KGS AA311(고압가스용 용기부속품 제조의 시설·기술·검사기준) 개정안 조문별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
3.8.3 작동성능 3.8.3.1 안전밸브를 제외한 그 밖의 부분은 개폐조작이 용이하고 원활히 작동되는 것으로 한다. 3.8.3.2 안전밸브는 그 안전밸브가 부착되는 용기의 종류에 따른 내압시험압력의 10분의 8 이하의 압력(용전을 사용한 안전밸브의 경우에는 그 용전이 부착되는 용기의 종류에 따른 내압시험압력의 10분의 8이 되는 온도 이하의 온도)에서 작동되는 것으로 한다. 3.8.3.3 3.8.3.2를 적용함에 있어서 소화기용으로 사용하는 용기부속품의 안전밸브에 대한 성능은 안전밸브가 작동압력의 상한값 및 하한값의 범위에서 작동되는 것으로 한다. 이 경우 작동압력의 상한값 및 하한값은 다음과 같다. (1) 작동압력의 상한값 액화탄산가스용기 또는 최고충전압력의 12분의 25배 이상의 압력에서 견디도록 설계된 용기에 부착되는 안전밸브의 경우 내압시험압력 이하의 압력(용전을 사용한 안전밸브는 그 용전이 부착되는 용기의 종류에 따른 내압시험압력이 되는 온도 이하의 온도), 그 밖의 용기에 부착되는 안전밸브의 경우 내압시험압력의 10분의 8 이하의 압력(용전을 사용한 안전밸브는 그 용전이 부착되는 용기의 종류에 따른 내압시험압력의 10분의 8이 되는 온도 이하의 온도) (2) 작동압력의 하한값 65 ℃에서의 충전가스의 압력(액화탄산가스 용기에 부착되는 안전밸브는 17.7 ㎫) <신 설>	3.8.3 작동성능 3.8.3.1 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.8.3.2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3.8.3.3 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (1) ----------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (2) --------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------- 3.8.3.4 초저온용기에 안전장치를 2개 설치하는 경우 1차 안전장치(스프링식)는 3.8.3.2에 따르며 2차 안전장치(파열판)의 경우에는 내압시험압력 이하의 압력에서 작동되는 것으로 한다.	ㅇ 국제기준(CGA)과 정합화 - 2개의 안전장치를 부착하는 경우 각각의 안전밸브 성능이 가능토록 파열판의 작동 압력을 용기 내압시험압력 이하로 조정