KGS AC216(고압가스용 재충전금지용기 제조의 시설·기술·검사기준) 개정안 조문별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
4.4.2.2.1 제품확인검사 (1) (생략) (2) 검사요령 다음 기준에 따라 검사를 실시한다. (2-1)~(2-8) (생략) (2-9)성능검사 (2-9-1) 성능시험은 개폐작동시험(밸브에만 한정한다.), 재충전금지구조확인시험(밸브에만 한정한다.), 안전밸브작동시험(안전밸브에만 한정한다)을 실시하는 것으로 한다. (2-9-1-1) ~(2-9-1-2) (생략) (2-9-1-3) 안전밸브작동시험은 다음의 방법에 따라 실시 한다. (2-9-1-3-1) 시험은 스프링식 및 파열판식 안전밸브는 용기에 충전되는 고압가스의 종류에 따른 내압시험압력의 3분의4 이하의 압력, 용전식 안전밸브는 용기에 충전되는 고압가스의 종류에 따른 내압시험압력의 3분의4가 되는 온도 이하의 온도를 가하여 실시한다. (2-9-1-3-2) 스프링식 안전밸브는 공기 또는 불활성가스를 사용하여 압력을 서서히 가하고 그 중지의 확인은 발포액을 바르는 등의 방법으로 실시한다. (2-9-1-3-3) 용전식 안전밸브는 가압상태의 용전을 물, 글리세린 또는 실리콘유 (이하 “시험액”이라 한다)에 담그고 시험액을 휘저어 섞으면서 천천히 가열한다. 이때 시험액의 온도가 당해 안전밸브의 작동온도에 가까운 온도에 달한 경우는 1분간 이상 3분간 이하에서 온도가 한번 상승하는 비율로 온도를 상승시킨다. (2-9-1-3-4) 판정은 규정하는 압력 또는 온도에서 안전밸브가 작동하고 있으며, 또한 스프링식 안전밸브는 그 주입 중지가 확실한 것을 적합으로 한다.	4.4.2.2.1 제품확인검사 (1) (현행과 같음) (2) 검사요령 -------------------------------------------- (2-1)~(2-8) (현행과 같음) (2-9)성능검사 (2-9-1) ------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------- (2-9-1-1) ~(2-9-1-2) (현행과 같음) (2-9-1-3)---------------------------------------------------------------------- (2-9-1-3-1)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------파열압력의 80% 이하의 압력, ---------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (2-9-1-3-2)-------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------- (2-9-1-3-3)-------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------- (2-9-1-3-4)-------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------	ㅇ 국제기준(DOT)과 정합화 - 파열판 작동시험 압력을 용기 파열압력의 80% 이하로 조정