현   행

개  정  (안)

개정사유

<신설>

1.5.17 살수장치 설치 등에 관한 경과조치

1.5.17.1 2.3.2.1.1, 2.5.7.2.7, 2.5.10의 개정 규정은 2014년 10월 6일부터 적용한다.

1.5.17.2 2014년 10월 6일 이전에 종전의 규정에 따라 허가를 받은 액화석유가스 충전시설에 대해서는 2.3.2.1.1, 2.5.7.2.7, 2.5.10의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따를 수 있다.

ㅇ 경과조치 규정 신설

2.3.2.1.1 내열구조

(2) 살수장치 또는 소화전은 동시에 방사를 필요로 하는 최대수량을 30분 이상 연속하여 방사할 수 있는 양을 갖는 수원에 접속되도록 한다.

<신설>

(3) 살수장치 또는 소화전에 연결된 입상배관에는 겨울철에 동결 등을 방지할 수 있도록 드레인밸브 등 적절한 조치를 한다.

(4) 높이 1 m 이상의 받침대(구조물 위에 설치된 저장탱크에 서는 해당 구조물의 받침대를 말한다)는 두께 50 ㎜ 이상의 내화콘크리트 또는 이와 같은 수준 이상의 내화성능을 갖는 불연성단열재로 피복하는 조치를 강구한다. 다만, (1-1), (1-2), (2) 및 (3)에 따른 살수장치 또는 소화전을 받침대에 살수할 수 있도록 조치를 강구한 경우에는 받침대에 피복하는 조치를 강구하지 아니할 수 있다.

2.3.2.1.1 ------------

(2) 생략

(3) (2)에 따른 수원으로 지상에 설치하는 저수조는 다음 기준에 따라 설치한다.

(3-1) 저수조는 불연재료(준불연재료를 포함한다) 또는 난연재료로 설치한다.

(3-2) 저수조는 겨울철 동결을 방지할 수 있도록 적절한 조치를 한다.

(4) <현행 (3)과 같음>

(5) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ------------------- (4)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

◦ 지상에 설치된 저수조가 가연성일 경우 화재로 인한 기능상실이 우려되며, 겨울철 동결로 기능을 유지하기 곤란함.

<신설>

2.5.7.2.7 도로 밑에 최고사용압력이 0.1 ㎫ 이상인 배관을 매설하는 때에는 배관을 보호할 수 있는 보호판을 설치하여야 하며, 이 경우 배관을 보호할 수 있는 보호판의 설치기준은 다음과 같다.

(1) 보호판의 재료는 KS D 3503(일반구조용 압연강재) 또는 이와 동등 이상의 기계적 성질 및 화학적 성분이 있는 것으로 한다.

(2) 보호판에는 직경 30 ㎜ 이상 50 ㎜ 이하의 구멍을 3 m 이하의 간격으로 뚫어 누출된 가스가 지면으로 확산이 되도록 한다.

(3) 보호판은 배관의 정상부에서 30 ㎝ 이상 높이에 설치하고, 보호판의 재질이 금속제인 경우에는 보호판과 보호판을 점용접하거나 연결철재고리로 고정 또는 겹침설치하는 등으로 보호판과 보호판이 이격되지 않도록 한다. 다만, 매설깊이를 확보할 수 없어 보호관 또는 다음 기준에 따른 철근콘크리트 방호구조물로 보호하는 경우에는 보호판을 설치하지 아니할 수 있다.

(3-1) 철근콘크리트 방호구조물은 지름 9 ㎜ 이상의 철근을 가로×세로 400 ㎜ 이내로 결속하고 두께 120 ㎜ 이상의 구조로 한다.

(3-2) 가스배관 외부에 콘크리트를 타설하는 경우에는 고무판 등을 사용하여 배관의 피복부위와 콘크리트가 직접 접촉하지 아니하도록 한다.

(4) 보호판은 쇼트브라스팅 등으로 내·외면의 이물질을 완전히 제거하고, 방청도료(Primer)를 1회 이상 도포한 후, 도막두께가 80 ㎛ 이상 되도록 에폭시타입 도료를 2회 이상 코팅하거나, 이와 동등 이상의 방청 및 코팅효과를 갖도록 한다. 다만, 도장공정 자동화로 쇼트브라스팅 후 연속적으로 KS M 6030-6종[방청도료(타르 에폭시 수지 도료)]을 도포하는 경우에는 별도의 방청도료를 도포하지 않을 수 있다.

(5) 보호판의 치수는 표 2.5.7.2.7 및 그림 2.5.7.2.7과 같다.

표 2.5.7.2.7 보호판의 치수

파이프 관경	치 수 (㎜)
D	A	B	L	R(곡률반경)	α(내각)	T
	D+100	100	1 500 이상	5~10	90°~ 135°	※4
[비고] 1. ※는 고압배관일 경우에 6 ㎜ 이상으로 한다. 2. 치수에 대한 허용차는 KS D 3500에 적합하게 한다. 3. 다만, PE 배관인 경우에는 A를 D+75mm 이상으로 할 수 있다.

그림 2.5.7.2.7 보호판의 치수

ㅇ 압력이 높은 배관에 대한 손상방지조치 의무화

※ 손상방지조치 기준은 도시가스 기준 인용

2.5.10 배관설비 표시

배관의 안전을 확보하기 위하여 배관의 외부에는 액화석유가스를 사용하는 배관임을 명확하게 알아볼 수 있도록 다음기준에 따라 표시한다.

2.5.10.1 지하에 매설하는 배관에는 보기 쉬운 장소에 액화석유가스의 배관을 매설하였음을 표시한다.

2.5.10 -------------------

배관을 지하에 매설하는 경우 배관의 직상부에 보호포를 설치하고, 지면에는 확인할 수 있는 라인마크 또는 표지판을 다음 기준에 따라 설치한다.

2.5.10.1 보호포는 일반형보호포와 탐지형보호포(지면에서 매설된 보호포의 설치위치를 탐지할 수 있도록 제조된 것을 말한다)로 구분하고, 보호포의 재질ㆍ규격 및 설치기준은 다음과 같다.

(1) 재질 및 규격

(1-1) 보호포는 폴리에틸렌수지ㆍ폴리프로필렌수지 등 잘 끊어지지 않는 재질로 직조한 것으로서 두께는 0.2 ㎜ 이상으로 한다.

(1-2) 보호포의 폭은 15 ㎝ 이상으로 한다.

(1-3) 보호포의 바탕색은 최고사용압력이 0.1 ㎫ 미만인 관은 황색, 0.1 ㎫ 이상인 관은 적색으로 하고, 가스명ㆍ사용압력 등을 그림 2.5.10.1(1)의 표시방법과 같이 표시한다.

액화석유가스, 0.1㎫ 미만		액화석유가스, 0.1㎫ 미만
	20 ㎝

그림 2.5.10.1(1) 보호포의 표시방법의 보기

(2) 설치기준

(2-1) 보호포 설치는 호칭지름에 10 ㎝를 더한 폭으로 하고, 2열 이상으로 설치할 경우 보호포간의 간격은 해당 보호포 폭 이내로 한다.

(2-2) 보호포는 다음 기준에 적합하게 설치한다.

(2-2-1) 최고사용압력이 0.1 ㎫ 이상인 배관의 경우에는 보호판의 상부로부터 30 ㎝ 이상 떨어진 곳에 보호포를 설치한다.

(2-2-2) 최고사용압력이 0.1 ㎫ 미만인 배관으로서 매설깊이가 1.0 m 이상인 경우에는 배관 정상부로부터 60 ㎝ 이상, 매설깊이가 1.0 m 미만인 경우에는 배관 정상부로부터 40 ㎝ 이상 떨어진 곳에 보호포를 설치한다.

(2-2-3) 공동주택 등의 부지 안에 설치하는 배관의 경우에는 배관 정상부로부터 40 ㎝ 떨어진 곳에 보호포를 설치한다.

(2-2-4) (2-2-1)부터 (2-2-3)까지에도 불구하고 다음의 경우에는 해당 기준에 적합하게 설치한다.

(2-2-4-1) 매설깊이를 확보할 수 없어 보호관등을 사용한 경우에는 보호관 직상부에 보호포를 설치할 수 있다.

(2-2-4-2) 도로복구 등으로 인하여 보호포가 훼손될 우려가 있는 경우에는 (2-2-1)부터 (2-2-3)까지에서 정한 보호포 설치위치 이하에 설치할 수 있다.

(2-2-4-3) 압입구간, 철도밑 등 부득이한 경우에는 보호포를 설치하지 않을 수 있다.

ㅇ 지하매설배관에 대한 보호포 및 라인마크 설치 의무화

- 타공사로 인한 사고 예방을 위해서는 보호포와 라인마크 설치 필요

- 보호포 기준은 도시가스 기준 준용

<신설>

2.5.10.2 라인마크(line-mark)의 설치기준은 다음과 같다.

2.5.10.2.1 「도로법」에 따른 도로 및 액화석유가스 충전사업소의 부지 안에 액화석유가스 배관을 매설하는 경우에는 라인마크를 설치한다. 다만, 「도로법」에 따른 도로 중 비포장도로, 포장도로의 법면 및 측구에는 2.5.10.2.6에 따른 표지판을 설치하되, 비포장 도로가 포장될 때에는 라인마크로 교체 설치한다.

2.5.10.2.2 라인마크는 배관길이 50 m마다 1개 이상 설치하되, 주요분기점·굴곡지점·관말지점 및 그 주위 50 m 안에 설치한다. 다만, 밸브박스 또는 배관 직상부에 설치된 전위측정용 터미널이 라인마크설치기준에 적합한 기능을 갖도록 설치된 경우에는 라인마크로 간주할 수 있다.

2.5.10.2.3 라인마크의 재료는 KS D 5101(동합금봉), KS D 6024(동 및 동합금 주물) 표 1에서 정하는 황동 주물 1종, 2종, 3종 또는 이와 동등 이상의 것을 사용하고, 라인마크 핀은 KS D 3503(일반구조용 압연강재) 또는 이와 동등 이상의 재료를 사용한다.

2.5.10.2.4 라인마크의 모양, 크기, 글자 및 방향표시는 그림 2.510.2.4와 같이 한다.

[보기]

측면도 Non Scale

(단위: ㎜)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
40	60	15	20	7	15	100	5	20	5
[비고] α, α’는 핀이 회전하지 않는 구조일 것

1) 직선방향                2) 양 방향

3) 삼 방향                 4) 일 방향

5) 135° 방향               6) 관말지점

			(단위 : ㎜)
A	B	C	D
60	40	4	20

[비고] 글씨는 6~10 ㎜ 장방형에 양각으로 할 것

그림 2.5.10.2.4 라인마크의 모양·크기 및 표시방법의 예시

2.5.10.2.5 라인마크의 규격은 표 2.5.10.2.5와 같다.

표 2.5.10.2.5 라인마크의 규격

기호	종류	직경×두께	핀의 길이×직경
LM-1	직선방향	60 ㎜× 7 ㎜	140 ㎜×20 ㎜
LM-2	양 방 향	60 ㎜× 7 ㎜	140 ㎜×20 ㎜
LM-3	삼 방 향	60 ㎜× 7 ㎜	140 ㎜×20 ㎜
LM-4	일 방 향	60 ㎜× 7 ㎜	140 ㎜×20 ㎜
LM-5	135° 방향	60 ㎜× 7 ㎜	140 ㎜×20 ㎜
LM-6	관말	60 ㎜× 7 ㎜	140 ㎜×20 ㎜

2.5.10.2.6 표지판의 설치기준은 다음과 같다.

(1) 액화석유가스배관을 시가지외의 도로·산지·농지 또는 하천부지․철도부지내에 매설하는 경우에는 표지판을 설치한다. 이때 하천부지․철도부지를 횡단하여 배관을 매설하는 경우에는 양편에 표지판을 설치한다.

(2) 표지판은 배관을 따라 50 m 간격으로 1개 이상으로 설치하되, 교통 등의 장애가 없는 장소를 선택해 일반인이 쉽게 볼 수 있도록 설치한다.

(3) 표지판의 가로치수는 200 ㎜, 세로치수는 150 ㎜ 이상의 직사각형으로 하고, 황색바탕에 검정색 글씨로 그림 2.5.10.2.6(4)와 같이 액화석유가스 배관임을 알리는 뜻과 연락처 등을 표기한다.

(4) 판의 재료는 KS D 3503(일반구조용 압연강재)으로서 부식방지 조치를 한 것 또는 내식성재료로 하고 지지대의 재료는 판의 재료와 동등 이상의 것으로 한다.

주의

액화석유가스배관

연락처 : 000-000-0000

액화석유가스 충전소 상호

그림 2.5.10.2.6(4) 표지판의 치수 및 표기방법의 예시

2.5.10.2 <생략>

2.5.10.3 <현행 2.5.10.2와 같음>

ㅇ 항목번호 조정

4.2.2.7.5 저장설비실․가스설비실의 통풍능력 및 구조를 실측하여 확인하고, 강제통풍시설의 능력은 명판 또는 제품설명서로 확인한 후 RPM을 측정하여 확인한다.

4.2.2.7.5 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 확인한다.

ㅇ 실제로 RPM을 측정할 수 없는 현실을 반영

KGS FP333(액화석유가스 자동차에 고정된 탱크 충전의 시설ㆍ기술ㆍ검사ㆍ정밀안전진단ㆍ안전성평가 기준) 개정안 항목별 개정사유