KGS FP333(액화석유가스 자동차에 고정된 탱크충전의 시설ㆍ기술ㆍ검사ㆍ정밀안전진단ㆍ안전성평가 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
2.1.11 허가관청 보강기준 시·도지사가 2.1.1 및 2.1.10에 대하여 시·도의 특수한 상황을 고려하여 강화된 기준을 적용할 경우에는 2.1.1 및 2.1.10에 따른 기준의 2배 이내의 범위에서 조례로 정한다. 이 경우 문화재 보호를 위하여 필요한 경우에는 산업통상자원부장관과 협의하여 별도의 기준을 마련한다.	2.1.11 허가관청 보강기준 시장·군수·구청장이 -------------------------- 시·군·구의---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.	ㅇ 액법 시행규칙 개정내용 CODE에 반영 (층전소 허가권한이 시·도지사에서 시장·군수·구청장으로 이양됨)
3.3.8.2 압력계 검사 충전용 주관의 압력계는 매월 1회 이상, 그 밖의 압력계는 3월에 1회 이상 「국가표준기본법」에 따른 교정을 받은 압력계로 그 기능을 검사한다.	3.3.8.2 압력계 검사 ------------------------------------------------------------------------------------1년에 1회 이상--------------------------------------------------------------- ------------------------------------------.	ㅇ 액법 시행규칙 개정내용 CODE에 반영 (충전용주관 이외의 압력계는 압력 변동이 미미하므로 교정압력계로 기능검사 주기를 3개월에 1회에서 1년에 1회로 완화함)