KGS FP334(액화석유가스 소형용기 충전의 시설ㆍ기술ㆍ검사ㆍ정밀안전진단ㆍ안전성평가 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
2.1.11 허가관청 보강기준 시·도지사가 2.1.1 및 2.1.10에 대하여 시·도의 특수한 상황을 고려하여 강화된 기준을 적용할 경우에는 2.1.1 및 2.1.10에 따른 기준의 2배 이내의 범위에서 조례로 정한다. 이 경우 문화재 보호를 위하여 필요한 경우에는 산업통상자원부장관과 협의하여 별도의 기준을 마련한다.	2.1.11 허가관청 보강기준 시장·군수·구청장이 ------------------------------ 시·군·구의----------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.	ㅇ 액법 시행규칙 개정내용 CODE에 반영 (층전소 허가권한이 시·도지사에서 시장·군수·구청장으로 이양됨)
2.7.2 방호벽 설치 지상에 설치된 저장탱크와 가스충전장소 사이에는 그 한 쪽에서 발생하는 위험 사유로부터 다른 쪽을 보호하기 위하여 다음 기준에 따른 철근콘크리트제 방호벽, 콘크리트블럭제 방호벽 또는 강판제 방호벽을 설치한다. 다만, 방호벽의 설치로 인하여 조업이 불가능할 정도로 특별한 사정이 있다고 시·도지사가 인정하거나, 그 저장탱크와 가스충전장소 사이에 2.1.4에 따른 사업소경계와의 거리와 같은 거리가 유지된 경우에는 방호벽을 설치하지 아니할 수 있다.	2.7.2 방호벽 설치 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 시장·군수·구청장이 -------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.	ㅇ 액법 시행규칙 개정내용 CODE에 반영 (층전소 허가권한이 시·도지사에서 시장·군수·구청장으로 이양됨)
3.3.8.2 압력계 검사 충전용 주관의 압력계는 매월 1회 이상, 그 밖의 압력계는 3개월에 1회 이상 「국가표준기본법」에 따른 교정을 받은 압력계로 그 기능을 검사한다.	3.3.8.2 압력계 검사 ------------------------------------------------------------------------------------1년에 1회 이상-------------------------------------------------------------- -----------------------------------.	ㅇ 액법 시행규칙 개정내용 CODE에 반영 (충전용주관 이외의 압력계는 압력 변동이 미미하므로 교정압력계로 기능검사 주기를 3개월에 1회에서 1년에 1회로 완화함)