KGS FU111(고압가스 저장의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
<신설>	1.5.12 사업소 경계와의 거리에 대한 경과조치 2.1.3에 따른 기준은 2015년 1월 1일부터 시행한다.	ㅇ 사업소 경계와 거리의 경과조치
<신설>	2.1.3 사업소 경계와의 거리 2.1.3.1 고압가스 저장설비(지하에 설치된 것은 제외한다)는 사업소 경계(사업소 경계가 바다, 호수, 하천 또는 도로 등과 접한 경우에는 그 반대편 끝을 경계로 한다) 안쪽에 위치하되, 그 저장설비의 외면에서부터 그 사업소 경계까지는 사업소 경계 밖의 제1종보호시설과의 거리[표 2.1.2에서 정한 거리를 말한다] 이상을 유지한다. 이 경우 제1종보호시설과의 거리가 20 m를 초과하는 경우에는 20 m로 할 수 있다. 2.1.3.2 고법 제16조제3항에 따른 완성검사를 받은 이후 2.1.2의 기준에 부적합하게 된 시설에 대하여 다음의 조치를 모두 한 경우에는 해당 기준에 적합한 것으로 본다. (1) 시설 변경 전과 후의 안전도에 관하여 한국가스안전공사의 평가를 받을 것 (2) (1)에 따른 평가 결과에 맞게 시설을 보완할 것	ㅇ 고법 시행규칙 개정(`14.8.13,공고)에 따른 기준 코드에 반영 ㅇ 고압가스 저장설비의 외면, 고압가스 저장시설 내에 설치된 저장설비의 외면으로부터 사업소경계까지 일정 안전거리를 유지하도록 함. ㅇ 안전거리 위반 기존시설에 대하여는 안전성평가를 통한 안전성 확인한 결과, 보완등 조치 후 계속 사용 가능