KGS FU331(저장탱크에 의한 액화석유가스 저장소의 시설·기술·검사·정밀안전진단·안전성평가 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
3.1.2.1.2 3.1.2.1.1의 측정결과에 따라 다음의 안전조치를 한다. (1) (생략) (2) 침하량 h/ℓ이 1 %를 초과한 경우 (2-1) (생략) (2-2) 기초를 수정한 경우에는 저장탱크를 들어 올릴 때 특별히 응력이 발생한 것으로 추정되는 부분에 대하여 다음의 방법 중 적절한 방법으로 시험을 하고 균열 등의 유해한 결함이 없음을 확인한다. 다만, 저온 및 초저온 저장탱크는 시험을 하지 아니할 수 있고, 균열 등의 유해한 결함이 없음을 확인하지 아니할 수 있다. (2-2-1) KS D 0123(철강 재료의 자분 탐상 시험 방법)에 따른 자분탐상시험 (2-2-2) KS B 0816(침투 탐상 시험 방법 및 침투 지시 모양의 분류)에 따른 침투탐상시험 (2-2-3) KS B 0896(강 용접부의 초음파 탐상 시험 방법)에 따른 초음파탐상시험 (2-2-4) KS B 0845(강용접 이음부의 방사선 투과 시험방법)에 따른 방사선투과시험 (2-3) (이하생략)	3.1.2.1.2-----------------------------------------------------------------------. (1) ------------- (2) -------------------------------------------------------- (2-1)------------------- (2-2)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.-----,--------------------------------------------------------------------------------,------------------------------------------------------------------------------------------. (2-2-1) KS D 0213(철강 재료의 자분 탐상 시험 방법 및 자분모양의 분류)에 따른 자분탐상시험 (2-2-2)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (2-2-3)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (2-2-4)----------------------------------------------------------------------------------------------- (2-3)--------------	ㅇ KS규격 명칭에 맞게 수정
3.3.10.2 압력계 점검 충전용주관의 압력계는 매월 1회 이상, 그 밖의 압력계는 3개월에 1회 이상 「국가표준기본법」에 따른 교정을 받은 압력계로 그 기능을 검사한다.	3.3.10.2 -------------- ------------------------------------------------------------------------------------1년에 1회 이상---------------------------------------------------------------------------------- ----------------.	ㅇ 액법 시행규칙 개정내용 CODE에 반영 (충전용주관 이외의 압력계는 압력 변동이 미미하므로 교정압력계로 기능검사 주기를 3개월에 1회에서 1년에 1회로 완화함)