KGS FU431 (용기에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.3.13.1 제1종 보호시설

(1) 다음 중 어느 하나에 해당하는 건축물[(1-4)의 경우에는 건축물 또는 공작물]

(1-1)~(1-9) <생략>

(1-10) 「재래시장 및 상점가 육성을 위한 특별법」제2조제1호에 따른 전통시장

(1-11) 「공중위생관리법」 제2조제2호 및 제3호에 따른 숙박업 및 목욕장업의 시설

(1-12)~(1-13) <생략>

(2) 사람을 수용하는 건축물(「건축법」에 따른 건축물을 말하며, 가설건축물과 「건축법 시행령」별표 1 제18호가목에 따른 창고는 제외한다)로서 사실상 독립된 부분의 연면적이 1천㎡ 이상인 것

(3)~(5) <생략>

1.3.13.2 제2종 보호시설

(1) 「건축법 시행령」 별표 1에 따른 단독주택 및 공동주택에 해당되는 건축물

(2) 사람을 수용하는 건축물(「건축법」에 따른 건축물을 말하며, 가설건축물과 「건축법 시행령」별표 1 제18호가목에 따른 창고는 제외한다)로서 사실상 독립된 부분의 연면적이 100㎡ 이상 1천㎡ 미만인 것

1.3.13.1 제1종 보호시설

(1) -------------------------------------------------------------------------------------------------

(1-1)~(1-9) <현행과 같음>

(1-10) 「전통시장 --------------------------------------------------------------------------------------

(1-11) ------------------- 제2조제1항제2호 및 제3호 ---------------------------------------------------------

(1-12)~(1-13) <현행과 같음>

(2) 사람을 수용하는 「건축법」에 따른 건축물(가설건축물과 「건축법 시행령」별표 1 제18호가목에 따른 창고는 제외한다)-------------------------------------------------------------------------------

(3)~(5) <현행과 같음>

1.3.13.2 --------------------

(1) -----------------------------------------------------------------------------------------------

(2) 사람을 수용하는 「건축법」에 따른 건축물(가설건축물과 「건축법 시행령」별표 1 제18호가목에 따른 창고는 제외한다)-------------------------------------------------------------------------------

◦ 오류수정

- 시행규칙 내용 반영

1.5.3.2 저압배관의 재료

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) 관재료

(1-1) KS D 3507(배관용 탄소 강관)

(1-2) KS D 3583(배관용 아크 용접 탄소 강관)

(1-3) KS D 3631(연료가스용 배관재료기준)

(1-4) KS 표시허가제품인 가스용 폴리에틸렌관. 다만, 지하매몰배관에 한정하며 상용압력은 「도시가스사업법」에서 정하는 바에 따른다.

(2) 관이음쇠 재료

(2-1) KS D 3631(연료가스용 배관재료기준)

(2-2) KS D 3507(배관용 탄소 강관)

1.5.3.2 --------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) ------

(1-1) ---------------------------------

(1-2) -----------(------------------ 탄소강 ----)

(1-3) -----------(연료가스 배관용 탄소 강관)

(1-4) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(2) ------------------------------------------

(2-1) -------------(연료가스 배관용 탄소 강관)

(2-2) ------------------------------------------

ㅇ KS규격 명칭에 맞게 수정

<신설>

2.3.3.4.4 용기를 3개 이상 집합하여 사용하는 경우에는 용기집합장치로 설치한다.

2.3.3.4.5 용기와 연결된 트윈호스의 조정기 연결부는 조정기 이외의 다른 저장설비나 가스설비에 연결하지 아니한다.

2.3.3.4.6 용기에 연결된 측도관의 용기집합장치 연결부는 용기집합장치나 조정기 이외의 다른 저장설비나 가스설비에 연결하지 아니한다.

ㅇ 트윈호스나 측도관을 용도외 사용하는 경우를 예방하기 위함

- 트윈호스를 본래 사용 목적에 따라 조정기와 용기 2개를 연결하는 데 사용하지 않고, 측도관을 이용하여 트윈호스와 트윈호스를 연결하여 용기를 4개 이상 설치하는 것을 예방하기 위함.

2.4.4.2.7 용기와 기화장치는 3m 이상의 우회거리를 유지한다. 다만, 기화장치를 방폭형으로 설치하는 경우에는 3 m 이내로 유지할 수 있다.

2.4.4.2.7 용기는 그 외면으로부터 기화장치까지 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------.

ㅇ 문구명확화

2.4.4.5.2 배관용호스와 중간밸브 및 연소기와의 접속부분은 호스밴드 등으로 견고하게 조이고, 호스는 통로에 설치하지 아니한다.

2.4.4.5.2 호스와 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

ㅇ 문구명확화

2.4.5.1 가스설비는 상용압력의 1.5배(그 구조상 물에 의한 내압시험이 곤란하여 공기·질소 등의 기체로 내압시험을 실시하는 경우에는 1.25배) 이상의 압력으로 내압시험을 실시하여 이상이 없고, 상용압력 이상의 기체의 압력으로 기밀시험(공기·질소 등의 기체로 내압시험을 실시하는 경우에는 제외하고 기밀시험을 실시하기 곤란한 경우에는 누출검사)을 실시하여 이상이 없는 것으로 한다.

2.4.5.1 ------------------------------------------------------------------------------------------- 공기 또는 질소 등의 불활성 기체로 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(공기 또는 질소 등의 불활성 기체로-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

ㅇ 문구명확화

2.5.1.1.1 고압배관의 재료

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) 관재료

(1-1)~(1-4) <생략>

(1-5) KS D 3569(저온 배관용 강관)

(1-6)~(4-4) <생략>

2.5.1.1.1 --------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) ----------

(1-1)~(1-4) <현행과 같음 >

(1-5) ---------------(저온 배관용 탄소 강관)

(1-6)~(4-4) <현행과 같음>

ㅇ KS규격 명칭에 맞게 수정

2.5.1.1.2 고압가스가 통하는 배관의 내압부분에는 다음 재료를 사용하지 아니한다.

(1) 탄소강관 및 회 주철품의 사용제한

(1-1) <생략>

(1-2) KS D 3507(배관용 탄소 강관), KS D 3583(배관용 아크 용접 탄소 강관) 및 KS D 4301(회 주철품)은 고압배관의 내압부분에 사용하지 아니한다.

(2) 탄소강 강재의 사용제한

(2-1)~(4-2) <생략>

2.5.1.1.2 -------------------------------------------------------------------------------------.

(1) ---------------------------------------------

(1-1) <현행과 같음>

(1-2) ------------------------------------------------------------------------------------- 탄소강 강관)---------------------------------------------------------------------------------------------------.

(2) --------------------------

(2-1)~(4-2) <현행과 같음>

ㅇ KS규격 명칭에 맞게 수정

2.5.4.1 금속관의 접합

2.5.4.1.1 금속관의 접합은 용접시공하는 것을 원칙으로 하되, 세부적인 방법은 다음에 따른다.

(1) 강관의 접합

(1-1) 건축물 내외 매몰배관의 접합부와 호칭지름이 40 A를 초과하는 노출배관의 접합부는 용접 접합하고, 그 중 호칭지름이 50 A를 초과하는 노출배관의 접합부는 맞대기 용접 접합한다.

2.5.4.1 ------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) ----------------

(1-1) 건축물 내외 매몰배관의 접합부와 호칭지름이 40 A를 초과하는 노출배관의 접합부는 용접 접합한다. 그 중 지하매설배관의 접합부 및 호칭지름이 50A를 초과하는 노출배관의 접합부는 맞대기 용접 접합한다.

ㅇ 오류수정

2.5.7.6.8 입상관이 화기 등이 있을 우려가 있는 주위를 통과할 경우에는 화기 등과 차단조치를 하고, 이에 부착된 밸브는 바닥으로 부터 1.6 m 이상 2 m 이내(단단한 상자 안에 설치하는 경우는 제외한다)에 설치한다.

2.5.7.6.8 입상관은 환기가 양호한 장소에 설치하고, 화기 등이 있을 우려가 있는 주위를 통과할 경우에는 화기 등과 차단조치를 하며, 입상관의 밸브는 바닥으로부터 1.6m 이상 2.0m 이내에 설치한다. 다만, 보호상자(입상관의 밸브를 보호하기 위한 단단한 불연재질의 상자) 안에 설치하는 경우에는 1.6m 이상 2.0m 이내에 설치하지 아니할 수 있다.

ㅇ 문구 명확화 및 도시가스 사용시설 기준(FU551)과 통일

2.7.1.3.1 자연배기식

(1) 단독배기통 방식

(1-1)~(1-2) <생략>

(1-3) 배기통의 입상높이는 원칙적으로 10 m 이하로 한다. 다만, 부득이 입상높이가 10 m를 초과하는 경우에는 보온조치를 한다.

(1-4)~(1-5) <생략>

2.7.1.3.1 --------------

(1) ----------------------------

(1-1)~(1-2) <현행과 같음>

(1-3) ----------------------------------------------------------------------. ------, 부득이하여 ----------------------------------------------------------------------------.

(1-4)~(1-5) <현행과 같음>

ㅇ 문구명확화

4.1.2 완성검사

완성검사는 사용시설이 적합하게 설치되었는지를 확인하기 위하여 다음 항목에 대하여 실시한다.

(1) 액화석유가스사용시설(규칙 제48조제1항제3호에 따른 공동주택을 포함하고, 4.1.2(2)는 제외한다)

(1-1)~(1-3) <생략>

(1-4) 2.5에 따른 배관설비기준에 적합한지 확인

4.1.2 ------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1-1)~(1-3) <현행과 같음>

(1-4) -------------------------------------------------확인(2.5.9.3은 제외한다)

ㅇ 관경은 공급자, 시공자 및 사용자 간에 협의하여 결정할 사항임.

- 집단공급 및 도시가스의 경우에도 검사항목에서 제외하고 있음.

4.2.2.3.2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) 상용압력

내압시험 및 기밀시험압력의 기준이 되는 상용압력은 사용 상태에서 해당설비 등에 작용하는 최고사용압력으로 한다.

(2) 내압시험

(2-1) 내압시험은 원칙적으로 수압으로 한다. 다만, 부득이한 이유로 물을 채우는 것이 부적당한 경우에는 공기 또는 위험성이 없는 기체의 압력으로 할 수 있다.

(2-2) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 또한, 필렛용접부에 대해서는 KS D 0213(철강재료의 자분탐상시험방법 및 자분모양의 분류) 또는 KS B 0816(침투탐상시험방법 및 지시모양의 분류)에 따라 탐상시험을 하고 표면 등에 유해한 결함이 없음을 확인한다.

(2-3)~(2-8) <생략>

4.2.2.3.2 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) ----------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(2) ----------

(2-1) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(2-2) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. -----, ---------------(철강재료의 자분탐상시험방법 및 자분모양의 분류) ----- -------------------------(침투탐상시험방법 및 침투지시모양의 분류)----------------------------------------------------------------------.

(2-3)~(2-8) <현행과 같음>

ㅇ KS규격 명칭에 맞게 수정

4.2.2.6.9 연소기의 배기통은 내열내식성 재료를 사용하였는지 확인하고, 보일러 배기통은 한국가스안전공사 또는 공인시험기관의 성능인증을 받은 것인지 확인한다. <단서신설>

4.2.2.6.9 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 다만, 중·대형 가스보일러(20만 kcal/h 이하), 복합배기통방식의 보일러와 같이 시중에 성능인증을 받은 배기통이 없는 경우에는 배기통의 재료를 스테인리스강판 또는 배기가스 및 응축수에 내열·내식성이 있는 것으로 설치하였는지 확인한다.

ㅇ 도법 코드와 통일

B2.5.1.15 공동배기구내 접속되는 배기통의 유효단면적은 보일러의 배기통과 접속되는 부분의 유효단면적보다 축소되지 아니하도록 하고, 배기통의 재료는 KS D 3698(냉간 압연 스테인리스 강판)의 STS 304로 두께 0.3 ㎜ 이상 또는 이와 같은 수준 이상의 내열성·내식성이 있는 것을 사용한다.

B2.5.1.15 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, ---------------------------------------------------------------(냉간 압연 스테인리스 강판 및 강대)-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

ㅇ KS규격 명칭에 맞게 수정

표 4.1.3 보호관 적용 예

보호관 종류 분기관 규격	수도용경질염화비닐관 (KS M 3401)		일반용경질 염화비닐관 (KS M 3404)		비 고
	1.2배	1.5배	1.2배	1.5배
20A	40A	40A	35A	40A
25A	40A	50A	40A	50A

표 4.1.3 ----------------------

---------- --------	---------- 폴리염화비닐관 (----------)		---------- 폴리염화비닐관 (----------)		-----
	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----	-----	-----	-----

ㅇ KS규격 명칭에 맞게 수정