KGS FU433(저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
2.1.4.1 가스계량기는 수시로 환기가 가능한 장소에 설치한다.	2.1.4.1 ----------- 환기가 양호한 ------- --	ㅇ 시행규칙 내용 반영
2.5.5.1 지상에 설치하는 배관에는 다음 계산식에 따라서 계산한 값의 신축량을 흡수할 수 있도록 굽힘관, 루프, 벨로스형 신축이음매 또는 슬라이드형 신축이음매를 사용하는 등의 방법으로 신축흡수조치를 한다. 신축량 = 선팽창계수×온도차×배관길이 여기에서 선팽창계수 : 탄소강에서는 11.7×10-6으로 하고, 탄소강 이외의 재료에 대하여는 공인되는 값 온도차 : 예상되는 최고 또는 최저의 사용온도와 주위 평균온도와의 차	2.5.5.1 --------------------------- --------------------------------------------------------------------. 신축량 = 선팽창계수×온도차×배관길이 여기에서 선팽창계수 : 탄소강에서는 [eqn: 11.7 TIMES 10 ^{-6}]/℃으로 하고, 탄소강 이외의 재료에 대하여는 공인되는 값 온도차 : 예상되는 최고 또는 최저의 사용온도와 주위 평균온도와의 차	ㅇ 오류수정