KGS AA112(고압가스용 가스히트펌프 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
4.4.2 제품에 대한 검사 4.4.2.1 (생 략) 4.4.2.2 생산단계검사 4.4.2.2.1 제품확인검사 제품확인검사는 냉동용 특정설비가 각 검사항목별 제조기준에 적합한지 확인하기 위하여 다음 검사방법으로 실시한다. (1)~(3) (생 략) (4) 방사선투과검사 (4-1) 압력용기의 맞대기용접에 속하는 용접부 중 다음에서 정한 것은 용접부 전길이에 대하여 방사선투과시험을 실시하고 이것에 적합한 것으로 한다. 다만, 압력용기등을 밀폐시키기 위한 동체 또는 경판의 마지막 용접이음매는 (7)에 따른 초음파탐상검사로 대신할 수 있으며, 호칭지름 300 ㎜ 이하의 노즐을 부착하기 위한 용접부 등 방사선투과시험을 실시하기 곤란한 것은 자분탐상시험 등으로 대신할 수 있다. 또한 용접부 모재의 두께가 다른 경우에는 얇은 쪽 두께기준으로 하여 적용한다. (4-1-1) 독성가스(규칙 제2조제1항제2호에서 정한 것을 말한다)를 수용하는 압력용기의 용접부 (4-1-2) 두께 38 ㎜ 이상의 탄소강을 사용한 동판 및 경판에 속한 용접부 (4-1-3) 저합금강 또는 오스테나이트계 스테인리스강을 사용한 동판 또는 경판으로 두께가 25 ㎜ 이상의 것에 속하는 용접부 (4-1-4) 기체로 내압시험을 하는 압력용기에 속하는 용접부 (4-1-5) 페라이트계 스테인리스강을 모재로 하는 용접부 [두께가 25 ㎜(관의 경우에는 13 ㎜) 이하의 페라이트계 스테인리스강을 모재로 하는 것으로 오스테나이트계의 용접봉을 사용한 것은 제외한다] (4-1-6) 클래드강(클래드재와 모재가 완전 접착되어 있는 것 및 맞대기용접부의 클래드재가 내부식성의 용착금속으로 완전하게 용착되어 있는 것에만 적용한다)을 모재로 하는 용접부 (4-1-7) 두께가 19 ㎜ 이상의 고장력강(인장강도가 568.4 N/㎟ 이상인 것만 말한다)을 모재로 하는 용접부 (4-1-8) 두께가 19 ㎜ 이상의 저온에서 사용하는 강(알루미늄으로 탈산처리를 한 것에 한정한다)을 모재로 하는 용접부 (4-1-9) 두께가 13 ㎜ 이상의 저온에 사용하는 것 중 2.5 % 니켈강 또는 3.5 % 니켈강을 모재로 하는 용접부 (4-1-10) 두께가 8 ㎜ 이상의 9 % 니켈강을 모재로 하는 용접부 (4-1-11) 두께가 13 ㎜ 이상의 알루미늄 또는 알루미늄합금을 모재로 하는 용접부 (4-1-12) 두께가 4.5 ㎜ 이상의 티탄을 모재로 하는 용접부 (4-1-13) (4-1-1)부터 (4-1-4)까지의 압력용기 또는 (4-1-5)부터 (4-1-12)까지의 재료를 사용한 압력용기와 플랜지 또는 노즐과의 부착부에 관련된 용접부 (4-2) ~ (4-6) (생략) (5) 자분탐상검사 (5-1) 다음에 기재된 각각의 용접부는 그 전용접길이에 대하여 자분탐상시험을 실시하여 적합한 것으로 한다. 다만, 비자성부분에 속하는 용접부 또는 그 밖에 자분탐상시험을 하기가 곤란한 용접부에 대하여는 그러하지 아니하다. (5-1-1) (6-1)에서 정한 용접부가 있는 압력용기의 개구부 및 보강재, 노즐 등을 부착하는 부분과 관련된 용접부 (5-1-2)~(5-1-4) (생 략) (5-2)~(5-6) (생 략) (6) 침투탐상검사 (6-1) (5-1)에서 정한 용접부 및 내열합금, 동합금, 니켈동합금, 알루미늄, 알루미늄합금, 티탄 등 용접으로 인하여 결함이 생길 우려가 있는 금속을 모재로 하는 용접부중 비자성부분에 속하는 것으로 하고, 그 밖에 자분탐상시험을 하기가 곤란한 것은 그 전용접길이에 대하여 침투탐상시험을 하여 이에 적합한 것으로 한다. (6-2)~(6-6) (생 략)	4.4.2 ------------------------- 4.4.2.1 (현행과 같음) 4.4.2.2 ------------------ 4.4.2.2.1 ------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- (1)~(3) (현행과 같음) (4) -------------- (4-1) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (4-1-1) ---------------------------------------------------------------------------- (4-1-2) ------------------------------------------------------------ (4-1-3) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ (4-1-4) ---------------------------------------------- (4-1-5) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (4-1-6) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (4-1-7) ------------------------------------------------------------------------------------ (4-1-8) --------------------------------------------------------------------------------------------- (4-1-9) ----------------------------------------------------------------------------------- (4-1-10) --------------------------------------------- (4-1-11) ------------------------------------------------------------- (4-1-12) --------------------------------------------- (4-1-13) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (4-2) ~ (4-6) (현행과 같음) (5) ------------------ (5-1) ----------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (5-1-1) (4-1)------------------------------------------ ----------------------------------------------- (5-1-2)~(5-1-4) (현행과 같음) (5-2)~(5-6) (현행과 같음) (6) ------------------ (6-1) ------------------------------------------------ ----------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (6-2)~(6-6) (현행과 같음)	ㅇ 인용 조항 오류 수정