KGS AA318(독성가스배관용 밸브 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

3.2.3 압력을 받는 부분에는 다음에서 정한 규격의 재료(이하“규격재료”라 한다), 각 형식별 KS규격, 국제공인규격의 재료 또는 이와 동등 이상의 화학적 성분과 기계적 성질을 갖는 재료(이하“동등재료”라 한다)를 사용한다.

(1) ~ (67) (생  략)

(68) KS B 6733압력용기(기반규격) 부속서 5 A에서 정한(덕타일 철주조품)

(69) KS B 6733압력용기(기반규격) 부속서 5 B에서 정한(맬리어블 철주조품)

(70)~(73) (생  략)

3.2.3 ------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------.

(1) ~ (67) (현행과 같음)

(68) KGS AC111 부록 J에서 정한 덕타일 철주조품

(69) KGS AC111 부록 J에서 정한 맬리어블 철주조품

(70)~(73) (현행과 같음)

ㅇ 폐지된 KS표준을 인용표준(KGS Code 부록)으로 변경

3.2.7 표3.2.7에서 정한 밸브나 밸브 부분 중 내압부분에는 3.2.4에도 불구하고 표3.2.7에서 정한 사용금지재료 또는 이와 유사한 화학적 성분 및 기계적 성질을 가진 재료를 사용하지 아니한다.

표 3.2.7 사용금지재료

번호	밸브 또는 밸브의 부분	사용금지재료
1	밸브의 용접하는 부분	탄소함유량이 0.35 % 이상인 강재 또는 저합금 강재
2	◦설계압력(해당 밸브를 사용할 수 있는 최고압력으로 설계된 압력을 말한다. 이하 같다)이 1.6 ㎫ 을 초과하는 밸브 ◦독성가스용 밸브 ◦두께가 16 ㎜ 를 초과하는 밸브	◦KS D 3503(일반구조용 압연강재) ◦KS D 3515(용접구조용 압연강재)에 해당하는 재료중 SM400A·SM490A 또는 SM490YA ◦KS D 3583(배관용 아아크용접 탄소강관)
3	◦설계압력이 3 ㎫ 을 초과하는 밸브	◦KS D 3515(용접구조용 압연강재)
4	◦독성가스용 밸브 ◦설계압력이 0.2 ㎫ 이상인 액화가스용 밸브 ◦설계압력이 1 ㎫ 을 초과하는 밸브 ◦설계온도(당해 밸브를 사용할 수 있는 최고 또는 최저온도로 설계된 온도를 말한다. 이하 같다)가 0 ℃ 미만인 밸브 및 설계온도가 100 ℃(압축공기에 관계되는 것은 200 ℃, 설계압력이 0.2 ㎫ 미만인 것은 350 ℃)를 초과하는 밸브	◦KS D 3507(배관용 탄소 강관)
5	◦독성가스용 밸브 ◦설계압력이 0.2 ㎫ 이상인 가연성가스용 밸브 ◦설계압력이 0.2 ㎫ 이상인 가연성가스용 밸브 ◦설계온도가 0 ℃ 미만 또는 250 ℃ 를 초과하는 밸브	◦KS D 4302(구상 흑연 주철품) ◦KS D ISO 5922(가단 주철품)-흑심가단 주철품 ◦KS D ISO 5922(가단주철품)-퍼얼라이트가단주철품 ◦KS D ISO 5922(가단주철품)-백심가단주철품
6	◦포스겐 및 시안화수소용 밸브 ◦설계온도가 -5 ℃ 미만 또는 350 ℃를 초과하는 밸브 및 설계압력이 1.8 ㎫ 을 초과하는 밸브	◦KS B 6733 압력용기(기반규격) 부속서 5 A에서 정한 덕타일 철주조품 ◦KS B 6733 압력용기(기반규격) 부속서 5 B에서 정한 맬리어블 철주조품

3.2.7 ------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

표3.2.7 -------------------

번호	밸브 또는 밸브의 부분	사용금지재료
1	------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------
2	◦--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ◦----------------------- ◦------------------------------------------	◦------------------------------------------------ ◦---------------------------------------- -------------------------------- -------------- ◦--------------------------------------------------------
3	◦-------------------------------------------------	◦------------------------------------------------
4	◦------------------------- ◦--------------------------------------------------------------- ◦---------------------------------------------------- ◦----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	◦-----------------------------------------
5	◦------------------------ ◦--------------------------------------------------------------- ◦-------------------------------------------------------------- ◦-----------------------------------------------------------------------	◦---------------------------------------- ◦----------------------------------------------------------------- ◦------------------------------------------------------------------------ ◦----------------------------------------------------------------
6	◦----------------------------------------- ◦------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	◦KGS AC111 부록 J에서 정한 덕타일 철주조품 ◦KGS AC111 부록 J에서 정한 맬리어블 철주조품

ㅇ 폐지된 KS표준을 인용표준(KGS Code 부록)으로 변경