KGS AB131(강제배기식 및 강제급배기식 가스온수보일러 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
3.3.9.1 반드시 갖추어야 할 장치 (1) ~ (6) <내용생략> (7) 순환펌프(가스소비량이 46.5 ㎾ 초과인 것은 제외할 수 있다)	3.3.9.1 -------------------------- (1) ~ (6) <현행과 같음> (7) 순환펌프(가스소비량이 46.5 ㎾ 초과인 것은 보일러 외부에 설치할 수 있다)	ㅇ 현행 규정 의미*가 불명확하여 의미 명확화를 위해 관련 규정 개정 * 가스소비량 46.5 ㎾를 초과하는 가스온수보일러의 순환펌프는 내부 설치 대상에서 제외할 수 있음.
3.3.9.2 구조별 갖추어야 할 장치 3.3.9.2.1 난방수 순환방식 구조 (1) 대기차단식 (1-1) 압력계 (1-2) 압력팽창탱크 <추가> (1-3) 헛불방지장치(물이 없을 때나 물이 흐르지 아니하는 경우에는 가스통로가 열리지 아니함) (1-4) 과압방지용안전장치 (1-5) 공기자동빼기장치 <추가>	3.3.9.2 -------------- 3.3.9.2.1 ------------ (1) --------------- (1-1) -------- (1-2) 압력팽창탱크(가스소비량이 46.5 ㎾ 초과인 것은 보일러 외부에 설치할 수 있다) (1-3) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ (1-4) ------------------ (1-5) 공기자동빼기장치(가스소비량이 46.5 ㎾ 초과인 것은 보일러 외부에 설치할 수 있다)	ㅇ 가스소비량이 46.5 ㎾를 초과하는 가스온수보일러는 설치현장 사정에 따라 제조사가 가스온수보일러 특성을 고려하여 압력팽창탱크, 공기자동빼기장치를 내부 또는 외부에 선택적으로 설치가 가능하도록 함.
<신설>	3.3.9.3 보일러 외부에 설치되는 장치의 설치방법 등 순환펌프, 압력팽창탱크 및 공기자동빼기장치가 보일러 외부에 설치되는 경우에는 펌프양정, 관수용량을 고려한 설치방법 등을 3.6.3에 포함해야 한다.	ㅇ 순환펌프, 압력팽창탱크, 공기자동빼기장치가 가스온수보일러 외부에 설치되는 경우에는 제품 설명서에 설치 방법 등을 명확히 표시토록 하여 시공상의 혼선을 방지하도록 함.
3.4.2.2 내식성능 (1) 금속재료의 내식성 시험은 KS D 9502의 시험방법에 따른다. (2) 표면에 내식처리를 한 금속재료는 아래 그림과 같이 칼로 5 N의 힘으로 크로스컷을 넣고, 시료 끝면을 봉하여 KS D 9502의 시험방법에 따라 24시간 시험한 후 크로스컷 라인의 주위 2.5 mm 나비 및 단면 주위 10 mm 나비 이외의 부분에서 녹, 부풀음이 없어야 한다. 다음에 물로 씻고 실온의 조건으로 24시간 건조한 후, 크로스컷 1라인에 KS A 1528에 규정한 테이퍼 나비 12 mm의 셀로판 점착 테이프를 붙여 이것을 도장면에 직각 방향으로 당겼을 때, 크로스컷 라인의 주위 2.5 mm 나비 이외의 부분이 벗겨 떨어짐이 없어야 한다. (3) <신설> 그림 3.4.2.2 표면에 내식처리를 한 금속재료의 내식성시험 시험편	3.4.2.2 --------------- (1) -------------- KS D 9502의 3.(장치) 및 9.(분무실의 조건)에 적합한 염수 분무 시험실에서 7.2.1(중성 염수 분무 시험)에 따른 염수를 기기별 규정된 시간 동안 분무한 후 내식성의 유무를 조사한다. (2) 도금을 한 금속재료는 24시간 분무시험 후 부식이 없거나 레이팅 넘버법에 의한 번호가 9 ~ 9.8이내로 한다. (3) 도장한 시료(치수 130×100 mm)의 표면에 한쪽 날 면도칼로 5 N의 누르는 압력으로 그림 3.4.2.2에 표시한 크로스컷을 넣고, 24시간 동안 분무한 후, 크로스컷 라인의 주위 2.5 mm 나비 및 단면 주위 10 mm 나비 이외의 부분에서 녹, 부풀음의 유무를 조사한다. 다음에 물로 씻고 실온의 조건으로 24시간 건조한 후, 크로스컷 1라인에 KS T 1058에 규정한 테이퍼 나비 12 mm의 셀로판 점착 테이프를 붙여 이것을 도장면에 직각 방향으로 당겼을 때, 크로스컷 라인의 주위 2.5 mm 나비 이외의 부분이 벗겨 떨어짐이 없어야 한다. 그림 3.4.2.2 <현행과 같음>	ㅇ 도금 및 도장한 재료에 대한 내식성 기준이 불명확하고 누락부분에 대한 기준 추가 - KS B8102 (가스 연소기기의 구조 통칙 기준에서 인용) 4.2(재료 일반) 및 KGS AB231(가스난방기)3.4.2.3(내식성능) 기준 인용 ㅇ 현행 3.4.2.2(2)의 내용을 3.4.2.2(3)으로 신설 - KGS AB231(가스난방기)3.4.2.3(내식성능) 기준 및 KS B8101(가스 연소기의 시험방법) 17(재료시험)의 내식성 시험 기준 인용
3.4.3.4 연소상태 성능 3.4.3.4.1 점화, 불옮김 및 불꽃의 안정성 (1) ~ (4) <내용생략> (5) <신설>	3.4.3.4 ------------------ 3.4.3.4.1 ------------------------ (1) ~ (4) <현행과 같음> (5) 연소소음이 60 dB 이하이고, 소화소음이 80 dB 이하일 것	ㅇ 소음관련 기준 신설 - KGS AB135(가스온수기)3.4.3.4.1(6) 및 KS B8109 (가스 온수 보일러)의 연소상태 성능기준 인용
3.6.3 설명서 첨부 3.6.3.1 설치방법 (1) ~ (4) <내용생략> (5) 시운전요령 등 (6) <신설>	3.6.3 설명서 첨부 3.6.3.1 설치방법 (1) ~ (4) <현행과 같음> (5) 보일러 외부에 설치되는 순환펌프, 압력팽창탱크, 공기자동빼기장치의 사양, 설치위치 및 방법 (6) 시운전요령 등	ㅇ 순환펌프, 압력팽창탱크, 공기자동빼기장치가가스온수보일러 외부에 설치되는 경우에는 제품 설명서에 장치에 대한 사양, 설치위치 및 방법 등을 표시토록 하여 시공상의 혼선을 방지하도록 함.
4.3.2.2.1 제품확인검사 (15) 3.4.1.3에 따른 절연저항 성능의 적합 여부 (16) 3.4.1.4에 따른 내전압 성능의 적합 여부	4.3.2.2.1 ---------------------- (15) 3.4.1.4에 --------------------------------------------------- (16) 3.4.1.5에 ---------------------------------------------------	ㅇ 오타 수정
4.3.2.2.1 (2) 상시샘플검사 (22) 3.4.3.4.1에 따른 점화, 불옮김 및 불꽃의 안전성(무풍조건:CO 제외)	4.3.2.2.1 (2) --------------------- (22) 3.4.3.4.1(1)에 따른 점화, 불옮김 및 불꽃의 안전성<삭제>	ㅇ 3.4.3.4.1의 (2)~(5)의 항목은 설계단계검사에서검사되는 항목으로 상시샘플검사 항목에서 제외되고 있고, 이를 명확화하기 위해 문구 수정 - KGS AB331 가스레인지 등 연소기류 상시샘플검사 기준도 동일함.