KGS AB132(강제배기식 및 강제급배기식 가스온수보일러 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
3.3.9.2 구조별 갖추어야 할 장치 3.3.9.2.1 난방수 순환방식 구조 (1) 대기차단식 (1-1) 압력계 (1-2) 압력팽창탱크 (1-3) 헛불방지장치 (물이 없을 때나 물이 흐르지 아니하는 경우에는 가스통로가 열리지 아니함) (1-4) 과압방지용안전장치 (1-5) 공기자동빼기장치 <내용추가>	3.3.9.2 ------------------------------------------------------ 3.3.9.2.1 --------------------------------------- (1) ------------ (1-1) --------------- (1-2) 압력팽창탱크(보일러 외부에 설치할 수 있다) (1-3) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (1-4) ------------------------------------------------------ (1-5) 공기자동빼기장치(보일러 외부에 설치할 수 있다)	ㅇ 70 ㎾를 초과하는 중형가스보일러는 대부분 상업용이나 업무용으로 사용되고 있는 대용량의 제품으로 시공 시 압력팽창탱크, 공기자동빼기장치 및 순환펌프 등은 외부 설비의 일환으로 설치되고 있음. - 압력팽창탱크 및 공기자동빼기장치에 대한 설치 위치를 명확하하여 제조자의 혼선을 방지
<신설>	3.3.9.3 보일러 외부에 설치되는 장치의 설치방법 등 난방수여과장치, 압력팽창탱크 및 공기자동빼기장치가 보일러 외부에 설치되는 경우에는 관수용량을 고려한 설치방법 등을 3.6.3에 포함해야 한다.	ㅇ 난방수여과장치, 압력팽창탱크, 공기자동빼기장치가 중형가스온수보일러 외부에 설치되는 경우에는 제품 설명서에 설치 방법 등을 명확히 표시토록 하여 시공상의 혼선을 방지하도록 함.
3.4.2.2 내식성능 (1) 금속재료의 내식성 시험은 KS D 9502의 시험방법에 따른다. (2) 표면에 내식처리를 한 금속재료는 아래 그림과 같이 칼로 5 N의 힘으로 크로스컷을 넣고, 시료 끝면을 봉하여 KS D 9502의 시험방법에 따라 24시간 시험한 후 크로스컷 라인의 주위 2.5 mm 나비 및 단면 주위 10 mm 나비 이외의 부분에서 녹, 부풀음이 없어야 한다. 다음에 물로 씻고 실온의 조건으로 24시간 건조한 후, 크로스컷 1라인에 KS A 1528에 규정한 테이퍼 나비 12 mm의 셀로판 점착 테이프를 붙여 이것을 도장면에 직각 방향으로 당겼을 때, 크로스컷 라인의 주위 2.5 mm 나비 이외의 부분이 벗겨 떨어짐이 없어야 한다. (3) <신설> 그림 3.4.2.2 표면에 내식처리를 한 금속재료의 내식성시험 시험편	3.4.2.2 ------------------------- (1) -------------- KS D 9502의 3.(장치) 및 9.(분무실의 조건)에 적합한 염수 분무 시험실에서 7.2.1(중성 염수 분무 시험)에 따른 염수를 기기별 규정된 시간 동안 분무한 후 내식성의 유무를 조사한다. (2) 도금을 한 금속재료는 24시간 분무시험 후 부식이 없거나 레이팅 넘버법에 의한 번호가 9~9.8이내로 한다. ` (3) 도장한 시료(치수 130×100 mm)의 표면에 한쪽 날 면도칼로 5 N의 누르는 압력으로 그림 3.4.2.2에 표시한 크로스컷을 넣고, 24시간 동안 분무한 후, 크로스컷 라인의 주위 2.5 mm 나비 및 단면 주위 10 mm 나비 이외의 부분에서 녹, 부풀음의 유무를 조사한다. 다음에 물로 씻고 실온의 조건으로 24시간 건조한 후, 크로스컷 1라인에 KS T 1058에 규정한 테이퍼 나비 12 mm의 셀로판 점착 테이프를 붙여 이것을 도장면에 직각 방향으로 당겼을 때, 크로스컷 라인의 주위 2.5 mm 나비 이외의 부분이 벗겨 떨어짐이 없어야 한다. 그림 3.4.2.2 <현행과 같음>	ㅇ 도금 및 도장한 재료에 대한 내식성 기준이 불명확하고 누락부분에 대한 기준 추가 - KS B8102 (가스 연소기기의 구조 통칙 기준에서 인용) 4.2(재료 일반) 및 KGS AB231(가스난방기)3.4.2.3(내식성능) 기준 인용 ㅇ 현행 3.4.2.2(2)의 내용을 3.4.2.2(3)으로 신설 - KGS AB231(가스난방기)3.4.2.3(내식성능) 기준 및 KS B8101(가스 연소기의 시험방법) 17(재료시험)의 내식성 시험 기준 인용
3.6.3 설명서 첨부 3.6.3.1 설치방법 (1) ~ (4) <내용생략> (5) 시운전요령 등 (6) <신설>	3.6.3 설명서 첨부 3.6.3.1 설치방법 (1) ~ (4) <현행과 같음> (5) 보일러 외부에 설치되는 난방수여과장치, 압력팽창탱크, 공기자동빼기장치 및 순환펌프의 사양, 설치위치 및 방법 (6) 시운전요령 등	ㅇ 난방수여과장치, 압력팽창탱크, 공기자동빼기장치 및 순환펌프가 가스온수보일러 외부에 설치되는 경우에는 제품 설명서에 장치에 대한 사양, 설치위치 및 방법 등을 표시토록 하여 시공상의 혼선을 방지하도록 함.