KGS AB135(가스온수기 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
<신설>	1.6.2 가스배관 접속구 구조 변경 및 표시사항 변경에 관한 경과 조치 1.6.2.1 3.2.19.2부터 3.2.19.5의 개정 기준은 승인일(2015년 4월 14일)로부터 6개월이 경과한 날로부터 적용한다. 1.6.2.2 1.6.2.1 시행 이전에 설계단계검사를 받은 제품은 3.2.19.2부터 3.2.19.5의 내용을 설계단계검사 합격 증명서에 표기해야 한다.	ㅇ 가스배관 접속구 구조변경에 따른 가스온수기 제조사의 혼선을 방지하기 위해 설계변경을 위한 6개월의 경과조치 신설
3.2.19 온수기의 가스, 급수, 온수 접속구는 KS B 0221 또는 KS B 0222에 규정하는 나사로 하고 통상의 공구로 접속 가능하여야 한다. <신설> <신설> <신설> <신설> <신설> <신설>	3.2.19 70 ㎾이하 온수기에 사용하는 가스 및 물 배관의 접속구는 다음 기준에 적합한 것으로 한다. 3.2.19.1 급수, 온수의 물 배관 접속구는 KS B 0221 또는 KS B 0222에 규정하는 수나사로 하고 통상의 공구로 접속 가능해야한다. 3.2.19.2 가스배관 접속구는 KS B 0222에서 규정하는 15 A(½인치) 또는 20 A(¾인치) 관용테이퍼 암나사로 한다. 3.2.19.3 관용테이퍼 암나사의 유효나사부(완전나사부) 길이는 15 A(½인치)는 15 mm 이상, 20 A(¾인치)는 16.5 mm 이상으로 한다. 3.2.19.4 테이퍼암나사의 재질은 KS D 5101 C3771BD(황동단조용), KS D 2331 ALDC12.1(AL다이케스팅) 및 동등 이상의 재질로 한다. 3.2.19.5 체결토오크가 88.3 N·m에서 균열 등 터짐이 없어야 하고, 통상의 공구로 접속 가능해야 한다. 3.2.19.6 가스배관 접속구 외관면에는 전면부에서 쉽게 볼 수 있도록 적정한 크기의 “가스” 문구를 양각, 음각 또는 페인트 등으로 표시한다.	ㅇ 가스온수기 시공시 가스배관과 물배관을 오인 연결하여 도시가스 배관으로 물이 유입되는 사고를 방지하기 위함. ※ 가스온수보일러는 2013.12.18일자로 관련 기준을 개정(시행일 : 2014.6.19)