KGS AB136(다기능보일러(가스 스털링엔진 방식) 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
3.4.3.11.2 정상특성 성능 (3) 교류출력전류 왜형률시험 계통의 선로 임피던스를 표 3.4.3.11.2에 맞게 설정 후 다기능 보일러를 정격 전압, 정격 주파수 및 정격 출력으로 운전한 상태에서 시스템이 안정화 되었을 출력 전류에 포함되는 차수별 고조파 전류 성분 [eqn: i_ACn]을 측정 후 다음 식에 따라 계산된 종합 고조파 왜형률(THD)은 5 % 이내, 각 차수별 왜형률은 3 % 이내인 것으로 한다. 종합 왜형률(THD) [eqn: = {sqrt {SIGMA `(i _{AC```n} ^{} ) ^{2}}} over {I _{AC```1}}] 여기서, [eqn: i _{AC``n}] : 출력 전류의 n차 고조파 전류 성분 실효값(A) n : 고조파 차수 (2~40차) [eqn: I _{AC``1}] : 출력 전류의 기본파 실효값(A)	3.4.3.11.2 정상특성 성능 (3) 고조파 전류 한계값 측정시험 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 되었을 때, 출력 전류에 포함되는 고조파 성분은 KS C IEC 61000-3-2 기준의 A등급 한계값 이하로 한다.	◦ 스털링엔진 다기능보일러의 전력발전 특성을 고려해 고조파 관리기준을 국제 기준인 IEC 61000-3-2 기준과 정합화 - 현재 한국전력공사에서는 배전계통에 대한 고조파 관리 기준 없음. ※ 현행 기준은 일본 JIA의 연료전지 고조파 관리 기준임.