KGS AB931(강제혼합식 가스버너 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

3.4.3.1.2 버너는 3.4.3.1.1의 안정연소 범위에서 과잉공기율이 표 3.4.3.1.2의 값과 같을 때 건조연소가스 중의 CO농도는 0.10 % 이하인 것으로 한다.

표 3.4.3.1.2 과잉공기율의 범위

최소가스소비량에서	최대가스소비량에서
10 % 이상 30 % 이하	10 % 이상 20 % 이하

[비고] 1. 고정밀 압력조정기를 사용하는 등의 특수한 방법으로 낮은 과잉 공기율에서도 버너를 안전하게 운전 할 수 있는 경우에는 과잉공기율 범위의 하한을 10 % 미만으로 할 수 있다.

<신설>

3.4.3.1.2 ------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------

---------------------	---------------------
----------------------	------------------------

[비고] ---------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

2. 보일러용 이외의 상시 공기과잉율 범위를 초과하여 운전되는 버너에 대해서는 표 3.4.3.1.2의 과잉공기율의 범위를 적용하지 아니한다.

ㅇ 강제혼합식 가스버너 중 상시 과잉공기율 범위를 초과하여 운전되어 3.4.3.1.2 기준을 만족하지 못하는 온풍용 버너등에 대한 연소성능 기준을 추가함.