KGS AC217(고압가스용 용접용기 재검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
5.2.1.2 아세틸렌용기 5.2.1.2.1 외관검사 (1) 검사방법 용기 외부는 측정기기 및 육안으로 관찰한다. (2) 판정방법 (2-1) 외관검사 결과를 표 5.2.1.3.1(2)와 같이 4등급으로 분류하고, 등급분류 결과 4급에 해당하는 용기는 재검사에 불합격한 것으로 한다. (2-2) 용기밸브 부착부 나사산은 해당 플러그게이지 치수에 적합한 것으로 한다. (2-3) 용기는 규칙 별표 24 제1호에 따른 도색 및 표시가 되어 있는 것을 적합으로 한다. (2-4) 용기의 스커트는 부식방지를 위한 통기구멍의 변형이 없고, 아랫면 간격(용기를 수평면에 세운 경우에 그 용기본체의 아랫면과 수평면과의 간격을 말한다)이 그 용기의 부식방지를 위하여 최소 10 ㎜ 이상의 간격을 가진 것을 적합으로 한다. <신 설> 5.2.1.2.2 ~ 5.2.1.2.3 (생 략)	5.2.1.2 ------------------- 5.2.1.2.1 ---------- (1) ---------- --------------------------------------------------------. (2) ----------- (2-1)--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (2-2)---------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (2-3)-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (2-4)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (2-5) 열영향을 받은 용기는 불합격 처리한다. 5.2.1.2.2 ~ 5.2.1.2.3 (현행과 같음)	ㅇ 용기 재검사 시 열영향을 받은 용기는 불합격 처리토록 함.