KGS FP112(고압가스 일반제조의 시설·기술·검사·감리·안전성평가 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

4. 검사기준

4.1.3 정기검사

고압가스일반제조시설의 정기검사 항목은 다음과 같다.

(1) ~ (20) (생략)

<신설>

(21) ~ (55) (생략)

4. 검사기준

4.1.3 정기검사

------------------------------------------------.

(1) ~ (20) (현행과 같음)

(21) 2.5.9에 따른 배관설비 성능

(22) ~ (56) (현행과 같음)

ㅇ 2.5.9에 따른 기밀시험 확인이 4.1.3 정기검사항목에 누락

- FP111(특정제조)에서는 정기검사항목에 규정

사업소의 경계 밖의 지하에 설치하는 배관은 다음 시기에  실시하는 기밀시험에 적합한 성능을 갖는 것으로 한다.

(1) 최초로 설치할 때

(2) 기밀시험(공기 또는 불활성기체를 배관에 주입하여 가스가 누출되는지를 확인하는 검사를 말한다. 이하 같다) 및 내압시험을 실시하고, 완성검사를 받은 날부터 15년이 경과한 연도 및 그 이후 매 4년이 경과한 날이 속하는 연도의 정기보수기간(해당 연도에 정기보수를 하지 아니하는 경우에는 전년도 또는 다음 연도의 정기보수기간으로 한다)이나 그 기간 전후의 적절한 시기

※ FP112 2.5.9 (배관설비 성능)