KGS FP333(액화석유가스 자동차에 고정된 탱크충전의 시설ㆍ기술ㆍ검사ㆍ정밀안전진단ㆍ안전성평가 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
1.1 적용범위 이 기준은 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」(이하 “법”이라 한다) 제3조제1항에 따른 액화석유가스 충전사업 중 자동차에 고정된 탱크에 액화석유가스를 충전하여 공급하는 사업(자동차에 고정된 탱크를 이용하여 저장탱크 및 소형저장탱크에 공급하는 것을 포함한다)과 배관을 통한 저장탱크 충전사업의 시설․기술․검사․정밀안전진단 및 안전성평가 기준에 대하여 적용한다.	1.1. ------------ --------------------------------------------------------------제5조----------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	ㅇ 액법령 전부개정에 따른 조문 변경함.
1.2.1 이 기준은 법 제27조의2제2항에 따라 「고압가스 안전관리법」 제33조의2에 따른 가스기술기준위원회의 심의․의결(안건번호 제0000-0호, 0000년 00월 00일)을 거쳐 산업통상자원부장관의 승인(산업통상자원부 공고 제0000-000호, 0000년 00월 00일)을 받은 것으로 법 제27조의2제1항에 따른 상세기준으로서의 효력을 가진다.	1.2.1 --------------------제45조----------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------제45조-------- --------------------------------	ㅇ 액법령 전부개정에 따른 조문 변경함.
1.2.2 이 기준을 지키고 있는 경우에는 법 제27조의2제4항에 따라 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」(이하 “규칙”이라 한다) 별표 3 제3호에 적합한 것으로 본다.	1.2.2 -------------------------------제45조 ------------------------------------------------------------------------------------별표 4---------------------------	ㅇ 액법령 전부개정에 따른 조문 변경함.
1.3.3 “마운드형 저장탱크”란 액화석유가스를 저장하기 위하여 지상에 설치된 원통형 탱크에 흙과 모래를 사용하여 덮은 탱크로서 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행령」(이하 “영”이라 한다) 제2조제1항제1호마목에 따른 자동차에 고정된 탱크 충전사업 시설에 설치되는 탱크를 말한다.	1.3.3 ------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------제3조 -------------------------------------------------------------------	ㅇ 액법령 전부개정에 따른 조문 변경함.
1.3.10.1 제1종 보호시설 (1) 다음 중 어느 하나에 해당하는 건축물[(1-4)의 경우에는 건축물 또는 공작물] (1-1) ~ (1-2) (생 략) (1-3) 「영유아보육법」에 따른 보육시설 (1-4) ~ (1-10) (생 략) (1-11) 「공중위생관리법」제2조제2호 및 제3호에 따른 숙박업 및 목욕장업의 시설 (1-12) ~ (1-13) (생 략) (2) (생 략) (3) 「건축법 시행령」별표 1 제5호 및 제28호에 따른 공연장․예식장․전시장 및 장례식장에 해당하는 건축물, 그 밖에 이와 유사한 시설로서 「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 별표 3에 따라 산정된 수용인원이 300명 이상인 건축물 (4) ~ (5) (생 략)	1.3.10.1 ------------------- (1) -------------------------------------- -----------------인공구조물-- (1-1) ~ (1-2) (현행과 같음) (1-3) ---------------------------어린이집 (1-4) ~ (1-10) (현행과 같음) (1-11) ----------- 제2조제1항제2호------------------- (1-12) ~ (1-13) (현행과 같음) (2) (현행과 같음) (3) -----------제5호가목․나목․라목 및 같은 표----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------별표 4-------------------------- ----------- (4) ~ (5) (현행과 같음)	ㅇ 오류 수정
<신설>	1.5.18 자동차에 고정된 탱크 이입․충전장소의 중심의 경과조치 2015년 11월 4일(승인일) 이전에 종전의 규정에 따라 허가를 받은 액화석유가스 충전시설에 대해서는 2.1.4.3의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정을 적용한다.	ㅇ 충전소의 탱크․이입충전장소 크기에 대한 규정에 대한 경과조치임.
1.6 용품사용제한 규칙 별표 3 제1호가목10)가)에 따라 충전시설에 설치하는 제품이 「고압가스 안전관리법」 및 법에 따른 검사대상에 해당하는 경우에는 그 검사에 합격한 것으로 한다.	1.6 ------------------ ------별표 4------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------	ㅇ 액법령 전부개정에 따른 조문 변경함.
2.1.4.3 자동차에 고정된 탱크 이입․충전장소의 중심(지면에 표시하는 정차위치의 중심)으로부터 사업소경계까지 유지해야 할 거리는 24 m 이상으로 한다.	2.1.4.3 -------------------이입․충전장소(지면에 표시하는 정차위치 크기는 길이 13m 이상, 폭 3m 이상)의----------------------------- ----------------------------------------------------.	ㅇ ‘이입․충전장소’의 크기를 규정함. - 2.3.2.1.1 (1-1) 살수장치의 수량 규정하는 문구 인용함. - 현재 유통되는 최대용량(20톤) LPG탱크로리를 기준으로 함. 다임폴라특장 : 12,630X2,495[㎜] 신흥정공(주) : 12,620X2,495[㎜]
2.1.10 도로 연결기준 규칙 별표 3 제1호가목1)사)에 따라 사업소의 부지는 그 한면 폭 8m 이상의 도로에 접하도록 한다. <단서 신설>	2.1.10 ------------------------ -----별표 4------------------------------- ---한면이-------------------------------- ----- 다만, 사업소 부지가 전용 진․출입로를 통해 폭 8m 이상의 도로와 연결되는 경우에도 사업소 부지 한면이 도로에 접한 것으로 볼 수 있다.	ㅇ 액법령 전부개정에 따른 조문 변경함. ㅇ 오류수정 ㅇ ‘도로에 접하는 경우’에 대한 사업소 부지가 폭 8 m 이상의 도로에 접하지 않았으나, ‘전용 진․출입로’ 통해 사업소 부지가 폭 8 m 이상의 도로와 연결되는 경우에도 도로에 접한 것으로 인정해주기 위한 단서조항임.
2.3.3.1.3 저장능력 확보 규칙 별표 3 제3호가목1)에 따라 저장탱크의 저장능력은 40톤 이상으로 한다. 이 경우 저장탱크의 저장능력에는 자동차용기 충전시설, 소형용기 충전시설 및 가스난방기용기 충전시설의 저장능력을 합산하지 아니한다.	2.3.3.1.3 -------------------- --별표4-------------------- --------------------- ---------------------------------------------------------.	ㅇ 액법령 전부개정에 따른 조문 변경함.
2.6.2.4 가스누출경보기의 설치개수 2.6.2.3에서 정한 장소에 설치할 경보기의 수는 다음과 같이 계산한다. (1) ~ (2) (생 략) <신설> 설비	2.6.2.4 ---------------------------- ----------------------------------------------------------------------- (1) ~ (2) (현행과 같음) (3) (1) 및 (2)에서 설비군을 형성하는 방법은 다음 중 어느 하나로 한다. (3-1) 그림 2.6.2.4①과 같이 각각의 설비마다 개별 설비군으로 형성하는 방법 설비 설비군 바닥면 둘레 = 2A+2B 그림 2.6.2.4① 개별설비마다 형성하는 방법 (3-2) 그림 2.6.2.4②과 같이 여러 개의 설비를 하나의 설비군으로 형성하는 방법 설비군 바닥면 둘레 = 실선부분 길이 그림 2.6.2.4② 여러 개의 설비를 한 개의 군으로 형성하는 방법	ㅇ 가스누출경보기 설치시 설비군을 형성하는 방법을 구체적으로 기술하여 설치나 검사시에 오해가 발생하지 않도록 내용을 추가함 - LPG시설검사업무처리지침 제3-21조 내용 추가하여 반영함. - 도시가스시설 코드 등 참조하여 반영함.
2.8.4.1 가스설비설치실과 충전용기보관실을 설치하는 경우에는 불연재료(창문이 아닌 부분에는 유리를 제외한 불연재료, 가스설비설치실의 지붕의 경우에는 가벼운 불연재료)를 사용하고, 가스설비설치실은 지상에 설치하며, 가스설비설치실․충전용기보관실 및 사무실 등 충전소 안의 건축물 외벽에 설치하는 모든 창은 다음 기준에 따른 유리로 한다. (1) ~ (4) (생 략) 2.8.4.1.1 기존 충전사업소의 유리를 보강하는 경우와 신규 충전사업소에서 가스설비 등과 접하지 않는 방향의 건축물 유리를 보강하는 경우에는 KSL 2016(창유리 필름:Adhhesive Film For Glazing) 중 제1종이나 제2종 제품 또는 공인시험기관의 시험 결과 이와 같은 수준 이상의 효과가 있다고 인정한 제품을 사용할 수 있다.	2.8.4.1 ------------------------------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (1) ~ (4) (현행과 같음) 2.8.4.1.1 2002년 7월 1일 이전에 허가받은 충전사업소 --------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	ㅇ ‘기존 충전사업소’를 허가일 기준으로 규정함. - LPG충전시설검사업무처리지침(2001.4.10개정, 4.20 시행) 제28조 액법 시행규칙 별표3의 제1호나목(6)(다)의 규정에 의한 안전유리의 범위는 KSL 2002(강화유리 : Tempered Glass), KSL 2004(접합유리 : Laminated Glass), KSL 2006(망입유리 : Wire Glass), 또는 KSL 2016(창유리용 필름 : Adhesive Film For Glazings) 중 제1종 또는 제2종 제품으로 한다. - LPG충전시설검사업무처리지침(2002.6.18개정, 7.1시행) 제29조 ①규칙 별표3의 제1호나목(6)(다)의 규정에 의한 망입유리 또는 안전유리로 인정할 수 있는 것은 다음 각 호와 같다. 1. KSL 2002(강화유리 : Tempered Glass) 2. KSL 2004(접합유리 : Laminated Glass) 3. KSL 2006(망입유리 : Wire Glass) 4. KSL2016(창유리용 필름 : Adhesive Film For Glazing)중 제1종 또는 제2종 제품 또는 공인시험기관의 시험결과 이와 동등 이상의 효과 있다고 인전한 제품을 유리에 접착시킨 것. ②제1항제4호의 규정에 의한 제품은 기존 충전소의 유리를 보강하는 경우, 제12조제3항의 규정에 의하여 주유소 내 겸용 사무실의 유리를 보강하는 경우 또는 신설 충전소에서 가스설비 등과 접하지 않는 방향의 건물 유리를 보강할 경우에만 사용할 수 있다. ③규칙 별표 3의 제1호나목(6)(다)의 규저에 의한 망입유리 또는 안전유리는 충전소 내 건축물의 모든 유리(가스설비 등의 접촉 방향과 무관)에 대하여 설치하여야 한다. - 부칙(2002.6.18) 제1조[시행일] 이 지침은 2002년 7월 1일부터 시행한다. 제2조[경과조치] 이 지침 시행 전에 착공(설치) 되었거나, 기술검토 처리(신청 포함)된 시설의 검사 또는 기술검토는 종전의 규정에 의한다.
2.8.6 안정공급설비 설치 2.8.6.1 규칙 별표 3 제1호가목8)사)에 따라 소형저장탱크에 액화석유가스를 공급하는 경우에는 다음의 요건을 갖추도록 한다. 2.8.6.2.1 (생 략) 2.8.6.2.2 (생 략) 2.8.6.2.3 (생 략) 2.8.6.2.4 (생 략)	2.8.6 ------------------------- 2.8.6.1 ------별표 4------------------------ ----------------------------------------------------------------- 2.8.6.1.1 (현행과 같음) 2.8.6.1.2 (현행과 같음) 2.8.6.1.3 (현행과 같음) 2.8.6.1.4 (현행과 같음)	ㅇ 액법령 전부개정에 따른 조문 변경함. ㅇ 오류수정
3.3.6.1 과압안전장치 성능 안전밸브(액체의 열팽창으로 인한 배관의 파열방지용 안전밸브는 제외한다. 이하 3.3.6.1에서 같다) 중 압축기의 최종단에 설치한 것은 1년에 1회 이상, 그 밖의 안전밸브는 2년에 1회 이상 2.6.1에 따라 설치 시 설정되는 압력 이하의 압력에서 작동하도록 조정한다. 다만, 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행령」 제4조에 따른 종합적안전관리대상자의 시설에 설치된 안전밸브의 조정 주기는 저장탱크 및 압력용기에 대한 재검사 주기로 한다.	3.3.6.1 -------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------제14조--------------- ----------------------------------------------------------------------------------	ㅇ 액법령 전부개정에 따른 조문 변경함.
4.1.5 정밀안전진단 정밀안전진단은 규칙 제32조에 따른 정밀안전진단 대상시설이 적절하게 유지관리되고 있는지 확인하기 위하여 분야별로 다음 진단 항목에 대하여 실시한다.	4.1.5 ----------------------- -----------------------제55조------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------	ㅇ 액법령 전부개정에 따른 조문 변경함.
4.1.6 안전성평가 안전성평가는 규칙 제32조에 따른 안전성평가 대상시설에 대하여 KGS GC231(액화석유가스 안전성평가 기술기준)에 따른 평가항목에 대하여 실시한다.	4.1.6 ------------- ------------------------제55조------------ -------------------------------------------------------------------------------------------------	ㅇ 액법령 전부개정에 따른 조문 변경함.
4.2.4 안전성평가 안전성평가는 규칙 제32조에 따른 안전성평가 대상시설에 대하여 KGS GC231(액화석유가스 안전성평가 기술기준)에 따른 평가방법으로 실시한다.	4.2.4 ---------------- ----------------------제55조-------------- ------------------------------------------------------------------------------------	ㅇ 액법령 전부개정에 따른 조문 변경함.
5.3 그 밖의 기준 5.3.1 임시저장시설을 설치하는 것은 규칙 제6조에 따른 변경허가 대상에서 제외되고, 한국가스안전공사의 기술검토 및 완성검사를 받은 후 사용한다.	5.3 ------------------- 5.3.1 -----------------------------제7조--- -----------------------------------------------------------------------------------------	ㅇ 액법령 전부개정에 따른 조문 변경함.