KGS FS451(가스도매사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
2.8.6.2 매설되는 배관에는 표 2.8.6.2의 지역구분에 따른 거리에 긴급차단장치를 설치하되, 다음에 해당하는 경우와 법 제11조에 따라 시설공사계획 승인권자가 부득이 하다고 인정하는 경우에는 긴급차단장치 설치거리를 조정할 수 있다. 2.8.6.2.1 관계법령에 따라 위험시설물의 설치를 제한 또는 금지하는 지역이거나 긴급차단장치의 설치 장소로 적합하지 않다고 시장․군수․구청장이 인정하는 지역[표 2.8.6.2의 (가)지역에 한하며, (가),(나),(다)지역이 혼재한 지역의 경우에는 (가)지역으로 본다]으로서 다음 조건을 모두 만족하는 경우에는 긴급차단장치 간 거리를 10 ㎞까지 늘릴 수 있다.	2.8.6.2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 2.8.6.2.1 관계법령에 따라 긴급차단장치의 설치를 제한 또는 금지하는 지역이거나 긴급차단장치의----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.	ㅇ “위험시설물”용어표현으로 인하여 긴급차단장치 자체를 위험시설물로 간주하여 신규 건설공사 과정에서 설치반대 집단민원을 초래하고 있으며, ㅇ 위험시설물에 대한 구체적 법률용어가 없고 긴급차단장치(방산탑포함)를 건축법의 근린생활시설로 분류하여 허가를 받고 있음. ㅇ KGS Code 개정을 위한 공급배관의 합리적인 차단밸브 설치거리 적용에 관한 연구용역(‘11.8)시에도 하천구역, 인구밀집지역, 설치금지지역 등 부지확보가 불가한 지역으로 명시되어 있음.
2.9.7.1 내용물제거장치 설치 2.9.7.1.1 배관에는 서로 인접하는 긴급차단장치의 구간마다 그 배관의 가스를 방출할 수 있는 장치를 다음과 같이 설치한다. 다만, 2.8.6.1의 경우에는 내용물제거장치를 설치하지 아니할 수 있다. (1) ~ (5) <내용생략> 2.9.7.1.2 2.9.7.1.1에도 불구하고 도시가스사업법 이외의 다른 법령에 따라 위험시설물의 설치를 제한 또는 금지하는 지역이거나 내용물제거장치의 설치 장소가 없다고 시장·군수·구청장이 인정하는 지역으로서, 다음의 조건을 모두 만족하는 경우에는 하나의 내용물제거장치를 이용하여 인접한 두 긴급차단장치 설치구간의 가스를 방출할 수 있다.	2.9.7.1 ----------------------------------------- 2.9.7.1.1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (1) ~ (5) <현행과 같음> 2.9.7.1.2 2.9.7.1.1에도 불구하고 도시가스사업법 이외의 다른 법령에 따라 내용물제거장치의 설치를 제한 또는 금지하는 지역이거나 내용물제거장치의 ---------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.	ㅇ 상 동