KGS FS451(가스도매사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준) 개정안 항문별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

2.5.4 배관설비 두께

<내용 생략>

2.5.4.1 최고사용압력이 2 ㎫ 미만인 매몰배관의 두께는 식 (2.1)부터 (2.3)까지에 따라 산출된 값 중 큰 값 이상의 것으로 한다. 이 경우 바깥지름과 안지름의 비가 1.5 이하인 때에는 식 (2.2)를 적용하고, 바깥지름과 안지름의 비가 1.5 초과하는 때에는 식 (2.3)을 적용한다. 다만, 저압배관으로 차량하중을 받을 가능성이 없는 경우에는 이 식을 적용하지 아니할 수 있다.

[eqn: rm t= sqrt {{2.5(0.2hK _{f} ＋10K _{t} W _{t} )} over {10 sigma }} D _{0} ＋C] …(2.1)

[eqn: rm t= {PD _{0}} over {2f eta ＋0.8P} ＋C] …(2.2)

[eqn: rm t= {D _{0}} over {2} bigg ( 1－ sqrt {{f eta －P} over {f eta ＋P}} bigg ) ＋C] …(2.3)

식 (2.1)부터 식 (2.3)까지에서,

t : 배관의 최소두께(㎜)

h : 배관의 매몰깊이(m)

Kf, Kt : 계수로서 폴리에틸렌피복강관, PE배관의 Kf는 0.198, Kt는 0.114로 한다.

Wt : 노면하중에 의한 토압으로 그림 2.5.4.1에서 구한 값

그림 2.5.4.1 배관매설깊이애 따른 노면하중에 의한 토압 (내용 생략)

σ : 재료의 인장강도로서 한국산업규격에서 정한 값 또는 인장시험을 실시하여 구한 값(㎫)

D0 : 배관의 바깥지름(㎜)

C : 부식여유 두께로서 1 이상으로 한다(㎜). 다만, 스테인리스강·염화비닐·폴리에틸렌 그 밖에 내식성 재료 및 내식성 이외의 재료로서 부식방지 조치를 한 것은 0으로 할 수 있다.

P : 최고사용압력(㎫)

f : 재료의 기본 허용 응력으로서 KS B 6733[압력용기 (기반규격)] 중 표 2.2 또는 표 2.3에 표기된 값(N/㎟)

η : 길이 이음의 용접효율로서 표 2.5.4.2①에서 정한 값

표 2.5.4.2① 용접이음의 효율

분류 번호	이음의 종류	이음의 효율(%)
		온길이 방사선투과시험을 하는 것	부분 방사선 투과시험을 하는 것	방사선 투과시험을 하지 아니하는 것
(1)	맞대기 양쪽 용접 또는 이와 동등 이상이라 할 수 있는 맞대기 한쪽 용접	100	95	70
(2)	받침쇠를 사용한 맞대기 한쪽 용접이음으로 받침쇠를 남기는 경우	90	85	65
(3)	(1), (2) 이외의 한쪽 맞대기 용접이음	-	-	60
(4)	양쪽 온두께 필렛 겹치기 용접이음	-	-	55
(5)	플러그 용접을 하는 한쪽 온두께 필렛 겹치기 용접이음	-	-	50
(6)	플러그 용접을 하지 아니하는 온두께 필렛 겹치기 용접이음	-	-	45

2.5.4.2 최고사용압력이 2 ㎫ 이상인 배관의 두께는 다음 계산식에 따라 산출된 값 이상의 것으로 한다.

[eqn: rm t= {P․D} over {2․S․E․F․T}]

여기에서,

t : 배관의 최소두께(㎜) (공칭두께의 제조규격에서 허용하는 공차를 뺀 값)

P : 설계압력(㎫)

D : 배관의 외경(㎜)

S : 재료의 최소항복강도(㎫)

E : 길이 이음의 용접효율로서 표 2.5.4.2①에서 정한 값

T : 온도계수로서 표 2.5.4.2②에 정한 값

표 2.5.4.2② (내용 생략)

F : 설계계수로서 표 2.5.4.2③에 정한 값

표 2.5.4.2③ (내용 생략)

2.5.4 ------------------

<현행과 같음>

2.5.4.1 <현행과 같음>

표 2.5.4.2① 용접이음의 효율

분류 번호	용접 종류 및 비파괴시험 방법 용접방식	아크 및 가스용접의 이음효율(%)			전기저항용접의 이음효율(%)
		온길이 방사선 투과 시험을 하는 것	부분 방사선 투과 시험을 하는 것	방사선 투과 시험을 하지 아니 하는 것	온길이 초음파탐상 시험(UT, Ultrasonic Testing)을 하는 것
(1)	-----------------------------------------------------------------	100	95	70	100
(2)	-----------------------------------------------	90	85	65	-
(3)	-----------------------------------	-	-	60	-
(4) ~ (6) <삭제>

2.5.4.2 <현행과 같음>

ㅇ KGS FS451 “2.5.4 배관 두께 산정”에 전기저항용접(ERW) 방식으로 제조된 배관의 배관두께 산정시 용접이음효율 기준 추가

ㅇ ASME B 31.8 “API 5L에 따라 제조된 전기저항용접(ERW) 배관의 경우 용접이음 효율 값은 100%”를 적용함.

ㅇ KS 및 API 배관 제조시 전기저항용접(ERW, Electric Resistance Welding) 배관의 비파괴 검사기준은 초음파탐상검사(UT, Ultrasonic Testing) 임

· API 5L : Specification for Lind Pipe

Weld seam type	비파괴 시험 방법
	MT (magnetic Particle Testing)	UT (Ultrasonic Testing)	RT (radiographic testing
ERW	한가지 적용 or 두가지 조합		미적용

ㅇ 해외규격에 전기저항용접(ERW, Electric Resistance Welding)의 경우  배관 길이이음 용접효율 계수값을 “1”로 적용 중

배관사양	배관 구분	계수(E)
API 5L	ERW (Electric Resistance Welding)	1
	ARC (Arc Welding)	1

ㅇ KGS 길이이음 용접 효율은 ASME Ⅷ Division-1의『UW-12』의 접합효율계수를 기초로 하고 있으나, 해당 Code는『압력용기 제조규정』으로 배관은 제외하도록 규정되어 있어 전기저항용접(ERW, Electric Resistance Welding)  배관에 적용하는 현 기준의 개정이 필요함. 또한, ASME Ⅷ Division-1의『UW-12』표는 압력용기 제조시 ACR 및 GAS 용접의 용접효율임.

ㅇ 전기저항용접(ERW, Electric Resistance Welding)은 용접봉을 사용하지 않고 모재를 녹여 용접하는 방식으로 용융부가 작고 수직방향으로 형성되어 초음파탐상검사(UT, Ultrasonic Testing)가 결함검출 능력이 우수함.

ㅇ 배관의 용접이음방식에 해당하지 않은 필렛 겹치기 용접이음 등 3종은 삭제함.

4.2.2.9 기밀시험 또는 누출검사

4.2.2.9.1 ~ 4.2.2.9.2 <내용 생략>

4.2.2.9.3 배관의 기밀시험방법은 다음과 같다.

(1) ~ (6) <내용 생략>

<신설>

4.2.2.9 기밀시험 또는 누출검사

4.2.2.9.1 ~ 4.2.2.9.2 <현행과 같음>

4.2.2.9.3 ---------------------------------------------------.

(1) ~ (6) <현행과 같음>

(7) 기밀시험 및 누출검사에 필요한 준비는 검사 신청인이 한다.

ㅇ 도법 가스시설은 기밀·내압시험 준비 주체가 명시되어 있지 않아 시공감리 및 정기검사시 검사신청인(시공자 또는 도시가스사)과 검사 주체간의 논란 초래

ㅇ 기밀·내압시험은 신청인이 필요시 가스 공급중지 안내 및 사전조치, 시험완료 후 퍼지 및 사후 누출점검이 수반되어, 신청인의 입회와 준비가 필수적임.

ㅇ 또한, 기밀·내압시험에 신청인이 준비하는 액법*과 부합화가 필요함

※ FU431(용기에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 4.2.2.2.2(4) 및 FU432(소형저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 4.2.2.4(4)

- 내압 및 기밀시험 준비 :  내압 및 기밀시험에 필요한 조치는 검사 신청인이 한다.

4.2.2.10 내압시험

4.2.2.10.1 <내용 생략>

4.2.2.10.2 도시가스공급시설의 내압시험은 다음 기준에 따라 실시한다.

(1) ~ (9) <내용 생략>

<신설>

4.2.2.10 내압시험

4.2.2.10.1 <현행과 같음>

4.2.2.10.2 -----------------------------------------------------------------

-----------------------.

(1) ~ (9) <현행과 같음>

(10) 내압시험에 필요한 준비는 검사 신청인이 한다.