KGS FS452(가스도매사업 정압기(지) 및 밸브기지의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
2.4.1 정압기지(밸브기지) 재료 정압기지에 설치하는 가열설비, 계량설비, 정압설비, 배관 및 그 부속설비와 밸브기지에 설치하는 배관 및 그 부속설비를 지상의 건축물 안에 설치할 경우에 그 건축물 지붕은 가벼운 불연 재료로 한다.	2.4.1 ----------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 가벼운 난연 이상의 재료로 한다.	ㅇ 「도시가스사업법」시행규칙 개정(‘14.8.8)에 따른 정압기지 지붕의 재료를 가벼운 “불연 재료”를 “난연 이상 재료“로 개정
2.4.2.1 정압기지 및 밸브기지에는 가스공급시설 외의 시설물을 설치하지 아니한다.	2.4.2.1 ---------------------------------------------------------- -------------------------------------. 다만, 태양광 설비 및 감압(減壓) 이용 발전 설비는 안전상 위해가 없는 경우 설치할 수 있다.	ㅇ「도시가스사업법 시행규칙」 개정(’14.10.07일)에 따른 정압기지내 유휴부지 내 신재생설비 설치 허용
2.9.8 외부인 출입 감시 장치 설치 정압기지 및 밸브기지의 안전을 확보하기 위하여 외부인의 출입을 감시하는 폐쇄회로텔레비젼(CCTV) 등을 출입문과 그 밖에 정압기지 및 밸브기지 내 전체시설을 감시할 수 있도록 설치한다. 다만, 군부대 등 국가의 보안유지를 위하여 관련 법령에 따라 출입을 제한한 시설 안에 설치된 정압기지 및 밸브기지와 근무자가 상주하고 적외선 감지기 등이 설치되어 있는 정압기지와 밸브기지에는 외부인을 출입을 감시하는 장치를 설치하지 아니할 수 있다.	2.9.8 <삭제>	ㅇ「도시가스사업법 시행규칙」 개정(’14.10.07일)에 따른 정압기지 및 밸브기지의 외부인 출입감시 장치(CCTV) 설치규정 삭제