KGS FS452(가스도매사업 정압기(지) 및 밸브기지 시설·기술·검사 기준) 개정안 항문별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
2.5.9 배관설비 성능 <내용 생략> 2.5.9.1 정압기지 및 밸브기지 내 배관은 4.2.2.1.6에 따른 누출 및 기밀성능을 갖도록 한다. 2.5.9.2 중압 이상의 배관은 최고사용압력의 1.5배(고압의 배관으로서 공기·질소 등의 기체로 내압시험을 실시하는 경우에는 1.25배) 이상의 압력에서 4.2.2.1.7에 따른 내압성능을 갖도록 한다.	2.5.9 배관설비 성능 <현행과 같음> 2.5.9.1 ------------------------------------------------ 4.2.2.1.12 ------ ------------------------------------------------. 2.5.9.2 --------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4.2.2.1.13---------------- -------------------------------.	ㅇ 상세기준 신설에 따른 변경된 항목코드번호 미반영분 반영
4.2.2.1.12 기밀성능 확인 정압기지(밸브기지)의 기밀시험 또는 누출검사는 다음 기준에 따라 실시한다. 이 경우 기밀시험은 압력유지시간 등을 고려하여 실시하고 배관내부의 시험가스의 방출 여부를 확인한다. (1) ~ (9) <내용 생략> <신설>	4.2.2.1.12 기밀성능 확인 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (1) ~ (9) <현행과 같음> (10) 기밀시험 및 누출검사에 필요한 준비는 검사 신청인이 한다.	ㅇ 도법 가스시설은 기밀·내압시험 준비 주체가 명시되어 있지 않아 시공감리 및 정기검사시 검사신청인(시공자 또는 도시가스사)과 검사 주체간의 논란 초래 ㅇ 기밀·내압시험은 신청인이 필요시 가스 공급중지 안내 및 사전조치, 시험완료 후 퍼지 및 사후 누출점검이 수반되어, 신청인의 입회와 준비가 필수적임. ㅇ 또한, 기밀·내압시험에 신청인이 준비하는 액법*과 부합화가 필요함 ※ FU431(용기에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 4.2.2.2.2(4) 및 FU432(소형저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 4.2.2.4(4) - 내압 및 기밀시험 준비 : 내압 및 기밀시험에 필요한 조치는 검사 신청인이 한다.
4.2.2.1.13 내압성능 확인 (1) <내용 생략> (2) 가스공급시설의 내압시험은 다음 기준에 따라 실시한다. (2-1) ~ (2-9) <내용 생략> <신설>	4.2.2.1.13 내압성능 확인 (1) <현행과 같음> (2) -------------------------------------------------------------------------- ----. (2-1) ~ (2-9) <현행과 같음> (2-10) 내압시험에 필요한 준비는 검사 신청인이 한다.