KGS FS551(일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

2.5.8.2.2 배관 철도부지매설

사업소외 배관의 철도부지 매설기준은 다음과 같다.

(1) <생략>

(2) 철도와 횡단매설

(2-1) <생략>

(2-2) 철도를 횡단하여 배관을 설치하는 경우에는 강제의 2중보호관 그 밖의 방호구조물 안에 설치한다.

2.5.8.2.2 --------------------------------

-----------------------------------------------------------------

(1) <현행과 같음>

(2) -----------------------

(2-1) <현행과 같음>

(2-2) ------------------------------------------------------강재의 2중보호관 또는 그 밖의 방호구조물 -----------------.

◦ 도시가스 배관을 철도부지를 횡단하여 지하에 매설 할 경우 시공자가 강제의 케이싱과 방호구조물 두가지를 다 적용하여야 하는지 둘 중 하나만 해야하는지에 대해 혼란이 발생하여 기준을 명확이 할 필요성이 있음.

◦ 2004년 가스안전공사에서 발행한 도시가스시설 기준 해설서에서 ‘2중보호관 또는 그 밖의 방호구조물’로 명시

◦ 유사한 사례인 하천의 횡단설치 규정(동 코드 2.5.8.2.5(2-3-1))에서도 보호관으로 하거나 방호구조물 안에 설치하도록 명시하여 철도횡단 시에도 둘 중 하나를 하도록 명확하게 기준을 규정

2.5.5.8.5 호칭지름이 상이할 경우의 접합은 관 이음매(fitting)를 사용하여 접합한다.

2.5.5.8.5 공칭외경 ----------------------------------------------

--------------------------------------------.

◦ 2006.12부로 KS M 3514(가스용폴리에틸렌관)규격(신 KS규격)이 개정됨에 따라 PE배관의 경우 호칭지름 및 관경이 아닌 공칭외경으로 변경하는 것이 바람직할 것으로 판단됨.(이하 공칭외경 수정사항 같음.)

2.5.5.8.7 <내용생략>

(1) 열융착 이음방법은 다음 기준과 같이 한다.

(1-1) 맞대기 융착(Butt Fusion)은 관경 75 ㎜ 이상의 직관과 이음관 연결에 적용하되 다음 기준에 적합하게 한다.

(1-1-1) ~ (1-1-4) <생략>

(1-1-5) 호칭지름별 비드폭은 원칙적으로 식 2.11에 따라 산출한 최소치 이상 최대치 이하이고 산출 예시는 그림 2.5.5.8.7(1)② 및 표 2.5.5.8.7과 같다.

최소=3＋0.5t, 최대=5＋0.75t…(2.11)

여기에서

t = 배관두께

그림 2.5.5.8.7(1)② 비드폭의 최소 및 최대치 예시

표 2.5.5.8.7 호칭지름에 따른 비드폭

호칭지름	비드폭(㎜)
	제1호관	제2호관	제3호관
75	7~11	-	-
100	8~13	6~10	-
125	-	7~11	-
150	11~16	8~12	7~11
175	-	9~13	8~12
200	13~20	9~15	8~13

(1-1-6) ~ (1-1-7) <생략>

(1-2) ~ (1-3) <생략>

(2) 전기융착 이음은 다음 기준에 적합하게 한다.

(2-1) ~ (2-2) <생략>

(2-3) 소켓 융착작업은 홀더(Holder) 등을 사용하고 관의 용융부위는 소켓내부 경계턱까지 완전히 삽입되도록 한다.

<신설>

(2-4) 전기융착에 사용되는 이음관과 배관의 접합면 외부로는 용융물 또는 열선이 돌출되지 않도록 한다.

(2-5) 융착기는 융착과정의 전류변화가 표시되어야 하며, 급격한 전류변화 및 이음관 열선의 단선·단락시에는 융착을 즉시 중단한다.

(2-6) 융착기는 전기융착에 사용되는 이음관의 사양에 적합한 것으로 한다.

(2-7) 시공이 불량한 융착이음부는 절단 후 재시공한다. 다만, 전기융착이음부의 불량여부를 판단하기 곤란한 경우에는 이 기준 부록 A의 합격 기준을 따를 수 있다.

2.5.5.8.7 <내용생략>

(1) 열융착 이음방법은 맞대기융착, 소켓융착 또는 새들융착으로 구분하여 다음 기준과 같이 한다.

(1-1) ------------------------------------- 공칭외경 90 ㎜ ----

------------------------------------------------------------------------------------.

(1-1-1) ~ (1-1-4) <현행과 같음>

(1-1-5) 공칭외경 ------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------와 같다.

최소=3＋0.5t, 최대=5＋0.75t…(2.11)

여기에서

t = 배관두께

그림 2.5.5.8.7(1)② 비드폭의 최소 및 최대치 예시

표 2.5.5.8.7<삭제>

(1-1-6) ~ (1-1-7) <현행과 같음>

(1-2) ~ (1-3) <현행과 같음>

(2) 전기융착 이음은 소켓융착 또는 새들융착으로 구분하여 다음 기준에 적합하게 한다.

(2-1) ~ (2-2) <현행과 같음>

(2-3) 소켓 융착의 이음부에는 배관 두께가 일정하게 표면 산화층을 제거할 수 있는 면취기(스크래퍼) 등을 사용하여 배관 표면층을 제거해야 하며 ----------------

------------------------------------------------------.

(2-4) 소켓 융착작업은 클램프 등 홀더를 사용하여 고정 후 융착작업을 실시하고 융착작업 종료시까지 융착공정에 적합한 전류가 공급되어야 한다.

(2-5)----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(2-6) -----------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------.

(2-7) ---------------------------------------------------------------

---------------------------------.

(2-8) -----------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------.

◦ 문구 명확화

- 열융착 이음방법과 전기융착 이음방법을 구분하여 표시

◦ PE배관 KS규격이 호칭지름 또는 관경에서 공칭외경으로 개정됨에 따라 부합하여 상세기준 개정

◦ 규격 개정에 따른 비드폭 예시 표 삭제

◦소켓 융착시 면취기(스크래퍼) 등으로 PE 배관의 표면 산화층을 제거하지 않는 경우 융착불량이 발생할 수 있어 스크래핑 작업 기준을 명확히 하고자 함

4.2.2.9.5 기 설치된 가스배관의 기밀시험은 다음 기준에 따라 실시한다.

(1) ~ (2) <내용생략>

(3) 다음 중 어느 하나의 검사를 한 경우에는 기밀시험을 한 것으로 볼 수 있다.

(3-1) 기 설치된 배관으로서 노출배관·배관직상부에 가스누출여부를 확인할 수 있는 검지공이 있는 배관에 대해서 누출검사를 한 경우

(3-2)  피복손상탐지장치·지하매설배관부식탐지장치 또는 그밖에 배관의 손상 여부를 측정할 수 있는 장비를 이용하여 배관의 상태를 점검·측정하고 이상부위에 대하여 누출검사를 한 경우. 이 경우 배관피복손상여부는 희생양극의 실제 연결부위상태를 고려하여 판정한다.

(3-3) 배관의 노선상을 약 50 m 간격으로 깊이 약 50 ㎝ 이상으로 보링하고 수소염이온화식 가스검지기 등을 이용하여 가스의 누출 여부를 확인한 경우

<단서 신설>

4.2.2.9.5 기 설치된 가스배관의 기밀시험은 다음 기준에 따라 실시한다.

(1) ~ (2) <현행과 같음>

(3) -------------------------------------------------------------------

------------------------------------.

(3-1) ----------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

(3-2) -----------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(3-3) -----------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------다만, 배관이 매설된 동일 도로상에 50 m 간격의 누출검지용 보링을 대체 할 수 있는 하수 또는 우수 맨홀이 수평거리 25 m 이내에 있어 가스누출검지가 가능한 경우 보링을 생략 할 수 있다.

◦도로상의 보링작업으로 인한 교통체증 유발 등 국민불편 해소 차원에서 우수 맨홀 내부 누출검사의 경우 보링작업을 생략 할 수 있도록 기준 완화

- 도로상의 하수 및 우수 맨홀을 통한 매설배관 누출확인 사례가 있어 적용

- 현행 도로상에 누출 검지용 보링 간격 50 m의 1/2을 적용함.

※ 수평거리 25 m는 지하에서 가스 누출시 확산을 통해 검지 가능한 거리임.