KGS FS551(일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항문별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
1.3 용어 정의 이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1.3.1 ~ 1.3.14 <내용 생략> 1.3.15 “하천”이란 공공의 이해에 밀접한 관계가 있는 유수(流水)의 계통으로 국가(국토해양부장관) 또는 시ㆍ도지사가 지정ㆍ고시한 것으로 국가하천, 지방 1, 2급 하천으로 나누어지며, 하천구역과 하천시설을 포함한다. 1.3.16 ~ 1.3.28 <내용 생략>	1.3 -------------- -----------------------------------------------------------------. 1.3.1 ~ 1.3.14 <현행과 같음> 1.3.15 ---------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, 지방하천---------------------- -------------------------------------------. 1.3.16 ~ 1.3.28 <현행과 같음>	ㅇ 하천법이 개정됨에 따라 “지방 1, 2급 하천”이 “지방하천”으로 용어 변경됨. ※ 하천법 부칙 <법률 제8338호, 2007.4.6.> 제3조 (국가하천 및 지방하천의 지정 등에 관한 경과조치) 이 법 시행 당시 국가하천은 이 법에 따른 국가하천으로, 이 법 시행 당시 지방1급하천·지방2급하천은 이 법에 따른 지방하천으로, 이 법 시행 당시 하천구역은 이 법에 따른 하천구역으로 본다.
4.2.2.9.3 배관의 기밀시험 방법은 다음과 같다. (1) ~ (6) <생략> <신설>	4.2.2.9.3 ------------------------------------------. (1) ~ (6) <현행과 같음> (7) 기밀시험 및 누출검사에 필요한 준비는 검사 신청인이 한다.	ㅇ 도법 가스시설은 기밀·내압시험 준비 주체가 명시되어 있지 않아 완성·정기검사 시 검사신청인(시공자 또는 도시가스사)과 우리 공사간의 논란 발생 ㅇ 기밀·내압시험은 신청인이 필요시 가스 공급중지 안내 및 사전조치, 시험완료 후 퍼지 및 사후 누출점검이 수반되어, 신청인의 입회와 준비가 필수적임. ㅇ 또한, 기밀·내압시험에 신청인이 준비하는 액법*과 부합화가 필요함 ※ FU431(용기에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 4.2.2.2.2(4) 및 FU432(소형저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 4.2.2.4(4) - 내압 및 기밀시험 준비 : 내압 및 기밀시험에 필요한 조치는 검사 신청인이 한다.
4.2.2.10.3 도시가스공급시설의 내압시험은 다음 기준에 따라 실시한다. (1)~ (9) <생략> <신설>	4.2.2.10.3 ----------------------------------------------------------------- ----------------------- (1) ~ (9) <현행과 같음> (10) 내압시험에 필요한 준비는 검사 신청인이 한다.
4.2.4.2.2 현장조사 4.2.4.2.1에 따른 정밀안전진단대상 배관의 자료검토 결과를 토대로 위험도가 높은 배관에 대해 장비 및 프로그램 등을 이용하여 배관의 안전 상태를 현장에서 직접 다음과 같이 조사한다. (1) <내용 생략> (1-1) 직류전압구배법(DCVG: Direct Current Voltage Gradient)에 의한 조사는 다음과 같다. (1-1-1) 정밀안전진단대상 배관 전체 배관의 30% 이상(배관관리자가 최근 5년 이내에 DCVG를 자체적으로 조사한 결과를 제출하는 경우에는 10% 이상)에 대해 조사를 실시하되, 4.2.4.2.1에 따른 자료검토결과 위험도가 높은 배관은 정밀안전진단기관의 현장 조사 범위에 반드시 포함한다. (1-1-2) (1-1-1)에 따라 정밀안전진단기관의 현장조사 대상에서 제외된 나머지 배관에 대한 DCVG조사는 배관관리자가 제출한 최근 5년 이내의 자체 조사결과(배관관리자가 정밀안전진단기관에서 인정하는 전문기관에 의뢰하여 조사한 결과도 포함)로 대체한다. (1-1-3) 정밀안전진단기관의 1일 조사 또는 작업범위는 3인 또는 4인 1조를 기준으로 1일 300m 이상으로 하고, 배관관리자와의 협의를 통해 조사범위를 조정할 수 있다. (1-1-4) 직류전압구배법(DCVG)에 의한 매몰배관 외면부식 조사는 그림 4.2.4.2.2①과 같이 배관에 공급되는 임시외전을 On-Off 하면서 배관피복손상부에서 전위구배의 발생 및 밀도전위의 증가여부 등을 측정하여 매설배관 피복의 손상여부를 조사한다. (1-2) 교류전압구배법(ACVG: Alternate Current Voltage Gradient)에 의한 조사는 다음과 같다. (1-2-1) 정밀안전진단대상 배관 전체 배관의 30% 이상(배관관리자가 최근 5년 이내에 ACVG를 자체적으로 조사한 결과를 제출하는 경우에는 10% 이상)에 대해 조사를 실시하되, 4.2.4.2.1에 따른 자료검토결과 위험도가 높은 배관은 정밀안전진단기관의 현장 조사 범위에 반드시 포함한다. (1-2-2) (1-2-1)에 따라 정밀안전진단기관의 현장조사 대상에서 제외된 나머지 배관에 대한 ACVG조사는 배관관리자가 제출한 최근 5년 이내의 자체 조사결과(배관관리자가 정밀안전진단기관에서 인정하는 전문기관에 의뢰하여 조사한 결과도 포함)로 대체한다. (1-2-3) 정밀안전진단기관의 1일 조사 또는 작업범위는 3인 또는 4인 1조를 기준으로 1일 300m 이상으로 하고, 배관관리자와의 협의를 통해 조사범위를 조정할 수 있다. (1-2-4) 교류전압구배법(ACVG)에 의한 매몰배관 외면부식 조사는 그림 4.2.4.2.2②와 같이 인가한 4.8Hz의 저주파 교류전류로 인해 배관 주변에 발생하는 교류 전위 구배를 측정하여 매설배관 피복의 손상여부를 조사한다.	4.2.4.2.2 ------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (1) <현행과 같음> (1-1) <현행과 같음> (1-1-1) --------------------------------------------------- 10% 이상에 대해 조사를 실시한다. 다만, -------------------------------- 제출하지 않은 경우에는 추가로 20% 이상 조사를 실시한다. (1-1-2) 4.2.4.2.1에 따른 자료검토결과 위험도가 높은 배관은 정밀안전진단기관의 현장 조사 범위에 반드시 포함한다. (1-1-3) ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (1-1-4) ------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (1-1-5) ------------------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (1-2) <현행과 같음> (1-2-1) --------------------------------------------------- 10% 이상에 대해 조사를 실시한다. 다만, ------------------------------------------------------- --------------- 제출하지 않은 경우에는 추가로 20% 이상 조사를 실시한다. (1-2-2) 4.2.4.2.1에 따른 자료검토결과 위험도가 높은 배관은 정밀안전진단기관의 현장 조사 범위에 반드시 포함한다. (1-2-3) ------------------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (1-2-4) ------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (1-2-5) ------------------------------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.	ㅇ 현행 정밀안전진단 대상 배관의 조사비율은 30%로 명시되었고, 그 내용은 10%를 기본으로 조사하고, 20%를 추가로 조사(자체 검사결과를 제출하지 않은 경우)하나, 표현이 명확하지 않아 혼선 초래 - 조사대상 표현 불명확으로 진단대상 선정 및 수수료 산정 시 잦은 논란 초래 ㅇ 따라서, 기본 조사비율 10%와 추가 조사대상 20%를 구분하여 규정함으로써 명확히 함