KGS FS551(일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

<신설>

1.5.9 소켓융착에 대한 적용례

2.5.5.8.7(2-3) 소켓 융착시 기계식면취기 사용은 상세기준 승인일(2015년 10월 2일)로부터 6개월이 경과한 날(2016년 4월 3일)부터 적용한다.

◦ 기계식면취기(스크래퍼) 사용의무화로 인한 민원발생을 고려하여 개정안의 현장 적용 및 면취기의 원활한 보급을 위해 적용기간을 둠.(개정일로부터 6개월이 경과한 날로부터 적용함.)

2.5.5.8.7 (생략)

(1) (생략)

(2) 전기융착 이음은 소켓융착 또는 새들융착으로 구분하여 다음 기준에 적합하게 한다.

(2-1) 전기융착에 사용되는 이음관은 KGS AA232 2008 (가스용 전기융착폴리에틸렌이음관 제조의 시설 · 기술 · 검사 기준)에 따른 검사품 또는 KS M 3515(가스용폴리에틸렌관의 이음관) 제품을 사용한다.

(2-2) 소켓 융착의 이음부는 배관과 일직선을 유지하고, 새들융착 이음매 중심선과 배관 중심선은 직각을 유지한다.

(2-3) 소켓 융착의 이음부에는 배관 두께가 일정하게 표면 산화층을 제거할 수 있는 면취기(스크래퍼) 등을 사용하여 배관 표면층을 제거해야 하며 관의 용융부위는 소켓내부 경계턱까지 완전히 삽입되도록 한다. <신설>

2.5.5.8.7 (현행과 같음)

(1) (현행과 같음)

(2) ---------------------------------------------

--------------------------------.

(2-1) ~ (2-2) (현행과 같음)

(2-3) --------------------------------------------

----------------- 있도록 기계식면취기(스크래퍼)를 ------------------------------------------------------------------------------------------------. 다만, 기계식면취기(스크래퍼)로 면취가 불가능한 경우 면취용 날 등을 사용하여 배관의 표면 산화층을 일정하게 제거할 수 있다.

◦ 소켓 융착시 면취기(스크래퍼) 등으로 PE 배관의 표면 산화층을 일정한 두께로 제거하지 않는 경우 융착불량이 발생할 수 있어 스크래핑 작업 기준을 명확히 하고자 함.

◦ 기계식면취기(스크래퍼)로 면취가 불가능한 경우  배관표면의 산화층을 제거할 수 있는 도구를 사용할 수 있도록 단서조항을 둠.

4.2.2.9.5 기 설치된 가스배관의 기밀시험은 다음 기준에 따라 실시한다.

(1) (생략)

(2) 기밀시험 실시시기는 표4.2.2.9.5(2)와 같다.

표4.2.2.9.5(2) 기밀시험실시시기

대 상 구 분		기밀시험 실시시기
PE배관		설치후 15년이 되는 해 및 그 이후 5년마다
폴리에틸렌 피복강관	1993년 6월 26일 이후에 설치된 것
	1993년 6월 25일 이전에 설치된 것	설치후 15년이 되는 해 및 그 이후 3년마다
그 밖의 배관		설치후 15년이 되는 해 및 그 이후 1년마다
공동주택 등(다세대주택 제외)의 부지내에 설치된 배관		3년 마다

(3) ~ (4) (생략)

4.2.2.9.5 -----------------------------------------

----------.

(1) (현행과 같음)

(2) -------------------------

-------------------

대 상 구 분		기밀시험 실시시기
PE배관		설치후 15년이 되는 해 및 그 이후 5년마다
폴리에틸렌 피복강관	1993년 6월 26일 이후에 설치된 것
	1993년 6월 25일 이전에 설치된 것	설치후 15년이 되는 해 및 그 이후 3년마다(다만, 정밀안전진단을 받은 경우 그 이후 3년으로 한다)
그 밖의 배관		설치후 15년이 되는 해 및 그 이후 1년마다
공동주택 등(다세대주택 제외)의 부지내에 설치된 배관		3년 마다

(3) ~ (4) (현행과 같음)

ㅇ 기존에 1993년 6월 25일 이전에 설치된 PLP의 경우 기밀시험 실시시기가 설치후 15년이 되는 해 및 그 이후 3년마다 실시토록 되어 있으나, 정밀안전진단은 설치후 20년이 되는 해 및 그 이후 5년마다 실시토록 되어있어 도시가스사업법 시행령 제8조 제2항에 따라 정기검사를 받아야 하는 연도에 법 제17조의2제1항에 따른 정밀안전진단을 받은 자는 정기검사의 면제대상이 되어 정밀안전진단 이후 기밀시험 실시시기에 혼선이 발생하여 이를 개선할 필요성이 있음.

ㅇ 따라서, 정밀안전진단 받은 경우 기밀시험 주기를 그 이후로 3년으로 하는 것이 타당함.

ㅇ “정밀안전진단을 받은자”에서 “정밀안전진단을 받은 경우”로 조건문의 형식으로 수정 반영함.