KGS FS551(일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
2.5.5.1 다음의 각 배관은 수송하는 도시가스의 누출을 방지하기 위하여 원칙적으로 용접시공방법에 따라 접합한다. 이 경우 용접은 KGS GC205 2008 (가스시설 용접 및 비파괴시험 기준)에 따라 실시하고 모든 용접부(PE배관, 저압으로서 노출된 사용자공급관 및 호칭지름 80 ㎜ 미만인 저압의 배관을 제외한다)에 대하여는 비파괴시험을 한다. (1)~(3) (생략)	2.5.5.1 -------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------- KGS GC205(가스시설 용접 및 비파괴시험 기준)---------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------- (1)~(3) (현행과 같음)	ㅇ 현행 원문의 코드 발행년도 삭제(상세기준 작성 등에 관한 세부지침 7.4.3*) * 7.4.3 다른 코드의 일부를 인용하는 경우에는 인용하는 코드 명칭(발행연도는 표기하지 않는다)과 항목코드 명칭(항목코드명이 없는 경우에는 항목코드만을 표기한다)을 다음 보기와 같이 표기한다. [보기] KGS FP331(액화석유가스 용기충전의 시설․기술․검사․정밀안전진단․안전성평가 기준)의 4.1.4(정기검사)
2.5.5.2 2.5.5.1에 불구하고 다음의 경우에는 플렌지접합·기계적접합 또는 나사접합으로 할 수 있으며, 나사접합은 KS B 0222(관용테이퍼나사)에 따라 실시한다. (1)~(2) (생략) (3) 공동주택 등의 가스계량기를 집단으로 설치하기 위하여 가스계량기 전단의 배관으로부터 각 세대별 계량기를 분기하여 설치하는 경우 (4) (생략)	2.5.5.2 ------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------. (1)~(2) (현행과 같음) (3) 공동주택 등의 가스계량기를 집단으로 설치하기 위하여 가스계량기로 분기하는 T연결부와 그 후단 연결부의 경우 그림 2.5.5.2(3) “건축물 외부 집합 계량기 배관 접합부의 경우” (4) (현행과 같음)	ㅇ 가스계량기로 분기되고 T연결부의 용접 시공 대상 여부에 대한 질의 빈발 ㅇ 이에, 용접시공 대상을 규정한 문구 명확화 및 예시 그림 추가
2.5.8.5.4 2.5.8.5.1, 2.5.8.5.2 및 2.5.8.5.3 이외의 건축물 내부 설치 (1) 배관의 접합은 용접으로 한다. 다만, 가스사용자가 구분되어 소유하거나 점유하고 있는 건축물에 공급하기 위하여 분기되는 배관의 접합은 제외한다.	2.5.8.5.4 ----------------------------------------- ------------- (1) ---------------------------------------------- ------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------- 분기되는 T연결부 후단 배관의 접합은 제외한다. 그림 2.5.8.5.4(1) “건축물 내의 집합 계량기 배관 접합부의 경우”