KGS FU331(저장탱크에 의한 액화석유가스 저장소의 시설ㆍ기술ㆍ검사ㆍ정밀안전진단ㆍ안전성평가 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.1 적용범위

이 기준은 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」(이하 “법”이라 한다) 제6조제1항에 따른 액화석유가스 저장소 중 저장탱크에 의한 액화석유가스 저장소의 시설․기술․검사․정밀안전진단 및 안전성평가 기준에 대하여 적용한다.

1.1. ------------

----------------------------------------------------- 제8조-----------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 액법령 전부개정에 따른 조문 변경함.

1.2.1 이 기준은 법 제27조의2제2항에 따라 「고압가스 안전관리법」 제33조의2에 따른 가스기술기준위원회의 심의․의결(안건번호 제0000-0호, 0000년 00월 00일)을 거쳐 산업통상자원부장관의 승인(산업통상자원부 공고 제0000-000호, 0000년 00월 00일)을 받은 것으로 법 제27조의2제1항에 따른 상세기준으로서의 효력을 가진다.

1.2.1 -------------------제45조------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------제45조--------------------------------

------------

ㅇ 액법령 전부개정에 따른 조문 변경함.

1.2.2 이 기준을 지키고 있는 경우에는 법 제27조의2제4항에 따라 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」(이하 “규칙”이라 한다) 별표 5 제2호에 적합한 것으로 본다.

1.2.2 ------------------------제45조-------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------.

ㅇ 액법령 전부개정에 따른 조문 변경함.

1.3.7.1 제1종 보호시설

(1) 다음 중 어느 하나에 해당하는 건축물[(1-4)의 경우에는 건축물 또는 공작물]

(1-1) ~ (1-2) (생 략)

(1-3) 「영유아보육법」에 따른 보육시설

(1-4) ~ (1-10) (생 략)

(1-11) 「공중위생관리법」제2조제2호 및 제3호에 따른 숙박업 및 목욕장업의 시설

(1-12) ~ (1-13) (생 략)

(2) (생 략)

(3) 「건축법 시행령」별표 1 제5호 및 제28호에 따른 공연장․예식장․전시장 및 장례식장에 해당하는 건축물, 그 밖에 이와 유사한 시설로서 「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 별표 3에 따라 산정된 수용인원이 300명 이상인 건축물

(4) ~ (5) (생 략)

1.3.7.1 ------------------------

(1) ---------------------------------------

------------------인공구조물--

(1-1) ~ (1-2) (현행과 같음)

(1-3) ----------------------어린이집

(1-4) ~ (1-10) (현행과 같음)

(1-11) -------------제2조제1항제2호-------------------

------------------------------

(1-12) ~ (1-13) (현행과 같음)

(2) (현행과 같음)

(3) -----------제5호가목․나목․라목 및 같은 표----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------별표 4--------------------------

-----------------

(4) ~ (5) (현행과 같음)

ㅇ 오류 수정

<신설>

1.5.16 소형저장탱크 설치장소에 관한 경과조치

2015년 11월 4일(승인일) 이전에 종전의 규정에 따라 허가를 받은 액화석유가스 저장시설에 대해서는 2.3.3.5.2.(7)의 개정에도 불구하고 종전의 규정을 적용한다.

ㅇ 소형저장탱크 설치장소의 세부기준을 신설하여 이에 대한 경과조치임.

2.3.3.5.2 소형저장탱크 설치장소

(생 략)

(1) ~ (6) (생 략)

<신설>

2.3.3.5.2 -----------------------------

(현행과 같음)

(1) ~ (6) (현행과 같음)

(7) 소형저장탱크는 건축물이나 사람이 통행하는 구조물의 하부에 설치하지 아니한다.

ㅇ 오류 수정

- KGS FU432 2.3.3.3(8) 내용 추가함.

(8) 소형저장탱크는 건축물이나 사람이 통행하는 구조물의 하부에 설치하지 아니한다.

2.5.4.1.2 지하매설배관 외의 배관으로서 용접접합이 곤란한 경우에는 플랜지 접합 또는 기계적 접합으로 할 수 있다. <단서 신설>

2.5.4.1.2 ----------------------------------

곤란한 사용압력이 30 ㎪ 이하이고, 호칭지름이 40A 이하인 배관 접합부-------------- 다만, 나사접합은 관용테이퍼 나사접합(유니온 접합의 경우에는 제외한다) 방법으로 한다.

ㅇ ‘플랜지 접합이나 기계적 접합’이 가능한 범위를 규정하고자 함

- LPG사용시설 상세기준(FU431, 등)과 정합화

2.5.4.2 PE배관의 접합은 다음 기준에 따른다.

2.5.4.2.1 ~ 2.5.4.2.4 (생 략)

2.5.4.2.5 호칭지름이 상이할 경우의 접합은 관 이음매(fitting)를 사용하여 접합한다.

2.5.4.2.6 (생 략)

2.5.4.2.7 (생 략)

(1) 열융착 이음은 다음과 같이 한다.

(1-1) 맞대기 융착(Butt Fusion)은 관경 75 ㎜ 이상의 직관과 이음관 연결에 적용하되 다음 기준에 적합하게 한다.

(1-1-1) ~ (1-1-4) (생 략)

(1-1-5) 호칭지름별 비드폭은 원칙적으로 다음 식에 따라 산출한 최소치 이상 최대치 이하이고 산출 보기는 표 2.5.4.2.7(1)과 같다.

최소=3＋0.5t, 최대=5＋0.75t (t = 배관두께)

그림 2.5.4.2.2(1)② 융착이음부의 비드폭

표 2.5.4.2.7(1) 호칭지름에 따른 비드폭

호칭지름	비드폭(㎜)
	제1호관	제2호관	제3호관
	<내용 생략>

(1-1-6) ~ (3) (생 략)

2.5.4.2 -------------------------------.

2.5.4.2.1 ~ 2.5.4.2.4 (현행과 같음)

2.5.4.2.5 공칭외경이 -----------------------

-----------------------

2.5.4.2.6 (현행과 같음)

2.5.4.2.7 (현행과 같음)

(1) --------------------------------

(1-1) ----------------- 공칭외경 90 ㎜ 이상-

----------------------------------------------------

(1-1-1) ~ (1-1-4) (현행과 같음)

(1-1-5) 공칭외경별 ------------------------

-------------------------------------------------------------

------------------------------------

---------------------------------

표 2.5.4.2.7(1) 공칭외경에 --------------

공칭외경	비드폭(㎜)
	제1호관	제2호관	제3호관
	<내용 생략>

(1-1-6) ~ (3) (현행과 같음)

ㅇ KS규격 명칭에 맞게 수정

2.8.2.1.4 가스누출경보기 설치개수

2.8.2.1.3에서 정한 장소에 설치할 경보기의 수는 다음과 같이 계산한다.

(1) ~ (2) (생 략)

<신설>

2.8.2.1.4 -------------------------------

------------------------------------------------------

(1) ~ (2) (현행과 같음)

(3) (1) 및 (2)에서 설비군을 형성하는 방법은 다음 중 어느 하나로 한다.

(3-1) 그림 2.8.2.1.4①과 같이 각각의 설비마다 개별 설비군으로 형성하는 방법

설비

설비군 바닥면 둘레 = 2A+2B

그림 2.8.2.1.4① 개별설비마다 형성하는 방법

(3-2) 그림 2.8.2.1.4②과 같이 여러 개의 설비를 하나의 설비군으로 형성하는 방법

설비군 바닥면 둘레 = 실선부분 길이

그림 2.8.2.1.4② 여러 개의 설비를 한 개의

군으로 형성하는 방법

ㅇ 가스누출경보기 설치시 설비군을 형성하는 방법을 구체적으로 기술하여 설치나 검사시에 오해가 발생하지 않도록 내용을 추가함

- LPG시설검사업무처리지침 제3-21조 내용 추가하여 반영함.

- 도시가스시설 코드 등 참조하여 반영함.

3.3.8.1 과압안전장치 성능

안전밸브(액체의 열팽창으로 인한 배관의 파열방지용 안전밸브는 제외한다. 이하 3.3.8.1에서 같다) 중 압축기의 최종단에 설치한 것은 1년에 1회 이상, 그 밖의 안전밸브는 2년에 1회 이상 2.8.1에 따라 설치 시 설정되는 압력 이하의 압력에서 작동하도록 조정한다. 다만, 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행령」 제4조에 따른 종합적안전관리대상자의 시설에 설치된 안전밸브의 조정 주기는 저장탱크 및 압력용기에 대한 재검사 주기로 한다.

3.3.8.1 --------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------제14조--------------

---------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 액법령 전부개정에 따른 조문 변경함.

4.1.5 정밀안전진단

정밀안전진단은 규칙 제32조에 따른 정밀안전진단 대상시설이 적절하게 유지관리되고 있는지 확인하기 위하여 분야별로 다음 진단 항목에 대하여 실시한다.

4.1.5 ----------------

---------------------제55조---------------

------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 액법령 전부개정에 따른 조문 변경함.

4.1.6 안전성평가

안전성평가는 규칙 제32조에 따른 안전성평가 대상시설에 대하여 KGS GC231(액화석유가스 안전성평가 기술기준)에 따른 평가항목에 대하여 실시한다.

4.1.6 -----------------

--------------------제55조----------------

----------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 액법령 전부개정에 따른 조문 변경함.

4.2 검사방법

(생 략)

(1) 저장시설

(생 략)

(2) 사용시설

사용처의 인입 주밸브 후단으로부터 연소기까지의 시설을 말하며, 이 중 검사대상이 되는 LPG특정사용시설은 규칙 제48조의 규정에 의한 액화석유가스 특정사용시설로 한다.

4.2 ------------

(현행과 같음)

(1) 저장시설

(현행과 같음)

(2) 사용시설

----------------------------------------------------------------------------------------제69조--------------------------------

-----------

ㅇ 액법령 전부개정에 따른 조문 변경함.

4.2.4 안전성평가

안전성평가는 규칙 제32조에 따른 안전성평가 대상시설에 대하여 KGS GC231(액화석유가스 안전성평가 기술기준)에 따른 평가방법으로 실시한다.

4.2.4 ---------------

-----------------------제55조-------------

------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 액법령 전부개정에 따른 조문 변경함.

5.3 그 밖의 기준

5.3.1 임시저장시설을 설치하는 것은 규칙 제6조에 따른 변경허가 대상에서 제외되고, 한국가스안전공사의 기술검토 및 완성검사를 받은 후 사용한다.

5.3 -----------------

5.3.1 ------------------------------ 제7조-

---------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 액법령 전부개정에 따른 조문 변경함.