KGS FU433(저장탱크에 의한 액화석유가스 사용의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.1 적용범위

이 기준은 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」(이하 “법”이라 한다) 제27조제1항에 따른 액화석유가스사용시설 중 저장탱크로 사용하는 시설의 시설·기술·검사 기준에 대하여 적용한다.

1.1 ----------

---------------------------------------------------------------- 제44조제1항------------------------

-----------------------------------------------------------------------.

◦ 시행규칙 개정 내용 반영

1.2 기준의 효력

1.2.1 이 기준은 법 제27조의2제2항에 따라 「고압가스 안전관리법」제33조의2에 따른 가스기술기준위원회의 심의·의결(안건번호 제0000-00호, 0000년 00월 00일)을 거쳐 산업통상자원부장관의 승인(산업통상자원부 공고 제0000-000호, 0000년 00월 00일)을 받은 것으로 법 제27조의2제1항에 따른 상세기준으로서의 효력을 가진다.

1.2.2 이 기준을 지키고 있는 경우에는 법 제27조의2제4항에 따라 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」(이하 “규칙”이라 한다) 별표 15 제3호에 적합한 것으로 본다.

1.2 ----------------

1.2.1 ---------------- 제45조제2항-----------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 제45조제1항----------------------------------------.

1.2.2 ------------------------------------- 제45조제4항---------------------------------------------

------------------------------------ 별표 20 -----

-----------.

◦ 시행규칙 개정 내용 반영

1.3.8.1 제1종 보호시설

(1)~(2) <생략>

(3) 「건축법 시행령」 별표 1 제5호 및 제28호에 따른 공연장․예식장․전시장 및 장례식장에  해당하는 건축물, 그 밖에 이와 유사한 시설로서 「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 별표 3에 따라 산정된 수용인원이 300명 이상인 건축물

(4)~(5) <생략>

1.3.8.1 -----------------

(1)~(2) <현행과 같음>

(3) -----------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 별표 4----------

------------------------------

(4)~(5) <현행과 같음>

◦ 시행규칙 개정 내용 반영

1.6 용품사용제한

규칙 별표 15 제1호가목9)가)에 따라 사용시설에 설치하는 용기·특정설비 및 가스용품이 「고압가스 안전관리법」 및 법에 따른 검사대상에 해당하는 경우에는 그 검사에 합격한 것으로 한다.

1.6 --------------

----- 별표 20 ------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

◦ 시행규칙 개정 내용 반영

1.7.1 규칙 별표 15 제1호가목9)나)에 따라 가스용폴리에틸렌관(이하, “PE관”이라 한다)을 노출배관용으로 사용하지 아니한다. 다만, 지상배관과 연결을 위하여 금속관을 사용하여 보호조치를 한 경우로서 지면에서 30 ㎝ 이하로 노출하여 시공하는 경우에는 노출배관으로 사용할 수 있다.

1.7.2 PE배관의 시공은 규칙 제51조제1항 별표 22 제4호다목9)에 따른 폴리에틸렌융착원양성교육을 이수한 자가 시공하도록 한다.

1.7.1 ------ 별표 20 ------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

1.7.2 ----------------------제66조제1항 별표 19 ---

-------------------------------------------------------------.

◦ 시행규칙 개정 내용 반영

표 2.1.3 사업소경계와의 거리

저장능력	사업소경계와의 거리
10톤 이하	17 m
10톤 초과 20톤 이하	21 m
20톤 초과 30톤 이하	24 m
30톤 초과 40톤 이하	27 m
40톤 초과	30 m
비고 1. 이 표의 저장능력산정은 별표 3 제1호가목1)다)의 표에서 정한 계산식에 따른다. 2. 동일한 사업소에 두개 이상의 저장설비가 있는 경우에는 그 설비별로 각각 안전거리를 유지하여야 한다.

표 2.1.3 ---------------------------

저장능력	사업소경계와의 거리
10톤 이하	17 m
10톤 초과 20톤 이하	21 m
20톤 초과 30톤 이하	24 m
30톤 초과 40톤 이하	27 m
40톤 초과	30 m
---- 1. --------------- 별표 4 -------------- ---------------. 2. --------------------------------------------------------------.

◦ 시행규칙 개정 내용 반영

2.4.4.5.3 호스이음부와 전기계량기 및 전기 개폐기와의 거리는 60 ㎝ 이상, 전기점멸기 및 전기접속기와의 거리는 30 ㎝ 이상, 절연조치를 하지 아니한 전선 및 단열조치를 하지 않은 굴뚝(배기통을 포함하되, 밀폐형 강제급배기식보일러에 설치하는 2중 구조의 배기통은 제외한다)과의 거리는 15 ㎝ 이상, 절연조치를 한 전선(가스누출자동차단장치를 작동시키기 위한 전선은 제외한다)과의 거리는 10 ㎝ 이상의 거리를 유지한다.

2.4.4.5.3 ------------------------------------------

-------------------- 전기점멸기 및 전기접속기와의 거리는 15 ㎝ 이상, --------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

◦ 일본의 운영사례를 참고하여 호스이음부와 전기설비의 이격거리 기준 완화

2.5.4.2.1 PE관의 접합은 다음 방법에 따른다.

(1)~(4) <생략>

(5) 호칭지름이 상이할 경우의 접합은 관 이음매(fitting)를 사용하여 접합한다.

(6) <생략>

2.5.4.2.2 <생략>

(1) 열융착 이음은 다음 기준에 적합하게 실시한다.

(1-1) 맞대기 융착(Butt Fusion)은 관경 75 ㎜ 이상의 직관과 이음관 연결에 적용하되 다음 기준에 적합하게 한다.

(1-1-1)~(1-1-4) <생략>

(1-1-5) 호칭지름별 비드폭은 원칙적으로 다음 식에 따라 산출한 최소치 이상 최대치 이하이고 산출 보기는 표 2.5.4.2.2(1)과 같다.

최소=3＋0.5t, 최대=5＋0.75t (t = 배관두께)

그림 2.5.4.2.2(1)② 융착이음부의 비드폭

표 2.5.4.2.2(1) 호칭지름에 따른 비드폭

호칭지름	비드폭(㎜)
	제1호관	제2호관	제3호관
75	7~11	-	-
100	8~13	6~10	-
125	-	7~11	-
150	11~16	8~12	7~11
175	-	9~13	8~12
200	13~20	9~15	8~13

(1-1-6)~(3) <생략>

2.5.4.2.1 -----------------------------------.

(1)~(4) <현행과 같음>

(5) 공칭외경이 ------------------------------------

------------.

(6) <현행과 같음>

2.5.4.2.2 <현행과 같음>

(1) ------------------------------------------.

(1-1) ---------------------------------------------

-----------------------------------------------------.

(1-1-1)~(1-1-4) <현행과 같음>

(1-1-5) 공칭외경별 --------------------------------

-------------------------------------------------------------.

----------------------------------------

-----------------------------------

표 2.5.4.2.2(1) 공칭외경에 --------------

공칭외경	비드폭(㎜)
	제1호관	제2호관	제3호관
75	7~11	-	-
100	8~13	6~10	-
125	-	7~11	-
150	11~16	8~12	7~11
175	-	9~13	8~12
200	13~20	9~15	8~13

(1-1-6)~(3) <현행과 같음>

ㅇ KS규격 명칭에 맞게 수정

2.5.5 배관설비 신축흡수조치

규칙 별표 15 제3호가목10)에 따른 배관은 굴곡배관 등의 방법으로 신축흡수조치를 한다. 다만, 규칙 별표 15 제1호가목4)라)에 따라 공동주택의 지상에 설치하는 배관은 신축 등으로 액화석유가스가 누출하는 것을 방지할 수 있도록 다음 기준에 따라 신축흡수조치를 한다.

2.5.5 --------------------------

----- 별표 20 ------------------------------------

-------------------------------------- 별표 20 ---

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

◦ 시행규칙 개정 내용 반영

2.5.7 배관설비 설치

규칙 별표 15 제1호가목4)라)에 따라 그 배관에 대한 위해(危害)의 우려가 없는 곳에 설치하되, 설치환경에 따라 다음 기준에 따른다.

2.5.7 ------------------

------- 별표 20 ----------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------.

◦ 시행규칙 개정 내용 반영

2.5.7.5 배관 지하매설

규칙 별표 15 제1호가목4)라)에 따라 지하에 매몰하는 배관은 안전성을 확보한 것을 사용하며, 그 배관의 위해(危害)의 우려가 없도록 다음 기준에 따라 설치한다.

2.5.7.5 ------------------

------ 별표 20 -----------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------.

◦ 시행규칙 개정 내용 반영

2.5.7.6.5 배관이음부(용접이음매는 제외한다)와 전기계량기 및 전기 개폐기와의 거리는 60 ㎝ 이상, 전기점멸기 및 전기접속기와의 거리는 30 ㎝ 이상, 절연조치를 하지 아니한 전선 및 단열조치를 하지 않은 굴뚝(배기통을 포함하되, 밀폐형 강제급배기식보일러에 설치하는 2중 구조의 배기통은 제외한다)과의 거리는 15 ㎝ 이상의 거리를 유지한다.

2.5.7.6.5 ------------------------------------------

--------------------------------------------, 전기점멸기 및 전기접속기와의 거리는 15 ㎝ 이상, --------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

ㅇ 도시가스사용시설기준과 통일

- 일본의 운영사례를 참고하여 배관 이음부와 전기설비의 이격거리 기준 완화

2.5.7.6.7 2.5.7.4.1 단서에 따라 건축물에 가스를 공급하기 위한 배관은 단독피트 안에 설치하거나 다음 기준에 적합하게 노출하여 설치한다.

(1) 배관의 접합은 용접으로 한다. 다만, 가스사용자가 구분되어 소유하거나 점유하고 있는 건축물에 공급하기 위하여 분기된 이후의 배관의 접합은 제외한다.

(2)~(5) <생략>

2.5.7.6.7 ------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------.

(1) ----------------------------------. 다만, 아래와 같은 경우에는 2.5.4.1.1(1-2)에 따라 플랜지접합 또는 기계적 접합으로 할 수 있다.

(1-1) 가스사용자가 구분되어 소유하거나 점유하고 있는 건축물에 공급하기 위하여 분기된 이후의 배관의 접합부

(1-2) 건축물에 가스를 공급하기 위한 배관 중 사용압력이 30 ㎪ 이하이고, 호칭지름이 40 A 이하인 배관의 접합부

(2)~(5) <현행과 같음>

ㅇ 용접기준 합리화

2.5.9 배관설비 성능

규칙 별표 15 제1호가목4)라)에 따라 배관은 액화석유가스를 안전하고 원활하게 수송할 수 있도록 하기 위하여 배관을 사용하는 환경에 따라 내압성능·기밀성능 및 유량성능을 가진 것으로 한다.

2.5.9 -----------------

----- 별표 20 ------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

◦ 시행규칙 개정 내용 반영

2.7 연소기 기준

규칙 별표 15 제1호가목5)에 따라 연소기는 화재, 폭발 및 중독 등의 사고를 방지하기 위하여 사용시설의 안전 확보 및 정상작동이 가능하도록 설치하되, 설치환경에 따라 다음 기준에 적합하게 하며, 연소기의 열량변경은 부록 D에 따라 실시한다.

2.7 -----------------

-------- 별표 20 ---------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

◦ 시행규칙 개정 내용 반영

2.7.1.2.10 2.7.1.2.9에도 불구하고 가스보일러를 설치 시공한 자는 규칙 제52조제4항에 따라 보험에 가입한 후 그가 설치·시공한 시설이 가스보일러의 설치기준에 적합한 때에는 표 2.7.1.2.10의 예와 같이 가스보일러설치시공 및 보험가입 확인서를 작성하여 5년간 보존하여야 하며 그 사본 (지질 : 백상지 260 g/㎡)을 가스보일러 사용자에게 교부하고 작동요령에 대한 교육을 실시한다.

제 호 가스보일러(온수기) 설치·시공 확인서
사용자	①성 명		③ 주민등록번호
	②주 소	(전 화)
	④건축물소재지
시공자	⑤명칭 또는 상호		⑥ 시공자등록번호
	⑦대 표 자		⑧ 주민등록번호
	⑨사무소소재지	(전 화)
건축물	⑩분 류	단독주택, 공동주택(아파트, 연립, 다세대), 기타( )
	⑪규 모	건축면적( ), 난방면적( ), ( 평형) ( 세대) ( 층수)
(온수기) 보일러	⑫제 조 자 명		⑬제조번호
	⑭모 델 명		⑮ 급·배기방식
	사용가스종류		난 방 출 력
시공내역	배기통재료		배 기 통	높이: m, 직경 : m
	보 일 러 설 치 장 소		전용보일러실,기타( )
	시공년월일	년 월 일
시 공 · 확 인 사 항	급기구, 상부환기구의 적합 여부
	공동배기구, 배기통의 막힘 여부
	가스누출여부
	보일러의 정상작동 여부
	배기가스 적정배기 여부
	사용교육의 실시여부
	그 밖의 특이사항
KGS FU431, FU432, FU433의 2.7.1.2.10에 따라 위와 같이 확인하고 교부합니다. 년 월 일 시공자 (인)
상기 시공자는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」제33조제1항에 따라 가스사고배상책임보험에 가입하였으며, 만약 가스보일러 및 관련기기 사용 중 잘못된 시공으로 인하여 발생한 가스사고로 피해발생시에는 같은 법 시행규칙 제52조제5항에 따른 금액의 범위 내에서 약관에 따라 피해보상을 받으실 수 있습니다. 보험가입기간 : 년 월 일 ～ 년 월 일 (주) ○○보험회사 사장 또는 단체보험가입기관 ○○기관(협회)장 (인)

2.7.1.2.10 -----------------------------------------

--------------------- 제75조제4항-----------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

제 호 가스보일러(온수기) 설치·시공 확인서
사용자	①성 명		③ 주민등록번호
	②주 소	(전 화)
	④건축물소재지
시공자	⑤명칭 또는 상호		⑥ 시공자등록번호
	⑦대 표 자		⑧ 주민등록번호
	⑨사무소소재지	(전 화)
건축물	⑩분 류	단독주택, 공동주택(아파트, 연립, 다세대), 기타( )
	⑪규 모	건축면적( ), 난방면적( ), ( 평형) ( 세대) ( 층수)
(온수기) 보일러	⑫제 조 자 명		⑬제조번호
	⑭모 델 명		⑮ 급·배기방식
	사용가스종류		난 방 출 력
시공내역	배기통재료		배 기 통	높이: m, 직경 : m
	보 일 러 설 치 장 소		전용보일러실,기타( )
	시공년월일	년 월 일
시 공 · 확 인 사 항	급기구, 상부환기구의 적합 여부
	공동배기구, 배기통의 막힘 여부
	가스누출여부
	보일러의 정상작동 여부
	배기가스 적정배기 여부
	사용교육의 실시여부
	그 밖의 특이사항
KGS FU431, FU432, FU433의 2.7.1.2.10에 따라 위와 같이 확인하고 교부합니다. 년 월 일 시공자 (인)
------------------------------ 제57조-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ------------------------------- ---------------------------------------

◦ 시행규칙 개정 내용 반영

2.8.2.1.1 설치대상

규칙 별표 15 제1호가목6)나)에 따라 액화석유가스특정사용시설 중 다음에 해당하는 자는 가스누출자동차단장치를 설치한다.

(1)~(2) <생략>

2.8.2.1.1 -----------

------- 별표 20 ----------------------------------

---------------------------------------------------------------------.

(1)~(2) <현행과 같음>

◦ 시행규칙 개정 내용 반영

3.3 점검기준

규칙 별표 15 제1호나목2)에 따라 사용시설 중 액화석유가스의 안전을 확보하기 위하여 필요한 시설 또는 설비는 작동상황을 주기적으로 점검하고, 이상이 있을 경우에는 그 시설 또는 설비가 정상적으로 작동될 수 있도록 다음 기준에 따라 필요한 조치를 한다.

3.3 ------------

------ 별표 20 -----------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

◦ 시행규칙 개정 내용 반영

3.4 수리·청소 및 철거기준

규칙 별표 15 제1호나목3)에 따라 사용시설 중 액화석유가스가 통하는 설비를 수리·청소 및 철거하는 때에는 그 작업의 안전 확보와 그 설비의 작동성 유지를 위하여 다음 기준에 따라 안전하고 확실하게 작업한다.

3.4 ---------------------------

------ 별표 20 -----------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

◦ 시행규칙 개정 내용 반영

4.1.2 완성검사

완성검사는 사용시설이 적합하게 설치되었는지를 확인하기 위하여 다음 항목에 대하여 실시한다.

(1) 액화석유가스사용시설(규칙 제48조제1항제3호에 따른 공동주택을 포함하고, 4.1.2(2)를 제외한다)

(1-1)~(1-4) <생략>

(1-5) 2.7에 따른 연소기기준에 적합한지 확인. 다만, 규칙 제48조제1항제3호에 따른 주거용 신규건축물의 경우 연소기가 설치되지 않은 경우에는 배관설치가 완료된 상태에서 연소기를 제외한 시설에 대하여 검사를 실시한다.

(1-6)~(1-11) <생략>

(2) 액화석유가스를 사용하는 규칙 제48조제1항제1호 및 제2호에 따른 다중주택, 다가구주택, 공동주택, 오피스텔 및 콘도미니엄의 사용시설[검사범위는 저장설비로부터 가스사용자가 구분하여 소유하거나 점유하는 건축물의 외벽에 설치하는 계량기의 전단밸브(계량기가 건축물의 내부에 설치된 경우에는 건축물의 외벽)까지로 한다]

(2-1)~(2-10) <현행과 같음>

4.1.3 정기검사

정기검사는 사용시설이 적합하게 유지·관리되고 있는지 확인하기 위하여 다음 항목에 대하여 실시한다.

(1) 액화석유가스사용시설[4.1.3(2)는  제외한다]

(1-1)~(1-49) <생략>

(2) 액화석유가스를 사용하는 규칙 제48조제1항제1호 및 제2호에 따른 다중주택, 다가구주택, 공동주택, 오피스텔 및 콘도미니엄의 사용시설[검사범위는 저장설비로부터 가스사용자가 구분하여 소유하거나 점유하는 건축물의 외벽에 설치하는 계량기의 전단밸브(계량기가 건축물의 내부에 설치된 경우에는 건축물의 외벽)까지로 한다]

(2-1)~(2-43) <생략>

4.1.2 ----------

------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) --------------------------- 제70조제1항제4호---

------------------------------------

(1-1)~(1-4) <현행과 같음>

(1-5) ---------------------------------------------

제70조제1항제4호----------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1-6)~(1-11) <현행과 같음>

(2) ----------------------------------- 제70조-----

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2-1)~(2-10) <현행과 같음>

4.1.3 ----------

-----------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) -----------------------------------------

(1-1)~(1-49) <현행과 같음>

(2) ----------------------------------- 제70조-----

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2-1)~(2-43) <현행과 같음>

◦ 시행규칙 개정 내용 반영

E1. 목적

이 기준은 별표15 제1호가목4)라)본문 전단에서 규정하고 있는 액화석유가스의 특성과 환경조건을 고려하여 위해의 우려가 없도록 설치하기 위해 공동주택에 설치되는 노출배관의 신축흡수조치 방법에 대한 세부사항을 정함으로써 효율적인 검사업무를 수행하는 데 목적을 둔다.

E1. -----

------- 별표20 -----------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

◦ 시행규칙 개정 내용 반영

E7.1.1 지지간격은 규칙 별표6 제3호가목2)마)의 규정을 따르되, Guide Type의 고정장치(U볼트 등을 사용하여 관 축방향(軸方向)으로 신축이 가능하도록 지지하는 형태를 말한다. 이하 같다.)로 설치한다.

E7.1.1 ---------「도시가스사업법 시행규칙」 별표 6 제3호가목2)바)-------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------.

◦ 인용조항 수정