KGS FU551(도시가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항문별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
2.5.4.5.2 저압의 내관을 환기가 잘 되지 않는 곳에 은폐 설치하는 경우 설치기준은 다음과 같다. (1) ~ (2-1) <내용생략> (3) 배관은 벽, 바닥의 모서리에서 30 cm 이내의 거리(걸래받이의 못박음으로 인한 배관파손사고를 예방하기 위하여 바닥면과 접한 벽의 10 cm 이내에는 배관을 설치하지 않는다)에 설치한다. 다만, 중간밸브 또는 상자콕에 연결되는 분기배관 또는 말단배관은 그러하지 아니하다.	2.5.4.5.2 ------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------. (1) ~ (2-1) <현행과 같음> (3) 주택의 경우에 ----------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.	ㅇ 매립 가스배관의 경우 벽, 바닥의 모서리에서 30cm 이내의 거리 설치하는 기준은 주택에서만 적용하도록 기 개정됨.* * 매립배관 설치기준 개정(‘14.9.11 산업부 승인) ㅇ 은폐 가스배관의 경우도 매립배관과 부합화함으로써 시공 및 사용 불편을 해소하고자 함. - 은폐 설치배관은 설치하는 경우 벽, 바닥의 모서리에서 30cm 이내의 거리에 설치하는 기준을 “주택의 경우”로 한정함.
2.5.4.5.2 저압의 내관을 환기가 잘 되지 않는 곳에 은폐 설치하는 경우 설치기준은 다음과 같다. (1) ~ (5) <내용 생략> (6) 다음 중 어느 하나에 해당하는 안전조치 또는 이와 동등 이상의 안전조치를 한다. (6-1) 다기능가스안전계량기(「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙」별표 4 제11호에 따른 것을 말한다)를 설치한다. (6-2) 2.5.4.5.4에 정하는 이음매 없는 금속제 보호관을 시공하고 은폐공간의 가스누출을 가스누출검지기 등으로 확인할 수 있는 900 ㎠ 이상의 점검구를 점검이 용이한 장소에 설치한다. 다만, 배관용 스테인리스강관(KS D 3576)의 경우에는 보호관 시공을 제외한다. (6-3) <내용 생략>	2.5.4.5.2 ------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------. (1) ~ (5) <현행과 같음> (6) -------------------------------------------------------------------------- -------------------------------- (6-1)------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------- --------------- (6-2) ----------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------- 확인할 수 있는 900 ㎠ 이상의 점검구를 점검이 용이한 장소에 설치한다. (900 ㎠ 이상의 점검구 대신으로 누출 점검이 가능한 것으로써 한국가스안전공사의 제품검사 또는 성능인증을 받은 제품을 사용할 수 있다.)--------------------------. (6-3) <현행과 같음>	ㅇ 은폐배관에 설치하는 900 ㎠ 이상의 점검구 대신으로 제품검사 또는 제품성능인증을 받은 누출점검용 장치를 추가함 ㅇ 은폐배관 누출 여부 확인의 신뢰성·용이성 및 경제성 제고 ㅇ 기 유권해석으로 인정된 장치* 또는 인정 요청한** 누출확인용 장치를 명시함으로써 기준 적용의 일관성 유지 필요 * 은폐배관 안전조치에 가스누출확인배관용밸브 적용가능 여부 질의회신 안내(기준처-184, 2015.01.30) ** 은폐배관 점검구 대신 점검용 가스계량기 적용가능 여부 질의 최종회신(가스기술기준위원회-40, 2015.03.25)
4.2.2.1.15 기밀시험 가스사용시설(연소기를 제외한다)은 최고사용압력의 1.1배 또는 8.4 ㎪중 높은 압력이상의 압력으로 기밀시험(완성검사를 받은 후의 정기검사를 하는 때에는 사용압력 이상의 압력으로 실시하는 누출검사)을 실시해 이상이 없도록 하고, 검사방법은 다음 기준에 따른다. (1) ~ (5-5) <내용 생략> <신설>	4.2.2.1.15 --------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (1) ~ (5-5) <현행과 같음> (6) 기밀시험 및 누출검사에 필요한 준비는 검사 신청인이 한다.	ㅇ 도법 가스시설은 기밀·내압시험 준비 주체가 명시되어 있지 않아 완성·정기검사 시 검사신청인(시공자 또는 도시가스사)과 우리 공사간의 논란 발생 ㅇ 기밀·내압시험은 신청인이 필요시 가스 공급중지 안내 및 사전조치, 시험완료 후 퍼지 및 사후 누출점검이 수반되어, 신청인의 입회와 준비가 필수적임. ㅇ 또한, 기밀·내압시험에 신청인이 준비하는 액법*과 부합화가 필요함 ※ FU431(용기에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 4.2.2.2.2(4) 및 FU432(소형저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준) 4.2.2.4(4) - 내압 및 기밀시험 준비 : 내압 및 기밀시험에 필요한 조치는 검사 신청인이 한다.
4.2.2.1.16 내압시험 최고사용압력이 중압이상인 배관은 최고사용압력의 1.5배(고압의 배관으로서 공기·질소 등의 기체로 내압시험을 실시하는 경우에는 1.25배) 이상의 압력으로 내압시험을 실시하여 압력강하 및 이상변형, 파손이 없는지를 확인한다. (1) ~ (2-2) <내용 생략> <신설>	4.2.2.1.16 ------------ ------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. (1) ~(2-2) <현행과 같음> (3) 내압시험에 필요한 준비는 검사 신청인이 한다.