KGS FU551 (도시가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
<신설>	1.5.1.4 2015년 10월 2일(개정일) 이전에 설치된 방호철판은 2.5.4.3.3(2-1-6)의 개정 기준에 적합한 것으로 본다.	ㅇ 경과기간을 두어 기 설치된 시설에 대해 종전규정을 인정함.
1.5.10 경계표지에 관한 경과조치 2012년 12월 28일 이전에 설치된 것은 2.11.1의 개정 기준에 적합한 것으로 본다.	1.5.10 ---------------- 2012년 12월 28일 이전에 설치된 사용자정압기로서 2.11.1의 개정 기준에 적합하지 아니한 것은 2016년 5월 31일까지 적합하게 하여야 한다.	ㅇ 2012년 12월 28일 이전 설치 된 다수의 가스사용시설 정압기 경계표시가 없음. ㅇ 가스사용시설 정기검사 또는 자치구 지도점검 현장에서 정확한 정압기 설치년도 확인이 곤란하여 부실검사(점검) 초래와 시가지 정압기 앞에서 흡연 등으로 인한 민원이 발생함. ㅇ 경과기간을 두어 기존 가스사용시설도 정압기 경계표시를 상세기준에 따라 설치해 안전관리를 강화하고자 함.
<신설>	1.5.14 소켓융착에 대한 적용례 2.5.3.11.7(2-3) 소켓 융착시 기계식면취기 사용은 상세기준 승인일(2015년 10월 2일)로부터 6개월이 경과한 날(2016년 4월 3일)부터 적용한다.	◦ 기계식면취기(스크래퍼) 사용의무화로 인한 민원발생을 고려하여 개정안의 현장 적용 및 면취기의 원활한 보급을 위해 적용기간을 둠.(개정일로부터 6개월이 경과한 날로부터 적용함.)
2.5.3.11.7 (생략) (1) (생략) (2) 전기융착 이음은 소켓융착 또는 새들융착으로 구분하여 다음 기준에 적합하게 한다. (2-1) 전기융착에 사용되는 이음관은 KGS AA232(가스용 전기융착폴리에틸렌이음관 제조의 시설·기술·검사 기준)에 의한 검사품 또는 KS M 3515(가스용폴리에틸렌관의 이음관) 제품을 사용한다. (2-2) 소켓 융착 이음부는 배관과 일직선을 유지하고, 새들융착 이음매 중심선과 배관 중심선은 직각을 유지한다. (2-3) 소켓 융착의 이음부에는 배관 두께가 일정하게 표면 산화층을 제거할 수 있는 면취기(스크래퍼) 등을 사용하여 배관 표면층을 제거해야 하며 관의 용융부위는 소켓내부 경계턱까지 완전히 삽입되도록 한다.<신설>	2.5.3.11.7 (현행과 같음) (1) (현행과 같음) (2) ---------------------------------------------- ---------------------. (2-1) ~ (2-2) (현행과 같음) (2-3) -------------------------------------------- ----------------- 있도록 기계식면취기(스크래퍼)를 --------------------------------------------------------------------------------------------------. 다만, 기계식면취기(스크래퍼)로 면취가 불가능한 경우 면취용 날 등을 사용하여 배관의 표면 산화층을 일정하게 제거할 수 있다.	◦ 소켓 융착시 면취기(스크래퍼) 등으로 PE 배관의 표면 산화층을 일정한 두께로 제거하지 않는 경우 융착불량이 발생할 수 있어 스크래핑 작업 기준을 명확히 하고자 함. ◦ 기계식면취기(스크래퍼)로 면취가 불가능한 경우 배관표면의 산화층을 제거할 수 있는 도구를 사용할 수 있도록 단서조항을 둠.
2.5.4.3.3 노출배관의 방호 (1) 지상에 설치하는 배관은 배관의 부식방지와 검사 및 보수를 위하여 지면으로부터 30 ㎝ 이상의 거리를 유지하며 배관의 손상방지를 위하여 주위의 상황에 따라 방책이나 가드레일 등의 방호조치를 한다. (2) 지상에 노출되는 배관은 차량 등에 의하여 추돌할 위험이 없는 안전한 장소에 설치한다. 다만, 불가피한 사유로 인해 차량 등에 의해 추돌할 위험이 있는 장소에 설치하는 경우에는 다음 중 어느 하나의 방호구조물로 방호조치를 한다. (2-1) “ㄷ” 형태로 가공한 방호철판에 의한 방호구조물은 그림 2.5.4.3.3①과 같으며, 그 기준은 다음과 같다. (2-1-1) 방호철판의 두께는 4 ㎜ 이상이고 재료는 KS D 3503(일반 구조용 압연 강재) 또는 이와 동등이상의 기계적 강도가 있는 것으로 한다. (2-1-2) 방호철판은 부식을 방지하기 위한 조치를 한다. (2-1-3) 방호철판 외면에는 야간식별이 가능한 야광테이프 또는 야광페인트에 의해 배관임을 알려주는 경계표지를 한다. (2-1-4) 방호철판의 크기는 1 m 이상으로 하고 앵커볼트 등에 의해 건축물 외벽에 견고하게 고정 설치한다. (2-1-5) 방호철판과 배관은 서로 접촉되지 않도록 설치하고 필요한 경우에는 접촉을 방지하기 위한 조치를 한다. <신설> 그림 2.5.4.3.3① “ㄷ”형태로 가공한 방호철판에 의한 방호구조물	2.5.4.3.3 ---------- (1) (현행과 같음) (2) (현행과 같음) (2-1) (현행과 같음) (2-1-1) ~ (2-1-3) (현행과 같음) (2-1-4) ------- 0.8 m ---------------------------- ------------------------------------. (2-1-5) (현행과 같음) (2-1-6) 방호철판의 하단부는 지면과 20 cm 이상 30 cm 이하로 이격하여 설치한다. 그림 2.5.4.3.3① ------------------- ------	ㅇ 인도 부근에 설치되어 있는 도시가스배관 방호구조물 상부에 쓰레기 등 투입되어 담배꽁초에 의한 화재 발생(2015. 6. 7. 서초구 양재동) ㅇ 방호구조물 상부에 쓰레기나 담배 꽁초 등을 손쉽게 투입하지 못하도록 덮개 등의 조치를 취하여 화재 예방 ㅇ 쓰레기를 제거할 수 있는 공간을 확보하고 차량으로 인한 손상을 방지하기 위해 일정 간격을 반영함. ㅇ 방호철판에 도시가스사 명 및 연락처 등을 표기하여 사고 등 긴급 대처가 가능토록 함.
2.5.4.5.6 2.5.4.5.1 및 2.5.4.5.2의 금속제 보호관(보호판)의 설치 범위는 다음 기준과 같다. (1) (생략) (2) 저압배관을 환기가 잘되지 아니하는 천장 ․ 벽 ․바닥에 설치(배관 주위를 콘크리트 등으로 둘러싸지 아니하고 환기가 잘되지 아니하는 일정 공간에 설치하는 경우를 말함)할 경우에는 다음 기준과 같다. (2-1) 저압배관이 동관인 경우에는 “못박음 등에 의하여 배관의 손상 우려가 있는 부분” 여부와 관계 없이 금속제의 보호관으로 보호조치를 하도록 한다. (2-2) 저압배관이 가스용금속플렉시블호스인 경우에는 “못박음 등에 의하여 배관의 손상 우려가 있는 부분”에 대하여만 금속제의 보호관(보호판)으로 보호조치를 하도록 한다.	2.5.4.5.6 <삭제>	ㅇ 매립배관 및 은폐배관 설치기준과 중복인 못박음 조치 기준을 삭제함.
2.7.1.2.4 밀폐식보일러는 방, 거실 그밖에 사람이 거처하는 곳과 목욕탕, 샤워장 그밖에 환기가 잘되지 않아 보일러의 배기가스가 누출되는 경우 사람이 질식할 우려가 있는 곳에는 설치하지 아니한다. 다만, 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그러하지 아니할 수 있다. (1) 보일러와 배기통의 접합을 나사식 또는 플랜지식 등으로 하여 배기통이 보일러에서 이탈되지 아니하도록 밀폐식보일러를 설치하는 경우 (2) 막을 수 없는 구조의 환기구가 외기와 직접 통하도록 설치되어 있고, 그 환기구의 크기가 바닥면적 1 ㎡마다 300 ㎠의 비율로 계산한 면적(철망 등을 부착할 때는 철망이 차지하는 면적을 뺀 면적으로 한다) 이상인 곳에 밀폐식보일러를 설치하는 경우	2.7.1.2.4 (현행과 같음) (1) --------------- 나사식, 플랜지식 또는 클램프식 --------------------------------------------------------------------------------- (2) (현행과 같음)	ㅇ 밀폐식보일러를 목욕탕, 샤워장 그밖에 환기가 잘되지 않는 장소에 설치 시 배기통은 나사식 또는 플랜지식을 사용토로 규정하고 있으나, 국내에 유통되고 있지 않은 실정임. ㅇ 가스보일러와 배기통의 체결방식으로 국내에서 적용하고 있는 클램프식을 추가하여 해빙기 고드름 낙하로 인한 타격으로 배기통이 가스보일러에서 이탈되어 일산화탄소 중독사고가 발생하는 등의 사고를 예방코자 함.
3.3 점검기준 3.3.1 전체시설 점검 가스사용자는 가스사용시설의 안전을 확보하기 위하여 그 설비의 작동상황을 1일 1회 이상 점검하고, 이상이 있을 때에는 지체 없이 보수 등 필요한 조치를 한다. <신설>	3.3 ---- 3.3.1 (현행과 같음) 3.3.1.1 점검준비 (1) 안전관리총괄자는 점검계획을 정하고 이를 각각의 안전관리 부문 담당자에게 철저히 주지시킨다. 이를 변경한 때에도 또한 같다. (2) 점검계획을 기준으로 점검표를 작성하고 점검원에게 실시요령 및 주의 사항을 철저히 주지시킨다. (3) 점검계획에는 지시 및 보고체계를 명시한다. (4) 점검에 사용하는 공구, 측정기구, 보호구 등을 준비하고 이를 확인한다. 3.3.1.2 점검방법 (1) 점검하는 설비, 부문, 항목, 점검방법, 판정기준, 조치 등을 기재한 점검표를 작성한다. (2) 점검표에 지시, 보고체계 등을 정한다. (3) 점검에 사용하는 공구, 측정기구, 보호구 등의 준비상황을 확인한다. 3.3.1.3 점검결과 조치 점검결과 이상이 발견되었을 때에는 해당 설비의 보수 그 밖에 위험방지조치를 강구하고, 또한 사용시설에서 일어날 수 있는 이상사태를 가상하여 미리 각각의 조치에 대한 작업기준 등을 작성 비치하여 긴급 시에 지시, 보고 및 연락계통 그 밖에 필요한 조치에 관한 비상연락망체계를 정하여 두도록 한다. 3.3.1.4 점검기록 사용시설의 점검결과에 따른 보수 등 실시기록을 작성·비치하고 이를 검토하여 설비의 열화경향 그 밖의 특성을 파악하고 차기 점검, 보수 등의 계획과 설비개선 등에 활용한다.	ㅇ 고법 코드 및 액법 코드와 달리 도법 사용시설의 코드에는 점검준비/점검기준/점검결과 조치/점검기록 등의 항목이 명시되지 않음. ㅇ 가스사용자가 자체적인 안전관리를 할 수 있도록 세부적인 점검기준을 마련함.