KGS FU551(도시가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
<신설>	1.5.15 가스계량기의 설치장소에 관한 적용례 2.4.4.3.2(1-1)의 환기양호 장소 조치기준은 상세기준 승인일(2015년11월4일) 이후 6개월이 경과한 날부터 공사를 착공하는 시설에 적용한다. 다만, 상세기준 승인일(2015년11월4일) 이전에 건축허가 또는 신고를 한 시설은 종전 기준에 따를 수 있다.	ㅇ 기존 시공된 가스계량기 및 설치장소의 환기구 면적을 종전 기준에 따르도록 하고 신규시설은 6개월 후부터 적용하는 적용례 신설
2.4.4.3.2 가스계량기의 설치장소는 다음 기준에 따라 설치한다. (1) 가스계량기는 검침․교체․유지관리 및 계량이 용이하고 환기가 양호한 장소에 설치하되, 직사광선 또는 빗물을 받을 우려가 있는 곳에 설치하는 경우에는 보호상자 안에 설치한다. <신설> (2)~(5) <내용 생략>	2.4.4.3.2 --------------------------------------- ----------. (1) ------------------------------------------- --- 환기가 양호하도록 다음의 어느 하나의 조치를 한 장소에 설치하되, ---------------------------- --------------------------. (1-1) 가스계량기를 설치한 실내의 상부(공기보다 무거운 가스의 경우 하부)에 50 ㎠ 이상 환기구(철망 등을 부착할 때는 철망 등이 차지하는 면적을 뺀 면적) 등을 설치한 장소 (1-2) 가스계량기를 설치한 실내에 기계환기설비를 설치한 장소 (1-3) 가스누출자동차단장치를 설치하여 가스누출시 경보를 울리고 가스계량기 전단에서 가스가 차단될 수 있도록 조치한 장소 (1-4) 사람이 거주하는 건축물 세대 밖(복도, 계단 등)의 경우 창문 등을 열어 환기를 할 수 있는 장소 (2)~(5) (현행과 같음)	ㅇ 가스계량기 설치 장소의 환기 양호 기준을 환기구 등 3가지로 신설 규정함. - 환기구 면적은 50 ㎠ 이상*으로 하거나 기계환기설비를 설치하도록 함 * 제2015-4차 일반도시가스·충전사업 및 가스사용 분과위원회의 의결사항을 반영함. - 가스누출자동차단장치를 설치시 환기구를 대신하는 조치로 인정함. - 상대적으로 그 위험이 덜한, 사람이 거주하는 세대 밖의 경우, 창문이 있을 경우 환기가 양호한 장소로 인정함.