KGS AA112(고압가스용 가스히트펌프 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

3.2.1.1.6 내압부분에 사용하는 외국의 기준에 따른 재료는 다음 기준에 적합한 것 또는 이와 동등이상이라고 한국가스안전공사의 사장이 인정하는 재료를 사용할 수 있다.

(1) 미국기계학회(The American Society of Mechanical Engineers 이하 “ASME”라 한다) 보일러 및 압력용기 규격(Boiler and Pressure Vessel Code) SectionⅡ, Part D의 표(Table) 1A, 1B 및 3에서 정한 철 및 비철금속으로서 다음 조건을 만족하는 것으로 한다.

(1-1) 사용하려는 재료의 허용응력 값을 해당 표(Table)에서 정한 허용인장응력 값으로 하고, 설계온도가 -20 ℉(-29 ℃) 미만인 경우의 허용인장응력 값은 같은 표 중 최저온도값 란에서 정한 값으로 한다. 다만, 설계온도가 0 ℃ 미만인 경우로 해당 규격에 특별한 규정이 있는 것은 그 규정을 따른다.

(1-1-1) 허용응력(ksi) 및 온도(℉)는 다음 기준에 따라 환산한 값으로 한다.

(1-1-2) 허용응력은 해당 표(table)에서 정한 값(단위 ksi)에 6.889을 곱하여 N/㎜2 단위로 환산하고, 소수점 이하 3자리까지 취한다.

(1-1-3) 온도는 화씨온도(℉)를 섭씨온도(℃)로 환산하고, 소수점이하를 반올림한다.

(1-2) 그 규격에서 정한 사용제한 재료가 아닌 것으로 한다.

3.2.1.1.6  -------------------------------

---------------------------------------------------.

(1) -----------------------------------

--------------------------------------------------,-------------,-------------------------------------------.

(1-1) ---------------------------------

------------, -------- -29 ℃ -----------

-------------------------------------.

--, ----------------------------------

----------.

(1-1-1) <삭 제>

(1-1-2) <삭 제>

(1-1-3) <삭 제>

(1-2) -----------------------------.

◦ SI 단위 사용에 따른 개정

- 현재 ASME 규격재료의 표(Table)에 SI단위를 사용하고 있어 환산이 불필요하여 개정

부록 A 철강 재료의 최대 허용 인장 응력값

부록 A ------------------

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	<우측 란 생략>
KS D 4115 압력 용기용 스테인리스강 단강품	SUSF 304	(19),(20),(22)	520	205	<우측 란 생략>
		(19),(20),(21),(22)	520	205
		(19),(20),(23)	480	205
		(19),(20),(21),(23)	480	205
	SUSF 304H	(22)	520	205
		(21),(22)	520	205
		(23)	480	205
		(21),(23)	480	205
	SUSF 304L	(22)	480	175
		(21),(22)	480	175
		(23)	450	175
		(21),(23)	450	175
	SUSF 310	(19),(20),(22)	520	205
		(19),(20),(21),(22)	520	205
	SUSF 316	(19),(20),(22)	520	205
		(19),(20),(21),(22)	520	205
		(19),(20),(23)	480	205
		(19),(20),(21),(22)	480	205
	SUSF 316H	(22)	520	205
		(21),(22)	520	205
		(23)	480	205
		(21),(23)	480	205
	SUSF 316L	(22)	480	175
		(21),(22)	480	175
		(23)	450	175
		(21),(23)	450	175

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	<현행과 같음>
KS D 4115 압력 용기용 스테인리스강 단강품	STSF 304	(19),(20),(22)	520	205	<현행과 같음>
		(19),(20),(21),(22)	520	205
		(19),(20),(23)	480	205
		(19),(20),(21),(23)	480	205
	STSF 304H	(22)	520	205
		(21),(22)	520	205
		(23)	480	205
		(21),(23)	480	205
	STSF 304L	(22)	480	175
		(21),(22)	480	175
		(23)	450	175
		(21),(23)	450	175
	STSF 310	(19),(20),(22)	520	205
		(19),(20),(21),(22)	520	205
	STSF 316	(19),(20),(22)	520	205
		(19),(20),(21),(22)	520	205
		(19),(20),(23)	480	205
		(19),(20),(21),(22)	480	205
	STSF 316H	(22)	520	205
		(21),(22)	520	205
		(23)	480	205
		(21),(23)	480	205
	STSF 316L	(22)	480	175
		(21),(22)	480	175
		(23)	450	175
		(21),(23)	450	175

◦ KS 재료에 대한 오류 수정

- 현재 규격명칭은 KS로 표기되어 있으나, 재료기호가 JIS로 표기되어 있어 수정하고자 함.

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	<우측 란 생략>
KS D 4115 압력 용기용 스테인리스강 단강품	SUSF 321H	(22)	520	205	<우측 란 생략>
		(21),(22)	520	205
		(23)	480	205
		(21),(23)	480	205
	SUSF 347	(19),(20),(22)	520	205
		(19),(20), (21),(22)	520	205
		(19),(20),(23)	480	205
		(19),(20), (21),(22)	480	205
	SUSF 347H	(22)	520	205
		(21),(22)	520	205
		(23)	480	205
		(21),(23)	480	205

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	<현행과 같음>
KS D 4115 압력 용기용 스테인리스강 단강품	STSF 321H	(22)	520	205	<현행과 같음>
		(21),(22)	520	205
		(23)	480	205
		(21),(23)	480	205
	STSF 347	(19),(20),(22)	520	205
		(19),(20), (21),(22)	520	205
		(19),(20),(23)	480	205
		(19),(20), (21),(22)	480	205
	STSF 347H	(22)	520	205
		(21),(22)	520	205
		(23)	480	205
		(21),(23)	480	205

◦ KS 재료에 대한 오류 수정

- 현재 규격명칭은 KS로 표기되어 있으나, 재료기호가 JIS로 표기되어 있어 수정하고자 함.

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	<우측 란 생략>
KS D 3562 압력배관용 탄소 강관	STPG 370	S (2)	370	215	<우측 란 생략>
		E (2)	370	215
	STPG 410	S	410	245
		E	410	245
KS D 3564 고압배관용 탄소 강관	STS 370	S (2)	370	215
	STS 410	S	410	245
	STS 480	S	480	275
SPS-KOSA0013-D3570-5078 고온 배관용 탄소 강관	STPT 370	S	370	215
		E	370	215
	STPT 410	S	410	245
		E	410	245
	STPT 480	S	480	275

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	<현행과 같음>
KS D 3562 압력배관용 탄소 강관	SPPS 370	S (2)	370	215	<현행과 같음>
		E (2)	370	215
	SPPS 410	S	410	245
		E	410	245
KS D 3564 고압배관용 탄소 강관	SPPH 370	S (2)	370	215
	SPPH 410	S	410	245
	SPPH 480	S	480	275
SPS-KOSA0013-D3570-5078 고온 배관용 탄소 강관	SPHT 370	S	370	215
		E	370	215
	SPHT 410	S	410	245
		E	410	245
	SPHT 480	S	480	275

◦ KS 재료에 대한 오류 수정

- 현재 규격명칭은 KS로 표기되어 있으나, 재료기호가 JIS로 표기되어 있어 수정하고자 함.

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	<우측 란 생략>
KS D 3583 배관용아크용접 탄소 강관	STPY 400	A (2),(24)	400	225	<우측 란 생략>
SPS-KOSA0015-D3573-5080 배관용 합금강 강관	STPA 12	S	380	205
	STPA 20	S (13)	410	205
	STPA 22	S (17)	410	205
	STPA 23	S (17)	410	205
	STPA 24	S (17)	410	205
	STPA 25	S (17)	410	205
	STPA 26	S (17)	410	205

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	<현행과 같음>
KS D 3583 배관용아크용접 탄소 강관	SPW 400	A (2),(24)	400	225	<현행과 같음>
SPS-KOSA0015-D3573-5080 배관용 합금강 강관	SPA 12	S	380	205
	SPA 20	S (13)	410	205
	SPA 22	S (17)	410	205
	SPA 23	S (17)	410	205
	SPA 24	S (17)	410	205
	SPA 25	S (17)	410	205
	SPA 26	S (17)	410	205

◦ KS 재료에 대한 오류 수정

- 현재 규격명칭은 KS로 표기되어 있으나, 재료기호가 JIS로 표기되어 있어 수정하고자 함.

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	<우측 란 생략>
KS D 3576 배관용 스테인리스 강관	SUS 304TP	S (19),(20)	520	205	<우측 란 생략>
		S (19),(20), (21)	520	205
		W(19),(20), (25)	520	205
		W(19),(20), (21),(25)	520	205
	SUS 304HTP	S	520	205
		S (21)	520	205
		W (25)	520	205
		W (21),(25)	520	205
	SUS 304LTP	S	480	175
		S (21)	480	175
		W (25)	480	175
		W (21),(25)	480	175

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	<현행과 같음>
KS D 3576 배관용 스테인리스 강관	STS 304TP	S (19),(20)	520	205	<현행과 같음>
		S (19),(20), (21)	520	205
		W(19),(20), (25)	520	205
		W(19),(20), (21),(25)	520	205
	STS 304HTP	S	520	205
		S (21)	520	205
		W (25)	520	205
		W (21),(25)	520	205
	STS 304LTP	S	480	175
		S (21)	480	175
		W (25)	480	175
		W (21),(25)	480	175

◦ KS 재료에 대한 오류 수정

- 현재 규격명칭은 KS로 표기되어 있으나, 재료기호가 JIS로 표기되어 있어 수정하고자 함.

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	<우측 란 생략>
KS D 3576 배관용 스테인리스 강관	SUS 309TP	S (19),(20)	520	205	<우측 란 생략>
		S (19),(20),(21)	520	205
		W (19),(20),(25)	520	205
		W (19),(20), (21),(25)	520	205
	SUS 309STP	S (19),(20)	520	205
		S (19),(20),(21)	520	205
		W (19),(20),(25)	520	205
		W (19),(20), (21),(25)	520	205
	SUS 310TP	S (19),(20)	520	205
		S (19),(20),(21)	520	205
		W (19),(20),(25)	520	205
		W (19),(20), (21),(25)	520	205
	SUS 310STP	S (19),(20)	520	205
		S (19),(20),(21)	520	205
		W (19),(20),(25)	520	205
		W (19),(20), (21),(25)	520	205
	SUS 316TP	S (19),(20)	520	205
		S (19),(20),(21)	520	205
		W (19),(20),(25)	520	205
		W (19),(20), (21),(25)	520	205
	SUS 316HTP	S	520	205
		S (21)	520	205
	SUS 316LTP	S	480	175
		S (21)	480	175
		W (25)	480	175
		W (21),(25)	480	175
	SUS 317TP	S (19),(20)	520	205
		S (19),(20),(21)	520	205
		W (19),(20),(25)	520	205
		W (19),(20), (21),(25)	520	205

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	<현행과 같음>
KS D 3576 배관용 스테인리스 강관	STS 309TP	S (19),(20)	520	205	<현행과 같음>
		S (19),(20),(21)	520	205
		W (19),(20),(25)	520	205
		W (19),(20), (21),(25)	520	205
	STS 309STP	S (19),(20)	520	205
		S (19),(20),(21)	520	205
		W (19),(20),(25)	520	205
		W (19),(20), (21),(25)	520	205
	STS 310TP	S (19),(20)	520	205
		S (19),(20),(21)	520	205
		W (19),(20),(25)	520	205
		W (19),(20), (21),(25)	520	205
	STS 310STP	S (19),(20)	520	205
		S (19),(20),(21)	520	205
		W (19),(20),(25)	520	205
		W (19),(20), (21),(25)	520	205
	STS 316TP	S (19),(20)	520	205
		S (19),(20),(21)	520	205
		W (19),(20),(25)	520	205
		W (19),(20), (21),(25)	520	205
	STS 316HTP	S	520	205
		S (21)	520	205
	STS 316LTP	S	480	175
		S (21)	480	175
		W (25)	480	175
		W (21),(25)	480	175
	STS 317TP	S (19),(20)	520	205
		S (19),(20),(21)	520	205
		W (19),(20),(25)	520	205
		W (19),(20), (21),(25)	520	205

◦ KS 재료에 대한 오류 수정

- 현재 규격명칭은 KS로 표기되어 있으나, 재료기호가 JIS로 표기되어 있어 수정하고자 함.

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	<우측 란 생략>
KS D 3576 배관용 스테인리스 강관	SUS 317LTP	S	480	175	<우측 란 생략>
		S (21)	480	175
		W (25)	480	175
		W (21),(25)	480	175
	SUS 321TP	S (19), (20),(22)	520	205
		S (19),(20), (21),(22)	520	205
		W (19), (20),(25)	520	205
		W (19),(20), (21),(25)	520	205
	SUS 321HTP	S (54)	520	205
		S (21),(54)	520	205
		W (25)	520	205
		W (21),(25)	520	205
	SUS 347TP	S (19),(20)	520	205
		S (19), (20),(21)	520	205
		W (19), (20),(25)	520	205
		W (19),(20), (21),(25)	520	205
	SUS 347HTP	S	520	205
		S (21)	520	205
		W (25)	520	205
		W (21),(25)	520	205
	SUS 329J1TP	S	590	390
		W	590	390

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	<현행과 같음>
KS D 3576 배관용 스테인리스 강관	STS 317LTP	S	480	175	<현행과 같음>
		S (21)	480	175
		W (25)	480	175
		W (21),(25)	480	175
	STS 321TP	S (19), (20),(22)	520	205
		S (19),(20), (21),(22)	520	205
		W (19), (20),(25)	520	205
		W (19),(20), (21),(25)	520	205
	STS 321HTP	S (54)	520	205
		S (21),(54)	520	205
		W (25)	520	205
		W (21),(25)	520	205
	STS 347TP	S (19),(20)	520	205
		S (19), (20),(21)	520	205
		W (19), (20),(25)	520	205
		W (19),(20), (21),(25)	520	205
	STS 347HTP	S	520	205
		S (21)	520	205
		W (25)	520	205
		W (21),(25)	520	205
	STS 329J1TP	S	590	390
		W	590	390

◦ KS 재료에 대한 오류 수정

- 현재 규격명칭은 KS로 표기되어 있으나, 재료기호가 JIS로 표기되어 있어 수정하고자 함.

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	<우측 란 생략>
KS D 3569 저온배관용 강관	STPL 380	S	380	205	<우측 란 생략>
		E	380	205
	STPL 450	S	450	245
	STPL 690	S	690	520
KS D 3563 보일러 및 열교환기용 탄소강 강관	STB 340	S	340	175
		E	340	175
	STB 410	S	410	255
		E	410	255
	STB 510	S	510	295
		E	510	295
KS D 3572 보일러·열교환기용 합금강 강관	STBA 12	S	380	205
		E	380	205
	STBA 13	S	410	205
		E	410	205
	STBA 20	S (13)	410	205
		E (13)	410	205
	STBA 22	S (17)	410	205
		E (13)	410	205
	STBA 23	S (17)	410	205
	STBA 24	S (17)	410	205
	STBA 25	S (17)	410	205
	STBA 26	S (17)	410	205
KS D 3577 보일러·열교환기용 스테인리스 강관	SUS 304TB	S (19),(20)	520	205
		S (19),(20),(21)	520	205
		W (19),(20),(25)	520	205
		W (19),(20), (21),(25)	520	205
	SUS 304HTB	S	520	205
		S (21)	520	205
		W (25)	520	205
		W (21),(25)	520	205

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	<현행과 같음>
KS D 3569 저온배관용 강관	SPLT 380	S	380	205	<현행과 같음>
		E	380	205
	SPLT 450	S	450	245
	SPLT 690	S	690	520
KS D 3563 보일러 및 열교환기용 탄소강 강관	STBH 340	S	340	175
		E	340	175
	STBH 410	S	410	255
		E	410	255
	STBH 510	S	510	295
		E	510	295
KS D 3572 보일러·열교환기용 합금강 강관	STHA 12	S	380	205
		E	380	205
	STHA 13	S	410	205
		E	410	205
	STHA 20	S (13)	410	205
		E (13)	410	205
	STHA 22	S (17)	410	205
		E (13)	410	205
	STHA 23	S (17)	410	205
	STHA 24	S (17)	410	205
	STHA 25	S (17)	410	205
	STHA 26	S (17)	410	205
KS D 3577 보일러·열교환기용 스테인리스 강관	STS 304TB	S (19),(20)	520	205
		S (19),(20),(21)	520	205
		W (19),(20),(25)	520	205
		W (19),(20), (21),(25)	520	205
	STS 304HTB	S	520	205
		S (21)	520	205
		W (25)	520	205
		W (21),(25)	520	205

◦ KS 재료에 대한 오류 수정

- 현재 규격명칭은 KS로 표기되어 있으나, 재료기호가 JIS로 표기되어 있어 수정하고자 함.

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	<우측 란 생략>
KS D 3577 보일러·열교환기용 스테인리스 강관	SUS 309TB	S (19),(20)	520	205	<우측 란 생략>
		S (19),(20),(21)	520	205
		W (19),(20),(25)	520	205
		W (19),(20), (21),(25)	520	205
	SUS 309STB	S (19),(20)	520	205
		S (19),(20),(21)	520	205
		W (19),(20),(25)	520	205
		W (19),(20), (21),(25)	520	205
	SUS 310TB	S (19),(20)	520	205
		S (19),(20),(21)	520	205
		W (19),(20),(25)	520	205
		W (19),(20), (21),(25)	520	205
	SUS 310STB	S (19),(20)	520	205
		S (19),(20),(21)	520	205
		W (19),(20),(25)	520	205
		W (19),(20), (21),(25)	520	205
	SUS 316TB	S (19),(20)	520	205
		S (19),(20),(21)	520	205
		W (19),(20),(25)	520	205
		W (19),(20), (21),(25)	520	205
	SUS 316HTB	S	520	205
		S (21)	520	205
		W (25)	520	205
		W (21),(25)	520	205
	SUS 316LTB	S	480	175
		S (21)	480	175
		W (25)	480	175
		W (21),(25)	480	175

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	<현행과 같음>
KS D 3577 보일러·열교환기용 스테인리스 강관	STS 309TB	S (19),(20)	520	205	<현행과 같음>
		S (19),(20),(21)	520	205
		W (19),(20),(25)	520	205
		W (19),(20), (21),(25)	520	205
	STS 309STB	S (19),(20)	520	205
		S (19),(20),(21)	520	205
		W (19),(20),(25)	520	205
		W (19),(20), (21),(25)	520	205
	STS 310TB	S (19),(20)	520	205
		S (19),(20),(21)	520	205
		W (19),(20),(25)	520	205
		W (19),(20), (21),(25)	520	205
	STS 310STB	S (19),(20)	520	205
		S (19),(20),(21)	520	205
		W (19),(20),(25)	520	205
		W (19),(20), (21),(25)	520	205
	STS 316TB	S (19),(20)	520	205
		S (19),(20),(21)	520	205
		W (19),(20),(25)	520	205
		W (19),(20), (21),(25)	520	205
	STS 316HTB	S	520	205
		S (21)	520	205
		W (25)	520	205
		W (21),(25)	520	205
	STS 316LTB	S	480	175
		S (21)	480	175
		W (25)	480	175
		W (21),(25)	480	175

◦ KS 재료에 대한 오류 수정

- 현재 규격명칭은 KS로 표기되어 있으나, 재료기호가 JIS로 표기되어 있어 수정하고자 함.

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	<우측 란 생략>
KS D 3577 보일러·열교환기용 스테인리스 강관	SUS 317TB	S (19),(20)	520	205	<우측 란 생략>
		S (19),(20),(21)	520	205
		W (19),(20),(25)	520	205
		W (19),(20), (21),(25)	520	205
	SUS 317LTB	S	480	175
		S (21)	480	175
		W (25)	480	175
		W (21),(25)	480	175
	SUS 321TB	S (19),(20)	520	205
		S (19),(20),(21)	520	205
		W (19),(20),(25)	520	205
		W (19),(20), (21),(25)	520	205
	SUS 321HTB	S	520	205
		S (21)	520	205
		W (25)	520	205
		W (21),(25)	520	205
	SUS 347TB	S (19),(20)	520	205
		S (19),(20),(21)	520	205
		W (19),(20),(25)	520	205
		W (19),(20), (21),(25)	520	205
	SUS 347HTB	S	520	205
		S (21)	520	205
		W (25)	520	205
		W (21),(25)	520	205
	SUS329J1TB	S	590	390
		W	590	390
	SUS 410TB	S	410	205
		W	410	205
	SUS 430TB	S	410	245
		W	410	245
SPS-KOSA0014-D3571-5079 저온 열교환기용 강관	STBL 380	S	380	205
		E	380	205
	STBL 450	S	450	245
	STBL 690	S	690	520

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	<현행과 같음>
KS D 3577 보일러·열교환기용 스테인리스 강관	STS 317TB	S (19),(20)	520	205	<현행과 같음>
		S (19),(20),(21)	520	205
		W (19),(20),(25)	520	205
		W (19),(20), (21),(25)	520	205
	STS 317LTB	S	480	175
		S (21)	480	175
		W (25)	480	175
		W (21),(25)	480	175
	STS 321TB	S (19),(20)	520	205
		S (19),(20),(21)	520	205
		W (19),(20),(25)	520	205
		W (19),(20), (21),(25)	520	205
	STS 321HTB	S	520	205
		S (21)	520	205
		W (25)	520	205
		W (21),(25)	520	205
	STS 347TB	S (19),(20)	520	205
		S (19),(20),(21)	520	205
		W (19),(20),(25)	520	205
		W (19),(20), (21),(25)	520	205
	STS 347HTB	S	520	205
		S (21)	520	205
		W (25)	520	205
		W (21),(25)	520	205
	STS329J1TB	S	590	390
		W	590	390
	STS 410TB	S	410	205
		W	410	205
	STS 430TB	S	410	245
		W	410	245
SPS-KOSA0014-D3571-5079 저온 열교환기용 강관	STLT 380	S	380	205
		E	380	205
	STLT 450	S	450	245
	STLT 690	S	690	520

◦ KS 재료에 대한 오류 수정

- 현재 규격명칭은 KS로 표기되어 있으나, 재료기호가 JIS로 표기되어 있어 수정하고자 함.

규격 명칭	종류 및 기호	제 조	규정최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	<우측 란 생략>
SPS-KOSA0017-D3587-5082 가열로용 강관	SUS 304TF	S (19),(20)	520	205	<우측 란 생략>
	SUS 304HTF	S	520	205
	SUS 316TF	S (19),(20)	520	205
	SUS 316HTF	S	520	205
	SUS 321TF	S (19),(20)	520	205
	SUS 321HTF	S	520	205
	SUS 347TF	S (19),(20)	520	205
	SUS 347HTF	S	520	205

규격 명칭	종류 및 기호	제 조	규정최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	<현행과 같음>
SPS-KOSA0017-D3587-5082 가열로용 강관	STS 304TF	S (19),(20)	520	205	<현행과 같음>
	STS 304HTF	S	520	205
	STS 316TF	S (19),(20)	520	205
	STS 316HTF	S	520	205
	STS 321TF	S (19),(20)	520	205
	STS 321HTF	S	520	205
	STS 347TF	S (19),(20)	520	205
	STS 347HTF	S	520	205

◦ KS 재료에 대한 오류 수정

- 현재 규격명칭은 KS로 표기되어 있으나, 재료기호가 JIS로 표기되어 있어 수정하고자 함.

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	<우측 란 생략>
KS D 3588 배관용 대구경 스테인리스 강관	SUS 304TPY	W (19),(20),(26) W (19),(20),(21),(26)	520 520	205 205	<우측 란 생략>
	SUS 304LTPY	W (26) W (21),(26)	480 480	175 175
	SUS 309STPY	W (19),(20),(26) W (19),(20),(21),(26)	520 520	205 205
	SUS 310STPY	W (19),(20),(26) W (19),(20),(21),(26)	520 520	205 205
	SUS 316TPY	W (19),(20),(26) W (19),(20),(21),(26)	520 520	205 205
	SUS 316LTPY	W (26) W (21),(26)	480 480	175 175
	SUS 321TPY	W (19),(20),(26) W (19),(20),(21),(26)	520 520	205 205
	SUS 347TPY	W (19),(20),(26) W (19),(20),(21),(26)	520 520	205 205

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	<현행과 같음>
KS D 3588 배관용 대구경 스테인리스 강관	STS 304TPY	W (19),(20),(26) W (19),(20),(21),(26)	520 520	205 205	<현행과 같음>
	STS 304LTPY	W (26) W (21),(26)	480 480	175 175
	STS 309STPY	W (19),(20),(26) W (19),(20),(21),(26)	520 520	205 205
	STS 310STPY	W (19),(20),(26) W (19),(20),(21),(26)	520 520	205 205
	STS 316TPY	W (19),(20),(26) W (19),(20),(21),(26)	520 520	205 205
	STS 316LTPY	W (26) W (21),(26)	480 480	175 175
	STS 321TPY	W (19),(20),(26) W (19),(20),(21),(26)	520 520	205 205
	STS 347TPY	W (19),(20),(26) W (19),(20),(21),(26)	520 520	205 205

◦ KS 재료에 대한 오류 수정

- 현재 규격명칭은 KS로 표기되어 있으나, 재료기호가 JIS로 표기되어 있어 수정하고자 함.

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	<우측 란 생략>
KS D 3756 알루미늄크롬몰리브덴 강재	SCM 645	(27)	-	-	<우측 란 생략>

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	<현행과 같음>
KS D 3756 알루미늄크롬몰리브덴 강재	SAlCrMo1	(27)	-	-	<현행과 같음>

◦ KS 재료에 대한 오류 수정

- 재료기호를 잘못 기재하고 있어 이를 수정하고자 함.

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	<우측 란 생략>
KS D 3706 스테인리스 강봉 KS D 3705 열간압연 스테인리스 강판 및 강대 KS D 3698 냉간압연 스테인리스 강판 및 강대	SUS 302	- (21)	520 520	205 205	<우측 란 생략>
	SUS 304	(19),(20) (19),(20),(21)	520 520	205 205
	SUS 304L	- (21)	480 480	175 175
	SUS 309S	(19),(20) (19),(20),(21)	520 520	205 205
	SUS 310S	(19),(20) (19),(20),(21)	520 520	205 205
	SUS 316	(19),(20) (19),(20),(21)	520 520	205 205
	SUS 316L	- (21)	480 480	175 175
	SUS 316J1	(56) (32),(56)	520 520	205 205
	SUS 316J1L	(56) (32),(56)	480 480	175 175
	SUS 317	(19),(20) (19),(20),(21)	520 520	205 205
	SUS 317L	- (21)	480 480	175 175
	SUS 321	(19),(20) (19),(20),(21)	520 520	205 205
	SUS 347	(19),(20) (19),(20),(21)	520 520	205 205
	SUS329J1	(56)	590	390
	SUS 405	-	410	175
	SUS 410	(17)	440	205
	SUS 430	-	450	205

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	<현행과 같음>
KS D 3706 스테인리스 강봉 KS D 3705 열간압연 스테인리스 강판 및 강대 KS D 3698 냉간압연 스테인리스 강판 및 강대	STS 302	- (21)	520 520	205 205	<현행과 같음>
	STS 304	(19),(20) (19),(20),(21)	520 520	205 205
	STS 304L	- (21)	480 480	175 175
	STS 309S	(19),(20) (19),(20),(21)	520 520	205 205
	STS 310S	(19),(20) (19),(20),(21)	520 520	205 205
	STS 316	(19),(20) (19),(20),(21)	520 520	205 205
	STS 316L	- (21)	480 480	175 175
	STS 316J1	(56) (32),(56)	520 520	205 205
	STS 316J1L	(56) (32),(56)	480 480	175 175
	STS 317	(19),(20) (19),(20),(21)	520 520	205 205
	STS 317L	- (21)	480 480	175 175
	STS 321	(19),(20) (19),(20),(21)	520 520	205 205
	STS 347	(19),(20) (19),(20),(21)	520 520	205 205
	STS329J1	(56)	590	390
	STS 405	-	410	175
	STS 410	(17)	440	205
	STS 430	-	450	205

◦ KS 재료에 대한 오류 수정

- 현재 규격명칭은 KS로 표기되어 있으나, 재료기호가 JIS로 표기되어 있어 수정하고자 함.

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 N/㎟	규정 최소 항복점 또는 내력	<우측 란 생략>
SPS-KFCA-D4105-5008 내열강 주강품	SCH 22	(48)	440	235	<우측 란 생략>
	SCH 22CF	-	440	235

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 N/㎟	규정 최소 항복점 또는 내력	<현행과 같음>
SPS-KFCA-D4105-5008 내열강 주강품	HRSC 22	(48)	440	235	<현행과 같음>
	HRSC 22CF	-	440	235

◦ KS 재료에 대한 오류 수정

- 현재 규격명칭은 KS로 표기되어 있으나, 재료기호가 JIS로 표기되어 있어 수정하고자 함.

부록 A의2 비철금속재료의 허용 인장 응력값

부록 A의2 -------------------

규격 명칭	종류 및 기호	질별	<우측 란 생략>
KS D 5539 이음매없는 니켈동 합금관	NCuT	O	<우측 란 생략>
	NCuT	SR
KS D 6000 티탄판 및 조	3종	TP 480 H
		TR 480 H
		TP 480 C
		TR 480 C

규격 명칭	종류 및 기호	질별	<현행과 같음>
KS D 5539 이음매없는 니켈동 합금관	NiCu30	O	<현행과 같음>
	NiCu30	SR
KS D 6000 타이타늄 및 타이타늄합금의 판 및 띠	3종	TP 480 H
		TR 480 H
		TP 480 C
		TR 480 C

◦ KS 재료에 대한 오류 수정

- 현재 규격명칭은 KS로 표기되어 있으나, 재료기호가 JIS로 표기되어 있어 수정하고자 함.

◦ KS 규격 명칭 변경에 따른 개정

규격 명칭	종류 및 기호	질별	<우측 란 생략>
KS D 5574 배관용 티탄관	3종	TTP 480 H	<우측 란 생략>
		TTP 480 C
		TTP 480 W
		TTP 480 WC
KS D 5575 열교환기용 티탄관	3종	TTH 480 C
		TTH 480 W
		TTH 480 WC
KS D 5604 티탄봉	3종	TB 480 H
		TB 480 C

규격 명칭	종류 및 기호	질별	<현행과 같음>
KS D 5574 타이타늄 및 타이타늄합금-이음매 없는 관	3종	TTP 480 H	<현행과 같음>
		TTP 480 C
		TTP 480 W
		TTP 480 WC
KS D 5575 열교환기용 타이타늄 및 타이타늄 합금관	3종	TTH 480 C
		TTH 480 W
		TTH 480 WC
KS D 5604 타이타늄 및 타이타늄합금-봉	3종	TB 480 H
		TB 480 C

◦ KS 규격 명칭 변경에 따른 개정

규격 명칭	종류 및 기호	질별	<우측 란 생략>
KS D 6726 배관용 티탄 팔라듐합금 관	13종	TTP 480 Pd H	<우측 란 생략>
		TTP 480 Pd C
		TTP 480 Pd W
		TTP 480 Pd WC
KS D 5575 열교환기용 타이타늄 및 타이타늄 합금관	13종	TTH 480 Pd C
		TTH 480 Pd W
		TTH 480 Pd WC
KS D 5604 티탄봉	3종	TB 480 H	<우측 란 생략>
		TB 480 C

규격 명칭	종류 및 기호	질별	<현행과 같음>
KS D 6726 타이타늄 및 타이타늄합금 용접관	13종	TTP 480 Pd H	<현행과 같음>
		TTP 480 Pd C
		TTP 480 Pd W
		TTP 480 Pd WC
KS D 5575 열교환기용 타이타늄 및 타이타늄 합금관	13종	TTH 480 Pd C
		TTH 480 Pd W
		TTH 480 Pd WC
<삭 제>	<삭 제>	<삭 제>	<우측 란 삭제>
		<삭 제>

◦ KS 규격 명칭 변경에 따른 개정

◦ KS D 5604 중복에 따른 삭제