KGS AA112(고압가스용 가스히트펌프 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.3.1.2 냉동기가 표 1.3.1.2에 따른 인정규격에 따라 해당 공인검사기관에서 검사를 받은 것에 대하여는 1.3.1.1에 따른 안전관리를 저해하지 아니한다고 산업통상자원부장관이 인정한 경우로 보아 검사특례 신청·심사 없이 해당 인정규격에 따라 검사를 실시할 수 있다.

표1.3.1.2 외국 가스히트펌프(냉동기) 인정규격 및 공인검사기관

인정규격	공인검사기관
ASME	NBBI 인증검사원 (AI:Authorized Inspector)
BS, HSE	HSE 또는 HSE 인증기관
DIN,AD-Merkblatt	TUV
NF,CODAP	APAVE, BV
<신 설>	<신 설>
JIS, 고압가스보안법, JIA	경제산업성, 원자력안전· 보안원, 고압가스보안협회, 가 스기기검사협회
산업통상자원부장관이 인정하는 규격	산업통상자원부장관이 인정하는 검사기관

1.3.1.2 -------------------기준-----------

-------------------------------------

-----------------------------------------------------------기준-------------

----.

표1.3.1.2 --------------기준 ------------

--기준	--------
ASME Sec.Ⅷ	ASME에 등록한 AIA (Authorized Inspection Agency)
<삭 제>	<삭 제>
<삭 제>	<삭 제>
<삭 제>	<삭 제>
PED(Pressure Equipment Directive)	EC(European Commission)에 등록한 공인검사기관 (Notified Body)
일본의 고압가스보안법	고압가스보안협회
------------------기준	------------------------

ㅇ 용어 통일(규격 → 가준)

※ 외국 인정기준에서 일체형 냉동기에 대하여 별도로 규정하고 있지 않음.

- 일체형 냉동기 부속설비인 압력용기(응축기, 증발기, 수액기 등)에 대한 인정기준을 추가하고 공인검사기관의 검사를 받을 경우 검사일부 생략토록 개정

ㅇ 용어 수정(NBBI → ASME)

ㅇ ASME기준 중 압력용기에 관련된 기준만 명시

ㅇ 유럽의 압력용기 검사 인증체계 반영

ㅇ 용어 통일(규격 → 가준)

4.5 그 밖의 검사기준(내용 없음)

< 신 설 >

< 신 설 >

4.5 그 밖의 검사기준

4.5.1 수입품 검사(내용 없음)

4.5.2 검사의 일부 생략

표 1.3.1.2에 따른 외국 가스히트펌프 인정기준으로 제작되고 해당 공인검사기관에서 발행한 합격증빙서류(다만, PED 기준으로 제조한 경우에는 등록기준에 따른 제조자의 검사성적서로 할 수 있다)를 제출하는 경우 규칙 제38조제4항제4호에 따라 그 가스히트펌프의 검사를 생략할 수 있는 검사항목은 다음과 같다.

(1) 재료검사

(2) 두께검사(설계강도 확인시험에 한한다)

(3) 용접 적정성 검사

(4) 비파괴검사

(5) 내압검사. 다만, 내압시험일로부터 3년 이상 경과 시는 검사 실시

(6) 기밀검사. 다만, 기밀시험일로부터 3년 이상 경과 시는 검사 실시

ㅇ 표1.3.1.2 개정에 따른 검사의 일부생략 기준 명확화

- 냉동공조산업협회, 업계 건의사항 반영