현   행

개  정  안

개정사유

<신  설>

1.6 경과조치

2016년 12월 15일(승인일) 이전에 설계단계검사를 신청한 용기부속품은 3.2, 3.8.1.3, 3.8.2, 4.4.2.1.2(2-3) 및 4.4.2.1.2(4)(4-1-3)의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정을 따를 수 있다.

ㅇ 설계단계검사항목 추가에 따른 경과조치 신설

3. 제조기술기준

3.1 설계(내용없음)

3.2 재료(내용 없음)

3.3 ~ 3.7 (생  략)

3. ---------

3.1 ---------

3.2 재료

밸브몸통 및 안전 장치용 너트에 사용하는 재료는 충전하는 가스의 성질과 단조, 절삭 등 가공 방법에 적합한 것으로서, 표 3.2에서 정한 재료 또는 이와 동등 이상의 화학적 성분과 기계적 성질을 갖는 것으로 한다.

표 3.2 밸브몸통 및 안전 장치용 너트에 사용하는 재료

부품 명칭	재료
밸브 몸체 및 안전 장치용 너트	KS D 5101의 C 3771, C 3604 KS D 3710의 SF 390A KS D 3752의 SM 25C KS D 3706의 STS 304, STS 316, STS 420

3.3 ~ 3.7 (현행과 같음)

ㅇ KS B 6214 규격 준용 및 재료사용에 대한 문구 명확화

3.8 성능

용기부속품은 그 용기부속품의 안전성을 확보하 위하여 다음 기준에 따른 성능을 가지는 것으로 한다.

3.8.1 제품성능

3.8.1.1~3.8.1.2 (생  략)

<신  설>

3.8.2 재료성능

재료는 다음의 인장 성능과 내충격성능(초저온용기 또는 저온용기에 장착되는 용기부속품에 한한다) 및 화학성분(아세틸렌가스를 충전하는 용기에 장착되는 용기부속품에 한한다) 기준에 만족하는 것으로 한다.

3.8 ----

---------------------------------------------------

3.8.1 --------

3.8.1.1~3.8.1.2 (현행과 같음)

3.8.1.3 내진동성능

용기부속품은 기밀시험압력을 가한 상태에서 진동수 2 000회/min 진폭 2 mm로 상하, 좌우 및 전·후 3방향으로 각각 30분간 진동시켰을 때 누출, 기타 이상이 없는 것으로 한다.

3.8.2 ------

재료의---------------------------------------------------------화학성분은 다음의 기준에 만족하는 것으로 한다.

ㅇ KS B 6214 규격의 내진동성능 추가

ㅇ 밸브의 사용재료가 규격에 적합한지 확인토록 규정

ㅇ 아세텔렌가스에 대해서만 적용하던 화학성분 규정을 모든 가스에 적용

3.8.2.1 인장성능

재료의 인장강도는 313.6 N/㎟ 이상이고 연신율은 15% 이상인 것으로 한다.

3.8.2.2 내충격성능

재료의 충격치는 50 J/㎠ 이상인 것으로 한다.

3.8.2.3 화학성분

아세틸렌용기밸브 재료의 화학성분은 동함유량이 62%를 초과하는 동합금이 아닌 것으로 한다.

3.8.2.1 ---------

--------------------------------- 315 N/㎟--------------------------------------------------------

3.8.2.2 ---------

-----------------------

3.8.2.3 ---------

--------------------------------------------------

ㅇ KS D 5101(구리 및 구리합금 봉) 규격 에 따름.

4.4 검사방법

4.4.1 제조시설에 대한 검사

제조시설에 대한 검사방법은 2.1 및 2.2에 따른 제조설비 및 검사설비의 구비여부를 확인하여 필요한 설비를 모두 구비한 경우 합격한 것으로 한다.

4.4.2 제품에 대한 검사

용기부속품에 대한 검사는 이 기준에 따른 제조기술기준과 검사기준에의 적합여부에 대하여 실시한다.

4.4.2.1 설계단계검사

설계단계검사는 용기부속품이 제조기술기준에 적합한지 여부를 판정하기 위하여 다음 기준에 따라 실시한다.

4.4.2.1.1  (생 략)

4.4.2.1.2 설계단계검사는 4.3.2.1의 검사항목에 대하여 다음의 검사요령에 따라 실시한다.

(1) (생 략)

(2) 제품성능검사

(2-1) ∼(2-2) (내용생략)

<신  설>

(3) (생  략)

(4) 작동성능검사

(4-1) 밸브성능검사

밸브성능검사는 3.8.3.1과 다음의 기준을 만족하는 것을 적합한 것으로 한다.

(4-1-1)·(4-1-2) (생  략)

(4-1-3) 파열판식 안전밸브의 파열판은 해당 판을 장착하는 안전장치의 결합너트 및 와셔와 동일한 형상 및 치수로서 동일재료로 제작된 결합너트 및 와셔를 이용하여 공기 또는 질소 등의 불활성가스로 압력을 서서히 가할 때, 용기 내압시험압력의 8/10이하의 압력에서 확실히 작동되는 것으로 한다. 이 경우 파열압력을 정확히 확인할 수 있는 위치에 압력계를 설치하고 파열판으로 동판을 사용한 것은 온도 (60±5)℃, 그 밖의 것은 온도 (40±5)℃에서 각각 시험한다.

(4-1-4) (생  략)

4.5 그 밖의 검사기준

4.5.1 수입품 검사(내용 없음)

4.5.2 검사일부 생략

4.5.2.1 외국 제조등록 제품

법 제5조의2제1항에 따라 외국용기등의 제조등록을 한 자가 제조한 용기에 대하여 표 1.3.1.2에 따른 해당 공인검사기관에서 발행한 합격증빙서류(CGAㆍANSI 기준으로 제조한 경우에는 제조자가 발행한 검사성적서)를 제출하는 경우 규칙 제38조제4항제1호에 따라 그 용기의 생산단계검사를 생략할 수 있는 검사항목은 다음과 같다.

(1) 재료성능검사

(2) 내압성능검사. 다만, 내압시험일로부터 3년 이상경과 시는 시험실시

(3) 기밀성능검사. 다만, 기밀시험일로부터 3년 이상경과 시는 시험실시

4.4 -----

4.4.1 ------

-----------------------------------------------------------------------------

4.4.2 -------

-------------------------------------------------

4.4.2.1 ------

----------------------------------------------------

4.4.2.1.1  (생 략)

4.4.2.1.2 ------------------------------------------

(1) (생 략)

(2) ---------

(2-1) ∼(2-2) (내용생략)

(2-3) 내진동성능검사

내진동성능검사는 용기부속품을 진동시험기에 고정한 후 기밀시험 압력을 가한 상태에서 진동시험을 실시하여 3.8.1.3에 따른 내진동성능 기준에 만족하는 것을 적합으로 한다.

(3) (생  략)

(4) 작동성능검사

(4-1) 밸브성능검사

밸브성능검사는 3.8.3.1과 다음의 기준을 만족하는 것을 적합한 것으로 한다.

(4-1-1)·(4-1-2) (생  략)

(4-1-3) 파열판식 안전밸브의 파열판은 해당 판을 장착하는 안전장치의 결합너트 및 와셔와 동일한 형상 및 치수로서 동일재료로 제작된 결합너트 및 와셔를 이용하여 공기 또는 질소 등의 불활성가스로 파열압력 하한값의 95%까지 가압하여 30초간 정체 후, 분당 0.7 MPa의 가압속도로 압력을 가할 때,-------------------------------------------------------------------------------------------

(4-1-4) (생  략)

4.5 -----------

4.5.1 ---------

4.5.2 ----------

4.5.2.1 ------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<삭  제>

(1) -----------------------------------

(2) ----------------------------------

ㅇ 내진동성능검사 신설에 따른 검사방법 추가(인용규격 KS B 6214)

ㅇ 파열판 안전장치의 시험방법을 구체화

(인용규격 CGA S-1.1)

ㅇ 재료성능검사는 생산단계검사 항목이아니므로 이를 삭제함.

KGS AA311(고압가스용 용기부속품 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유