KGS AA312(차단기능형 액화석유가스용 용기밸브 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 안	개정사유
<신 설>	1.6 경과조치 2016년 12월 15일 이전에 종전 기준에 따라 설계단계검사에 합격한 용기밸브는 시행일로부터 6월 이내에 3.8.1.5, 3.8.2.1, 3.8.2.5, 3.8.2.6, 3.8.2.7, 3.8.3.1.2, 4.4.2.1.2(4)(4-6)에서 (4-8) 및 4.4.2.1.2(5)(5-1)(5-1-3)·(5-1-4)의 개정기준에 적합하게 설계단계검사를 받아야 한다.	ㅇ 용기용밸브는 품질을 주기적으로 확인할 수 있는 규정이 없어 개정기준 이전에 검사받은 제품에 대한 유효기간 설정 ㅇ 기 설계단계검사를 받은 제품은 6개월 이내에 개정된 기준으로 새로이 검사를 받도록 하여 제품의 품질개선을 유도하고자 함. (차단기능형 용기용밸브가 부착되는 LPG용기는 3년마다 설계단계검사 실시함)
3. 제조기술기준 3.1∼3.7 (생 략) 3.8 성능 용기밸브는 그 용기밸브의 안전성을 확보하기 위하여 다음 기준에 따른 성능을 가지는 것으로 한다. 3.8.1 제품성능 3.8.1.1∼3.8.1.4 (생 략) 3.8.1.5 내구성능 차단기구를 1 000회 이상 반복 조작한 후 3.8.1.2 및 3.8.3.2의 기준에 적합한 것으로 한다. 3.8.1.6 (생 략) 3.8.2 재료성능 3.8.2.1 인장성능 재료의 인장강도는 313.6N/㎟ 이상이고 연신율은 15% 이상인 것으로 한다.	3 ------------ 3.1∼3.7 (현행과 같음) 3.8 ------ ------------------------------------------------- 3.8.1 -------- 3.8.1.1∼3.8.1.4 (현행과 같음) 3.8.1.5 ------------ 용기밸브를 개방하고 0.7 MPa의 공기압을 가한 상태에서 10회/min 이하의 속도로 차단기구를 1 700회 이상-------- 3.8.1.6 (현행과 같음) 3.8.2 ------ 3.8.2.1 ------- ----------315 N/㎟ -----------------------------	ㅇ 용기밸브의 시험방법을 구체화 함. ㅇ 2010. 5.31일 액화석유가스용 용접용기의 재검사 주기가 3년에서 5년으로 늘어났으나 용기용밸브는 기존 3년의 내구연한기준로 설계되어 있어 현실에 맞게 개정함. ㅇ KS D 5101(구리 및 구리합금 봉) 규격 에 따름.
3.8.2.2~3.8.2.4 (생 략) <신 설>	3.8.2.2~3.8.2.4 (현행과 같음) 3.8.2.5 차단기구 고무패킹 재료성능 용기밸브 차단기구에 사용되는 고무는 다음 기준에 적합한 것으로 한다. 3.8.2.5.1 내공기노화성능 65 ℃의 공기중에서 168시간 노화시킨 후 인장강도 변화율이 ±25 % 이내, 신장율 변화율은 (-30~10) %, 경도 변화율은 ±15 % 이내인 것으로 한다. 3.8.2.5.2 내오존성능 시편을 20 % 신장시켜 40 ℃에서 500 ppb의 오존에 72시간 유지한 후 신장된 시편에 균열이 없는 것으로 한다.	ㅇ 차단기구의 기밀을 유지할 수 있는 고무 패킹에 대한 기본적인 물성시험을 통해 제품의 안전성을 확보하고자 함. * 인용규격 : ECE Regulation 67 ㅇ 내공기노화성능은 고온에서의 노화에 의한 물성유지율을 확인하기 위함. ㅇ 내오존성능은 가스에 사용되는 고무 (NBR)의 취약한 오존균열 여부를 확인하기 위함. * pphm - ppm의 100만분의 1(10의 -8승)
<신 설>	3.8.2.6 내온도사이클성능 가스가 접촉하는 부분에 사용되는 비금속재료는 1.8 MPa의 압력을 가하여 20 ℃와 65 ℃를 각각 1시간씩 유지하며 온도를 상승·하강하는 과정을 1회로 하여 총 48회를 유지한 후 3.8.1.2 및 3.8.3.2의 기준에 적합한 것으로 한다.	ㅇ 사용환경 특성 상 다양한 온도변화에도 제품의 안전성을 확보하고자 함 (유럽의 LPG자동차 용기밸브 기준 (ECE Regulation 67) 준용)
<신 설>	3.8.2.7 내크리프성능 가스가 접촉하는 부분에 사용되는 비금속재료는 1.8 MPa의 압력을 가하여 80 ℃에서 96시간을 유지한 후 3.8.1.2 및 3.8.3.2의 기준에 적합한 것으로 한다.	ㅇ 고온, 가압 사용 환경에서의 제품의 안전성을 확보하고자 함. (유럽의 LPG자동차 용기밸브 기준 (ECE Regulation 67) 준용)
3.8.3 작동성능 3.8.3.1 밸브성능 3.8.3.1.1 (생 략) 3.8.3.1.2 안전밸브는 내압시험압력의 10분의 8 이하의 압력에서 작동하는 것으로 한다.	3.8.3 --------- 3.8.3.1 --------- 3.8.3.1.1 (현행과 같음) 3.8.3.1.2 가용전식 안전밸브는 (97.8~106.7)℃에서 용융되는 것으로 하며, 스프링식 안전밸브는 2.0 MPa 이상 2.4 MPa 이하의 압력에서 작동(열림)되기 시작하고, 1.8 MPa 이상의 압력에서 복원(닫힘)이 정지하는 것으로 한다.	ㅇ KGS AC413(액화석유가스용 복합재료용기)의 안전장치 부착기준과 부합화 ㅇ 스프링식 안전밸브의 분출시작 및 정지압력을 구체화함.
4.4 검사방법 4.4.1 제조시설에 대한 검사 제조시설에 대한 검사방법은 2.1 및 2.2에 따른 제조설비 및 검사설비의 구비여부를 확인하여 필요한 설비를 모두 구비한 경우 합격으로 한다. 4.4.2 제품에 대한 검사 용기밸브에 대한 검사는 이 기준에 따른 제조기술기준과 검사기준에의 적합여부에 대하여 실시한다. 4.4.2.1 설계단계검사 설계단계검사는 용기밸브가 제조기준에 적합한지 여부를 판정하기 위하여 다음 기준에 따라 실시한다. 4.4.2.1.1 (생 략) 4.4.2.1.2 설계단계검사는 4.3.2.1의 검사항목에 대하여 다음의 검사요령에 따라 실시한다. (1)~(3) (생략) (4)재료성능검사 (4-1)∼(4-5) (생 략)	4.4 -------- 4.4.1 -------------- -------------------------------------------------------------------------------- 4.4.2 ---------- ------------------------------------------------------- 4.4.2.1 ----------- ------------------------------------------------------ 4.4.2.1.1 (생 략) 4.4.2.1.2 ------------------------------- --------------- (1)~(3) (생략) (4)재료성능검사 (4-1)∼(4-5) (생 략)
<신 설>	(4-6) 차단기구 고무패킹 재료성능검사 (4-6-1) 내공기노화성능은 KS M 6518(가황고무 물리시험 방법) 8.3(공기가열노화시험)에 따라 아래와 같이 실시한다. (4-6-1-1) 아령형 제3호 시험편의 인장강도 및 신장율을 측정한다. (4-6-1-2) 시험편을 65 ℃에 168시간 유지 후 인장강도 및 신장율을 측정한 후 3.8.2.5.2의 기준에 적합한지 확인한다. (4-6-2) 내오존성능은 KS M 6518(가황고무물리시험방법)의 16(오존균열시험)에 따라 아령형 제1호 시험편을 20 % 신장하여 온도 40 ℃, 오존농도 500 ppb에서 72시간 노출시킨 후 3.8.2.5.2의 기준에 적합한지 확인한다.	ㅇ 차단기구 고무 패킹류의 물성시험 신설에 따른 검사방법 추가 ㅇ 내공기노화성능 신설에 따른 검사방법 추가 ㅇ 내오존성능 신설에 따른 검사방법 추가
<신 설>	(4-7) 내온도사이클성능검사 내온도사이클성능은 용기부착부로 1.8 MPa의 공기압을 가한 상태에서 -20℃와 65℃를 각각 1시간씩 유지하며 온도를 상승·하강하는 과정을 1회로 하여 총 48회를 실시한 후 3.8.2.6의 기준에 적합한지 확인한다.	ㅇ 내온도사이클 성능 신설에 따른 검사방법 추가
<신 설>	(4-8) 내크리프성능검사 내크리프성능은 용기부착부로 1.8 MPa의 공기압을 가한 상태에서 80℃에서 96시간 유지한 후 3.8.2.7의 기준에 적합한지 확인한다.	ㅇ 내크리프 성능 신설에 따른 검사방법 추가
(5) 작동성능검사 (5-1) 밸브성능검사 (5-1-1)·(5-1-2) (생 략) (5-1-3) 스프링식 안전밸브는 공기 또는 질소 등의 불활성가스로 압력을 서서히 가할 때 용기내압시험압력의 8/10 이하의 압력에서 작동(열림)되고 또한 복원(닫힘)이 확실한 것으로 한다. 이 경우 작동개시압력 및 닫힘(복원)압력을 정확히 확인할 수 있는 위치에 압력계를 설치하고, 닫힘(복원)의 확인은 발포액을 도포하는 등의 방법으로 한다. <신 설>	(5) --------------------- (5-1) --------------------- (5-1-1)·(5-1-2) (현행과 같음) (5-1-3) ------------------------------- ----------------------------------------- 2.0 MPa 이상 2.4 MPa 이하의 압력에서 작동(열림)되고, 1.8 MPa 이상의 압력에서 복원(닫힘)이 확실한 것으로 한다.------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- (5-1-4) 가용전식 안전밸브는 글리세린액에 담근 후 온도를 올려 (97.8~106.7)℃에서 용융되는 것으로 한다.	ㅇ 스프링식 안전밸브의 검사방법 구체화 ㅇ 가용전식 안전밸브의 검사신설에 따른 검사방법 추가
4.5 그 밖의 검사기준 4.5.1 수입품 검사(내용 없음) 4.5.2 검사일부 생략 4.5.2.1 외국 제조등록 제품 법 제5조의2제1항에 따라 외국용기등의 제조등록을 한 자가 제조한 용기에 대하여 표 1.3.1.2에 따른 해당 공인검사기관에서 발행한 합격증빙서류(CGAㆍANSI 기준으로 제조한 경우에는 제조자가 발행한 검사성적서)를 제출하는 경우 규칙 제38조제4항제1호에 따라 그 용기의 생산단계검사를 생략할 수 있는 검사항목은 다음과 같다. (1) 재료성능검사 (2) 내압성능검사. 다만, 내압시험일로부터 3년 이상경과 시는 시험실시 (3) 기밀성능검사. 다만, 기밀시험일로부터 3년 이상경과 시는 시험실시	4.5 ----------------- 4.5.1 ---------------- 4.5.2 ---------- 4.5.2.1 ------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- <삭 제> (1) ------------------------------------------------------------------ (2) ------------------------------------------------------------------	ㅇ 재료성능검사는 생산단계검사 항목이아니므로 이를 삭제함.