KGS AA318(독성가스배관용 밸브 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
3.2.5 외국의 기준에 따른 재료는 (1) 또는 (2)에 적합한 것이거나 이와 동등 이상이라고 한국가스안전공사의 사장이 인정하는 재료를 사용할 수 있다. (1) 미국기계학회(The American Society of Mechanical Engineers 이하 “ASME”라 한다) 보일러 및 압력용기 규격(Boiler and Pressure Vessel Code) SectionⅡ, Part D의 표(Table) 1A, 1B 및 3에서 규정한 철 및 비철금속으로서 다음 조건을 만족하는 것 (1-1) 사용하려는 재료의 허용응력 값을 해당 표(Table)의 허용인장응력 값으로 하고, 설계온도가 -20 ℉(-29 ℃) 미만인 경우의 허용인장응력 값은 같은 표 중 최저온도값 란에서 정한 값일 것. 다만, 설계온도가 0 ℃ 미만인 경우로 해당 규격에 특별한 규정이 있는 것은 그 규정을 따른다. (1-2) 허용응력(ksi) 및 온도(℉)는 다음 기준에 따라 환산한 값으로 한다. (1-2-1) 허용응력은 해당 표(table)에서 정한 값(단위 ksi)에 6.889을 곱하여 N/㎜2 단위로 환산하고, 소수점 이하 3자리까지 취한다. (1-2-2) 온도는 화씨온도(℉)를 섭씨온도(℃)로 환산하고, 소수점이하를 반올림한다. (1-3) 당해 규격에서 정한 사용제한 재료가 아닌 것으로 한다.	3.2.5 ---------------------------------- ---------------------------------------. (1) ----------------------------------- ------------------------------------------------------------------,-------------------------------------- (1-1) --------------------------------- -------, ------- -29 ℃ ----------------- ---------------------------. --, ------ ----------------------------------------. (1-2) 해당 규격에서 정한 사용제한 재료가 아닌 것으로 한다. (1-2-1) < 삭 제 > (1-2-2) < 삭 제 > (1-3) < 삭 제 >	◦ SI 단위 사용에 따른 개정 - 현재 ASME 규격재료의 표(Table)에 SI단위를 사용하고 있어 환산이 불필요하여 개정