KGS AA331(그 밖의 배관용 밸브 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

3.2.2  볼 및 밸브대(스템)도금은 인 함유량이 10 % 이상이고 두께가 30 ㎛ 이상인 무전해 니켈-인, 두께가 5 ㎛ 이상인 니켈-크롬 등으로 내식처리된 것으로 한다. 다만, KS D 3706(스테인리스 강봉) 및 KS D 4103(스테인리스강 주강품) 등의 내식성 재료를 사용하는 경우에는 그러하지 아니하다.

<주석 신설>

3.2.2  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------SPS-KFCA-D4103-5006(스테인리스강 주강품)---------------------------------------.

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경

ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정

- 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함.

3.2.3 밸브의 몸통 및 덮개에 사용하는 재료는 표 3.2.3에 정한 것이나 인정규격의 재료 또는 이와 같은 수준 이상의 화학적 성분과 기계적 성질을 가지는 것으로 한다.

표 3.2.3 밸브의 몸통 및 덮개에 사용하는 재료

규격명	기 호	구 분
		인장강도① (N/㎟)	항복점① 또는 내력 (N/㎟)	허용응력① N/㎟)	압력제한 N/㎟)	온도범위 (℃)	신율① (%)
KS D 3710 탄소강단강품	SF390A	390～490	195	98.1		-30～350	25
KS D 3752 기계구조용탄소강재	SM20C	402	245	93.2		-10～450	28
KS D 4101 탄소주강품	SC410	410	205	68.6		0～350	21
KS D 4106 용접구조용주강품	SCW 410	410	235	68.6		0～350	21
KS D 4103 스테인리스주강품	SSC 13A	480	205	96.1②		-196～425	33
KS D 4107 고온고압용주강품	SCPH1	410	205	82.4		-10～450	21
KS D 4111 저온고압용주강품	SCPL1	450	245	90.2		-45～350	21
KS D 4302 구상흑연주철품	GCD400	400	250	49	1.6	0～250	15
KS D 3562 압력배관용탄소강관	SPPS38	373	216	78		-10~350	25
[비고] 1. ①은 40 ℃의 수치로 표시한다. 2. ②는 70 ℃ 이하에서도 허용응력이 변한다. 3. <삭제 2014.4.3>

<주석 신설>

3.2.3 -----------------------------------------------------------------------------------.

표 3.2.3 밸브의 몸통 및 덮개에 사용하는 재료

---	---	---
		------------	----------------	------------	------------	-----	------
------ ------	----	----	----	----		------	--
------ ----------	----	----	----	----		------	--
SPS-KFCA-D4101-5004 탄소주강품 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경	----	----	----	----		------	--
SPS-KFCA-D4106-5009 용접구조용주강품 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경	----	----	----	----		------	--
SPS-KFCA-D4103-5006 스테인리스주강품 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경	----	----	----	----		------	--
SPS-KFCA-D4107-5010 고온고압용주강품 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경	----	----	----	----		------	--
SPS-KFCA-D4111-5012 저온고압용주강품 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경	----	----	----	----		------	--
-------- --------	----	----	----	----	----	----	--
-------- --------	----	----	----	----		----	--
[비고] 1. ------------------. 2. ------------------------. 3. ------

ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정

- 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함.