KGS AA331[그 밖의 배관용밸브 제조의 시설ㆍ기술ㆍ검사 기준] 개정안 개정사유

현   행

개  정  안

개정사유

1.3.1.1 규칙 별표 7 제5호가목에 따라 기술개발에 따른 새로운 밸브의 제조 및 검사방법이 이 기준에 따른 시설·기술·검사 기준에는 적합하지 않으나 안전관리를 저해하지 아니한다고 지식경제부장관의 인정을 받은 경우에는 그 가스용품에 한정하여 적용할 수 있다.

1.3.1.2 밸브가 표 1.3.1.2의 인정기준에 따라 해당 인증마크를 받은 것 또는 공인검사기관에서 검사를 받은 것에 대하여는 1.3.1.1에 따른 안전관리를 저해하지 아니한다고 지식경제부장관이 인정한 것으로 보아 해당 인정기준에 따라 검사를 실시할 수 있다.

표 1.3.1.2 외국 밸브의 인정기준 및 인증마크 또는 공인검사기관

인정기준	인증마크 또는 공인검사기관
(현행과 같음)
지식경제부장관이 인정하는 기준	지식경제부장관이 인정하는 검사기관

1.4.9 “호칭압력”이란 밸브의 압력 구분을 호칭하기 위한 것으로 “Class”, “PN”, “K”, “㎫”로 표시하며, Class는 ASME B 16.34, “PN”은 KS B ISO 7268, “K”는 KS B 2308을 따른다.

3.4.3 개폐용 핸들 휠의 열림 방향은 시계반대방향으로 한다.

3.4.6 볼 진원도는 30 ㎛이하이고, 양쪽구멍 모서리는 모나지 아니하는 것으로 한다.

3.8.1.1 내압 성능

표3.8.1.1 유지시간

호칭지름	내압시험(분)	기밀시험(분)
<생략>

3.8.1.2.2 저압시트 누출성능

밸브는 (0.4~0.7) ㎫의 공기나 질소로 1분 이상 가압 하였을 때 시트가 비금속인 경우는 누출이 없는 것으로 하고, 금속인 경우는 표 3.8.1.2.1 의 기준 이하인 것으로 한다.

3.9.1.2 몸통(명판포함) 또는 핸들에 표시할 사항

(1) 제조번호 또는 로트번호

(2) 용도(LPG 또는 G 등으로 표시할  것)

(3) <삭  제>

(4) 상용압력

(5) 개폐방향

3.9.2.1 합격표시는 바깥지름 5 ㎜의“  ”자 각인(刻印)을 한다.

4.3.2.1 설계단계검사

제조기준에의 적합 여부에 대하여 실시하는 설계단계검사의 검사항목은 다음과 같다.  다만, 한국가스안전공사 또는 공인시험·검사기관이 성능을 인증한 부품에 대한 시험성적서를 제출한 경우에는 그 부품에 대한 설계단계검사를 면제할 수 있다.

(1)∼(5) 내용생략

4.3.2.2.1 제품확인검사

(1) 정기품질검사

(1-1) 3.4에 따른 구조 및 치수의 적합 여부

(1-2) 3.8.1.1에 따른 내압 성능의 적합 여부

(1-3) 3.8.1.2에 따른 기밀 성능의 적합 여부(비금속시트를 사용하는 밸브는 3.8.1.2.1 고압시트누출성능시험을 생략한다)

(1-4) ∼ (1-5) <생  략>

(2) 상시샘플검사

(2-1) 3.4에 따른 구조의 적합 여부

(2-2) 3.8.1.2에 따른 기밀 성능의 적합 여부<단서신설>

(2-3) 3.9에 따른 표시의 적합 여부

(2-4) <삭제 12.12.28>

(2-5) 3.8.1.2.3에 따른 초저온기밀시험의 적합여부(모델별로 1개씩 실시한다)

(2-6) ∼ (2-7)  <생략>

1.3.1.1

산업통상자원부장관의

.

1.3.1.2

산업통상자원부장관이

.

(현행과 같음)
산업통상자원부장관이	산업통상자원부장관이

표 1.3.1.2

1.4.9

,“K”로 표시하며,

EN 1333,

3.4.3       핸들

3.4.6           KS B 2308 또는 표 1.3.1.2에 따른 기준에 적합하여야 하고,                               .

3.8.1.1

표3.8.1.1

	성능(-)	성능(-)
<현행과 같음>

3.8.1.2.2

밸브를 닫고 밸브의 입구에서 (0.4~0.7) ㎫의 공기나 질소로 표 3.8.1.1의 시간이상 유지 하였을 때 출구측에서 누출이 없는 것으로 한다. 다만, 시트가 금속인 경우에는 표 3.8.1.2.1 의 누출량 기준에 따른다.

3.9.1.2

(1)

(2)

(3)

(4) 상용압력 또는 호칭압력

(5)

3.9.2.1          200A 미만의 밸브는 바깥지름 5 ㎜의“  ”자 각인(刻印)을 하고, 200A이상인 경우에는 10㎜의

4.3.2.1

다만, 한국가스안전공사 또는 공인시험·검사기관의 시험성적서를 제출한 경우에는 해당 검사항목에 대한 설계단계검사를 면제할 수 있다.

(1)∼(5) 내용생략

4.3.2.2.1

(1)

(1-1)                   중 3.4.3, 3.4.4, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9, 3.4.10의 적합여부

(1-2)

(1-3)                               <단서삭제>

(1-4) ∼ (1-5) <현행과 같음>

(2)

(2-1)               및 치수 중 3.4.3, 3.4.4, 3.4.7, 3.4.8, 3.4.9, 3.4.10의 적합여부

(2-2)                            다만, 비금속시트를 사용하는 밸브는 3.8.1.2.1 고압시트누출성능시험을 생략한다.

(2-3)

(2-4)

(2-5)           및 3.8.1.2.4에 따른 초저온밸브 기밀성능의

(2-6) ∼ (2-7) <현행과 같음>

ㅇ 호칭압력이란 압력을 나타내는 등급으로 측정가능한 값을 표시하지 않으므로, 측정가능한(㎫)로 표현하는 방법을 개선함

ㅇ KS B ISO 7268 폐지에 따른 적용규격 변경

ㅇ 밸브의 개폐방향이 시계반대방향임을 나타내기 위해 포괄적인 개념인 ‘핸들’을 사용함.

ㅇ 진원도 기준은 KS B 2308(볼밸브)에 따른 기준값(30 ㎛이하)을 적용하였으나, 그 이외의 제조규격을 적용하는 밸브에 대해서는 해당규격에서 적용하는 기준을 적용하도록 수정

ㅇ 용어의 통일

ㅇ 시험방법의 명확화를 위한 문구 수정

ㅇ 상용압력 또는 호칭압력 중 선택하여 표기 할 수 있도록 반영함.

ㅇ 액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행규칙 별표18 (가스용품의 합격표시) 개정에 따름

ㅇ 시험성적서 인정범위의 확대

- 밸브의 특성상 분해, 파괴시험이 어려운 경우에 대하여 기 발급된 시험성적서를 인정함.

ㅇ 제품의 분해, 파괴없이 시험가능한 항목으로 적용함.

ㅇ 상시샘플에 반영될 항목이 정기품질검사항목으로 잘못 반영된 부분을 수정

ㅇ 제품의 분해, 파괴없이 시험가능한 항목으로 적용함.

ㅇ 정기품질검사에 잘못 반영된 항목을 상시샘플검사로 반영함.

ㅇ 초저온용 밸브의 기밀성능은 초저온기밀성능(3.8.1.2.3) 및 상온회복 후 기밀성능(3.8.1.2.4) 까지의 검사를 하나의 과정으로 봄