KGS AA434[일반용 액화석유가스 압력조정기 제조의 시설·기술·검사 기준] 개정안 개정사유

현   행

개  정  안

개정사유

3.2.2.1 압력조정기 각 부의 재료는 표 3.2.2.1 또는 이와 같은 수준 이상의 화학적 성분과 기계적 성질을 가지는 것으로 한다. 다만, 오리피스는 표 3.2.2.1의 사용구분에 따른 재료를 사용하고, 파일럿 부분은 제외한다.

표 3.2.2.1 압력조정기 각 부의 재료

재료	규격번호 및 규격명	사용구분
		몸통	덮개	헤드 Head	오리피스	밸브	스프링
강제	KS D 3510 경강선						○
<생략>
스테인리스강제	<생략>
<생략>
동 및 동합금 봉	KS D 5101 동 및 합금봉			○	○	○
	KS D 5301 이음매 없는 동 및 동합금관				○	○
<생략>

3.2.2.1

강재
<현행과 같음>
스테인리스강재	<현행과 같음>
<현행과 같음>
구리 및 구리합금 봉	구리 및 구리합금
	구리 및 구리합금
<현행과 같음>

표 3.2.2.1

ㅇ‘강제’를 ‘강재’로‘동 및 동합금’을 ‘구리 및 구리합금’으로 용어오류수정

3.8.1.5.5 다이어프램의 물성시험은 다음과 같이한다.

(1) <생략>

(2) 인장응력은 2.0 ㎫ 이상이고, 경도는 50°이상 90°이하인 것으로 한다.

(3) ∼(4) <생략>

(5) -25 ℃의 공기 중에서 24시간 방치한 후 인장강도 및 신장율을 측정하였을 때 인장강도 변화율은 ±15 % 이내, 신장 변화율은 ±30 % 이내, 경도변화는 +15°이하인 것으로  한다.

3.8.1.5.5

(1) <현행과 같음>

(2)                                   쇼어 경도(A형)기준으로  50     90

(3) ∼(4) <현행과 같음>

(5)

쇼어 경도(A형)기준으로  +15

ㅇ 경도측정방식을 명확히 알 수 있도록 명기하고 무차원으로 단위는 삭제함.

3.8.1.5.6 다이어프램의 내가스시험은 다음과 같이한다.

(1) -20 ℃의 액화석유가스액에 24시간, 20 ℃의 액화석유가스액에 48시간 각각 침적 후 질량변화율(흡수율 및 추출율)은 (+20~-10) % 이내, 인장강도 변화율은 ±20 % 이내, 신장 변화율은 ±30 % 이내, 경도변화는 ±15° 이내인 것으로 한다. 또한, 겉모양은 취화·연화·팽윤 등 이상이 없는 것으로 한다.

(2) 40 ℃의 이소옥탄에 72시간 침적 후 질량변화율(흡수율 및 추출율)은 (+5~-8) % 이내, 인장강도 변화율은 ±20 %  이내, 신장 변화율은 ±30 % 이내, 경도변화는 ±15° 이내로 한다. 또한, 겉모양은 취화·연화·팽윤 등 이상이 없는 것으로 한다.

(3) (5~25) ℃의 n-펜탄에 72시간 침적 후 질량 변화율(흡수율 및 추출율)은 (+10~-15) % 이내, 인장강도 변화율은 ±20 % 이내, 신장 변화율은 ±30 % 이내, 경도변화는 ±15°이내인 것으로 한다. 또한, 겉모양은 취화·연화·팽윤 등 이상이 없는 것으로 한다.

(4) <생략>

(5) 80 ℃의 윤활유(SAE 20, 30)속에 72시간 침적 후 부피 변화율은 (-10~+20) % 이내, 인장강도 변화율은 ±20 % 이내, 신장 변화율은 ±30 % 이내, 경도변화는 ±15° 이내인 것으로 한다. 또한, 겉모양은 취화·연화·팽윤 등 이상이 없는 것으로 한다.

3.8.1.5.6

(1)

쇼어 경도(A형)기준으로  ±15

(2)

쇼어 경도(A형)기준으로 ±15

(3)

쇼어 경도(A형)기준으로 ±15

(4) <현행과 같음>

(5)

쇼어 경도(A형)기준으로  ±15

ㅇ 경도측정방식을 명확히 알 수 있도록 명기하고 무차원으로 단위는 삭제함.

3.8.1.5.7 다이어프램의 노화시험은 다음과 같이한다.

(1) 공기가열노화시험은 70 ℃의 공기 중에서 96시간 노화시킨 후, 실온에서 48시간 방치한 다음, 인장강도 및 신장율을 측정하였을 때 인장강도 변화율은 ±15 % 이내, 신장 변화율은 ±25 % 이내, 경도변화는 ±10°이내인 것으로 한다.

(2) 오존노화시험은 KS M 6518(가황고무물리시험방법)의 15.(오존균열시험)에 따라 온도 40 ℃, 오존농도 25 pphm에서 시험편에 20 %의 신장을 가한 상태로 72시간 유지한 다음 신장력을 제거하였을 때 길이 변화가 없는 것으로  하고, 10배의 확대경으로 확인하였을 때 A2급 이상인 것으로 한다.

3.8.1.5.7

(1)

쇼어 경도(A형)기준으로  ±10

(2)                                             16.

ㅇ 경도측정방식을 명확히 알 수 있도록 명기하고 무차원으로 단위는 삭제함.