KGS AA436[용기내장형 액화석유가스 난방기용 압력조정기 제조의 시설·기술·검사 기준]  개정안)개정사유

현 행	개 정 안	개정사유
3.8.1.5.5 다이어프램의 물성시험은 다음과 같이한다. (1) <생략> (2) 인장응력은 2.0 ㎫ 이상이고, 경도는 50° 이상 90° 이하인 것으로 한다. (3) ∼(4) <생략> (5) -25 ℃의 공기 중에서 24시간 방치한 후 인장강도 및 신장율을 측정하였을 때 인장강도 변화율은 ±15 % 이내, 신장 변화율은 ±30 % 이내, 경도변화는 +15° 이하인 것으로 한다.	3.8.1.5.5 (1) <현행과 같음> (2) 쇼어 경도(A형)기준으로 50 90 (3) ∼(4) <현행과 같음> (5) 쇼어 경도(A형)기준으로 +15	ㅇ 경도측정방식을 명확히 알 수 있도록 명기하고 무차원으로 단위는 삭제함.
3.8.1.5.6 다이어프램의 내가스 성능시험은 다음과 같이한다. (1) -20 ℃의 액화석유가스액에 24시간, 20 ℃의 액화석유가스액에 48시간 각각 침적 후 질량변화율(흡수율 및 추출율)은 (+20～ -10) % 이내, 인장강도 변화율은 ±20 % 이내, 신장 변화율은 ±30 % 이내, 경도변화는 ±15° 이내인 것으로 한다. 또한, 겉모양은 취화·연화·팽윤 등 이상이 없는 것으로 한다. (2) 40 ℃의 이소옥탄에 72시간 침적 후 질량변화율(흡수율 및 추출율)은 (+5～-8) % 이내, 인장강도 변화율은 ±20 % 이내, 신장 변화율은 ±30 % 이내, 경도변화는 ±15° 이내로 한다. 또한, 겉모양은 취화·연화·팽윤 등 이상이 없는 것으로 한다. (3) (5～25) ℃의 n-펜탄에 72시간 침적 후 질량 변화율(흡수율 및 추출율)은 (+10～-15) % 이내, 인장강도 변화율은 ±20 % 이내, 신장 변화율은 ±30 % 이내, 경도변화는 ±15° 이내인 것으로 한다. 또한, 겉모양은 취화·연화·팽윤 등 이상이 없는 것으로 한다. (4) <생략> (5) 80 ℃의 윤활유(SAE 20, 30)속에 72시간 침적 후 부피 변화율은 (-10～+20) % 이내, 인장강도 변화율은 ±20 % 이내, 신장 변화율은 ±30 % 이내, 경도변화는 ±15° 이내인 것으로 한다. 또한, 겉모양은 취화·연화·팽윤 등 이상이 없는 것으로 한다.	3.8.1.5.6 (1) 쇼어 경도(A형)기준으로 ±15 (2) 쇼어 경도(A형)기준으로 ±15 (3) 쇼어 경도(A형)기준으로 ±15 (4) <현행과 같음> (5) 쇼어 경도(A형)기준으로 ±15	ㅇ 경도측정방식을 명확히 알 수 있도록 명기하고 무차원으로 단위는 삭제함.
3.8.1.5.7 다이어프램의 노화 성능시험은 다음과 같이한다. (1) 공기가열노화시험은 70 ℃의 공기 중에서 96시간 노화시킨 후, 실온에서 48시간 방치한 다음, 인장강도 및 신장율을 측정하였을 때 인장강도 변화율은 ±15 % 이내, 신장 변화율은 ±25 % 이내, 경도변화는 ±10° 이내인 것으로 한다. (2) 오존노화시험은 KS M 6518(가황고무물리시험방법)의 15.(오존균열시험)에 따라 온도 40 ℃, 오존농도 25 pphm에서 시험편에 20 %의 신장을 가한 상태로 72시간 유지한 다음 신장력을 제거하였을 때 길이 변화가 없는 것으로 하고, 10배의 확대경으로 확인하였을 때 A2급 이상인 것으로 한다.	3.8.1.5.7 (1) 쇼어 경도(A형)기준으로 ±10 (2) 16	ㅇ 경도측정방식을 명확히 알 수 있도록 명기하고 무차원으로 단위는 삭제함. ㅇ 인용문구 오류수정