KGS AA911(고압가스용 기화장치 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

3.2 재료

기화장치의 재료는 그 기화장치의 안전성을 확보하기 위하여 다음 기준에 적합한 것으로 한다.

3.2.1 재료는 표면에 유해한 손상·타격흔적·부식 등 결함이 없는 것으로 한다.

3.2.2 내면 또는 외면에 0 ㎩ 를 초과하는 압력을 받는 부분(이하 “내압부분”이라 한다)에는 다음 규격에 적합한 재료(이하 “규격재료”라 한다) 또는 이와 동등 이상의 화학적 성분 및 기계적 성질을 가진 재료(이하 “동등재료”라 한다)를 사용한다. 다만, 물 등의 부식성 물질을 열매체로 사용하는 기화장치의 경우에는 내식성재료를 사용한다.

(1) ~ (18) (생 략)

(19) KS D 3570(고온 배관용 탄소 강관)

(20) KS D 3571(저온 열교환기용 강관)

(21) (생 략)

(22) KS D 3573(배관용 합금강강관)

(23) ~ (26) (생 략)

(27) KS D 3587(가열로용 강관)

(28) ~ (40) (생 략)

(41) KS D 4101(탄소강 주강품)

(42) KS D 4103(스테인리스강 주강품)

(43) KS D 4105(내열강 주강품)

(44) KS D 4106(용접 구조용 주강품)

(45) KS D 4107(고온 고압용 주강품)

(46) KS D 4111(저온 고압용 주강품)

(47) ~ (58) (생 략)

(59) KS D ISO 5922(가단 주철품)

(60) ~ (70) (생 략)

(71) KS D 6770(알루미늄 및 알루미늄함금 단조품)

<주석 신설>

3.2 재료

----------------------------------------------.

3.2.1 ------------------------------------.

3.2.2 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) ~ (18) (생 략)

(19) SPS-KOSA0013-D3570-5078 (고온 배관용 탄소 강관)

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경

(20) SPS-KOSA0014-D3571-5079(저온 열교환기용 강관)

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경

(21) (생 략)

(22) SPS-KOSA0015-D3573-5080(배관용 합금강강관)

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경

(23) ~ (26) (생 략)

(27) SPS-KOSA0017-D3587-5082(가열로용 강관)

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경

(28) ~ (40) (생 략)

(41) SPS-KFCA-D4101-5004(탄소강 주강품)

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경

(42) SPS-KFCA-D4103-5006(스테인리스강 주강품)

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경

(43) SPS-KFCA-D4105-5008(내열강 주강품)

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경

(44) SPS-KFCA-D4106-5009(용접 구조용 주강품)

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경

(45) SPS-KFCA-D4107-5010(고온 고압용 주강품)

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경

(46) SPS-KFCA-D4111-5012(저온 고압용 주강품)

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경

(47) ~ (58) (생 략)

(59) SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단 주철품)

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경

(60) ~ (70) (생 략)

(71) SPS-KFCA-D6770-5022(알루미늄 및 알루미늄함금 단조품)

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경

ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정

- 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함.

3.2.6 표 3.2.6에서 정한 기화통 또는 기화통의 부분 중 내압부분에는 3.2.3에도 불구하고 해당 표에서 정한 사용금지재료 또는 이와 유사한 화학적 성분 및 기계적 성질을 가진 재료를 사용하지 아니한다.

표 3.2.6 사용금지재료

번호	기화통 또는 기화통의 부분	사용금지재료
1	기화통의 용접하는 부분	탄소함유량이 0.35 % 이상인 강재 또는 저합금 강재
2	◦설계압력(해당 기화통을 사용할 수 있는 최고압력으로 설계된 압력을 말한다. 이하 같다)이 1.6 ㎫ 을 초과하는 압력 ◦독성가스용 기화통 ◦두께가 16 ㎜ 를 초과하는 기화통의 동판, 그 밖에 이와 유사한 판과 설계압력이 1 ㎫ 을 초과하는 기화통의 동체 중 길이방향 용접을 하는 부분 및 용접에 따라 경판으로 하는 부분	◦KS D 3503(일반구조용 압연강재) ◦KS D 3515(용접구조용 압연강재)에 해당하는 재료중 SM400A·SM490A 또는 SM490YA ◦KS D 3583(배관용 아크용접 탄소강관)
3	◦설계압력이 3 ㎫ 을 초과하는 기화통	◦KS D 3515(용접구조용 압연강재)
4	◦독성가스용 기화통 ◦설계압력이 0.2 ㎫ 이상인 액화가스용 기화통 ◦설계압력이 1 ㎫ 을 초과하는 기화통 ◦설계온도(해당 기화통을 사용할 수 있는 최고 또는 최저온도로 설계된 온도를 말한다. 이하 같다)가 0 ℃ 미만인 기화통 및 설계온도가 100 ℃(압축공기에 관계되는 것은 200 ℃, 설계압력이 0.2 ㎫ 미만인 것은 350 ℃)를 초과하는 기화통	◦KS D 3507(배관용 탄소 강관)
5	◦독성가스용 기화통 ◦설계압력이 0.2 ㎫ 이상인 가연성가스용 기화통 ◦설계압력이 1.1 ㎫ 을 초과하는 가연성가스 및 독성가스 이외의 가스용 기화통과 설계온도가 0 ℃ 미만 또는 250 ℃ 를 초과하는 기화통	◦KS D 4302(구상 흑연 주철품) ◦KS D ISO 5922(가단 주철품)
6	◦포스겐 및 시안화수소용 기화통 ◦설계온도가 -5 ℃ 미만 또는 350 ℃를 초과하는 기화통 및 설계압력이 1.8 ㎫ 을 초과하는 특정설비	◦부록 D에서 정한 덕타일 철주조품 ◦부록 D에서 정한 맬리어블 철주조품

3.2.6 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------.

표 3.2.6 사용금지재료

--	------------	----
-	------------	-------------------------------
-	◦ ---------------------------------------------------------------- ◦-------- ◦------------------------------------------------------------------------------------------------------	◦------------------- ◦----------------------------------------------- ◦-----------------------
-	◦---------------------	◦------------------
-	◦-------- ◦-------------------------- ◦--------------------- ◦-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	◦------------------
-	◦-------- ◦-------------------------- ◦----------------------------------------------------------------------------	◦---------------- ◦SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단 주철품) 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경
-	◦------------------ ◦--------------------------------------------------------	◦------------------ ◦--------------------

ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정

- 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함.

3.6.13 용접조건

3.6.13.1 (생 략)

3.6.13.2 (생 략)

3.6.13.3 (생 략)

3.6.13.4 용접용 와이어 및 티그(TIG)용접봉의 구분

용접용 와이어 및 티그(TIG)용접봉은 표 3.6.13.4 열거한 것에 따라 구분하고, 그 밖의 것은 그 종류 및 성분 조합에 따라 구분한다. 또한, 2가지 이상으로 구분된 용접용 와이어 및 티그용접봉을 조합하여 사용하는 경우에는 그 조합된 것을 하나의 구분으로 한다.

표 3.6.13.4 용접용 와이어의 구분

용접봉의 구분	대응하는 모재	종 류	규격(보기)
Y-1-1	P-1 P-2	탄산가스 용접용 와이어	YCW 1, YCW 2, YCW 3, YCW 4 A, YCW 4 B (KS D 7025)
Y-1-2	P-1	강 서브머어지 아크 용접 재료	YSW 11, YSW 21, YSW 22, YSW 23, YSW 31, YSW 32, YSW 41 (KS D 7024)
A-21	P-21	알루미늄 및 알루미늄합금 용접봉과 전극 와이어(알루미늄)	A 1070 BY, A 1070 WY, A 1100 BY, A 1100 WY, A 1200 BY, A 1200 WY (KS D 7028)
A-22	P-22	알루미늄 및 알루미늄합금 용접봉과 전극 와이어 (알루미늄 - 마그네슘합금)	A 5652 BY, A 5652 WY, A 5554 BY, A 5554 WY, A 5654 BY, A 5654 WY, A 5356 BY, A 5356 WY, A 5556 BY, A 5556 WY, A 5183 BY, A 5183 WY (KS D 7028)
A-23	P-23	알루니늄 및 알루미늄합금 용접봉과 전극 와이어 (알루미늄 - 규소합금)	A 4043 BY, A 4043 WY (KS D 7028)
Y-6	P-6	스테인리스강 봉 및 와이어 (페라이트계)	Y 410 (KS D 7026)
Y-7	P-7	스테인리스강 봉 및 와이어 (페라이트계)	Y 430 (KS D 7026)
Y-8	P-8	스테인리스강 봉 및 와이어(오스테나이트계)	Y 308, Y 308L, Y 309S, Y 310, Y 316, Y 316L, Y 316JIL, Y 317, Y 321, Y 347 (KS D 7026)

3.6.13 용접조건

3.6.13.1 (현행과 같음)

3.6.13.2 (현행과 같음)

3.6.13.3 (현행과 같음)

3.6.13.4 용접용 와이어 및 티그(TIG)용접봉의 구분

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

표 3.6.13.4 용접용 와이어의 구분

------	---------	--	----
--	-- --	-------------	-----------------------------------
---	--	연강, 고장력강 및 저온용강용 아크 용접 플럭스 코어선	KS D 7104
---	--	------------------------------	----------------------------------------------------
---	--	---------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------
---	--	-----------------------------------------	-----------------------
--	--	---------------------	---------------
--	--	---------------------	---------------
--	--	------------------------	---------------------------------------------------

ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정

부록 A 철강 재료의 최대 허용 인장 응력값

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	(우측 생략)
KS D 3570 고온배관용 탄소 강관	STPT 370	S	370	215
		E	370	215
	STPT 410	S	410	245
		E	410	245
	STPT 480	S	480	275

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	(우측 생략)
KS D 3571 저온·열교환기용 강관	STBL 380	S	380	205
		E	380	205
	STBL 450	S	450	245
	STBL 690	S	690	520

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	(우측 생략)
KS D 3573 배관용 합금강 강관	STPA 12	S	380	205
	STPA 20	S (13)	410	205
	STPA 22	S (17)	410	205
	STPA 23	S (17)	410	205
	STPA 24	S (17)	410	205
	STPA 25	S (17)	410	205
	STPA 26	S (17)	410	205

규격 명칭	종류 및 기호	제 조	규정최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	(우측 생략)
KS D 3587 가열로용 강관	STF 410	S	410	245
	STFA 12	S	380	205
	STFA 24	S	410	205
	STFA 25	S	410	205
	STFA 26	S	410	205
	SUS 304TF	S (19),(20)	520	205
	SUS 304HTF	S	520	205
	SUS 316TF	S (19),(20)	520	205
	SUS 316HTF	S	520	205
	SUS 321TF	S (19),(20)	520	205
	SUS 321HTF	S	520	205
	SUS 347TF	S (19),(20)	520	205
	SUS 347HTF	S	520	205
	NCF 800HTF	S	450	175

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 N/㎟	규정 최소 항복점 또는 내력	(우측 생략)
KS D 4105 내열강 주강품	SCH 22	(48)	440	235
	SCH 22CF	-	440	235

규격 명칭	종류 및 기호	질별	규정 최소인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	주
KS D 6770 알루미늄 및 알루미늄합금단조품	A 2014 FD	T4	380 (열처리시 최대두께 100㎜이하)	205	(3)
		T6	450 (열처리시 최대두께 75㎜이하)	380	(3)
			430 (열처리시 최대두께 75㎜초과 100㎜이하)	380	(3)
	A 5056 FD	H112	245 (열처리시 최대두께 100㎜이하)	120
	A 5083 FD	H112	275 (열처리시 최대두께 100㎜이하)	125	(2)
		O		120
	A 5083 FH	H112	275 (열처리시 최대두께 200㎜이하, 시편의 채취방향 L)	125
		H112	275 (열처리시 최대두께 200㎜이하, 시편의 채취방향 LT)	110	(3)
		O	275 (열처리시 최대두께 200㎜이하, 시편의 채취방향 L)	120
		O	275 (열처리시 최대두께 200㎜이하, 시편의 채취방향 LT)	110
	A 6061 FD	T6	265 (열처리시 최대두께 100㎜이하)	245	(3)
		(T6W)	165 (열처리시 최대두께 200㎜이하)
	A 6061 FH	T6	265 (열처리시 최대두께 100㎜이하, 시편의 채취방향 L, LT)	245	(3)
			255 (열처리시 최대두께 100㎜이하, 시편의 채취방향 ST)	225	(3)
			255 (열처리시 최대두께 100㎜초과 200㎜이하, 시편의 채취방향 L, LT)	235	(3)
			245 (열처리시 최대두께 100㎜초과 200㎜이하, 시편의 채취방향 ST)	225	(3)
		(T6W)	165 (열처리시 최대두께 200㎜이하)

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	(우측 생략)
KS D ISO 5922 (가단주철품)-흑심가단 주철품	BMC 270	(51)	-	-
	BMC 310	(51)	-	-
	BMC 340	(51)	-	-
	BMC 360	(51)	-	-

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	(우측 생략)
KS D 4101 탄소강 주강품	SC360	(41) (42),(43)	360	175
	SC410	(41) (42),(43),(44),(45)	410	205
	SC450	(41) (42),(43),(44),(45)	450	225
	SC480	(41) (42),(43),(44),(45)	480	245

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	(우측생략)
KS D 4103 스테인리스강 주강품	SSC1-T1	(43)	540	345
	SSC1-T2	(43)	620	450
	SSC 13	(43)	440	185
	SSC 13 A	(46),(47),(43)	480	205
	SSC 14	(46),(47),(32),(43)	440	185
	SSC 14 A	(43)	480	205
	SSC 16	(46),(47),(43)	390	175
	SSC 16 A	(46),(47),(32),(43)	480	205
	SSC 17	(43)	480	205
	SSC 18	(43)	450	195
	SSC 19	(32),(43)	390	185
	SSC 19 A	(46),(43)	480	205
	SSC 21	(46),(32),(43)	480	205

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	(우측 생략)
KS D 4106 용접구조용 주강품	SCW410	(41) (43)	410	235
	SCW480	(41) (43)	480	275
	SCW550	(41) (43)	550	355
	SCW620	(41) (43)	620	430

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	(우측 생략)
KS D 4107 고온고압용 주강품	SCPH1	(44),(43),(45)	410	205
	SCPH2	(44),(43),(45)	480	245
	SCPH11	(49),(43),(45)	450	245
	SCPH21	(43)	480	275
	SCPH32	(43)	480	275
	SCPH61	(43)	620	410

규격 명칭	종류 및 기호	제 조 방법등	규정 최소 인장 강도 (N/㎟)	규정 최소 항복점 또는 내력	(우측 생략)
KS D 4111 저온고압용 주강품	SDPL1	(43)	450	245
	SDPL11	(43)	450	245
	SDPL21	(43)	480	275
	SDPL31	(43)	480	275

부록 A 철강 재료의 최대 허용 인장 응력값

----	---- ---	---- ----	---- ---- --	----- --- -----	(우측 현행과 같음)
SPS-KOSA0013-D3570-5078 고온배관용 탄소 강관 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경	----	-	---	---
		-	---	---
	----	-	---	---
		-	---	---
	----	-	---	---

----	---- --	---- ----	---- ---- ---	----- --- -----	(우측 현행과 같음)
SPS-KOSA0014-D3571-5079 저온·열교환기용 강관 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경	----	-	---	---
		-	---	---
	----	-	---	---
	----	-	---	---

----	---- ----	---- ----	---- ---- ---	----- --- -----	(우측 현행과 같음)
SPS-KOSA0015-D3573-5080 배관용 합금강 강관 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경	----	-	---	---
	----	---	---	---
	----	---	---	---
	----	---	---	---
	----	---	---	---
	----	---	---	---
	----	---	---	---

----	---- --	--	---- ---- --	---- ---- --	(우측 현행과 같음)
SPS-KOSA0017-D3587-5082 가열로용 강관 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경	----	-	---	---
	----	-	---	---
	----	-	---	---
	----	-	---	---
	----	-	---	---
	----	-----	---	---
	----	-	---	---
	----	-----	---	---
	----	-	---	---
	----	-----	---	---
	----	-	---	---
	----	-----	---	---
	----	-	---	---
	----	-	---	---

----	---- --	---- ----	---- ---- ---	---- ------- ---	(우측 현행과 같음)
SPS-KFCA-D4105-5008 내열강 주강품 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경	----	--	--	---
	----	-	--	---

----	---- --	--	------------ ---	--------	-
SPS-KFCA-D6770-5022 알루미늄 및 알루미늄합금단조품 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경	-----	--	--------------------	---	-
		--	--------------------	---	-
			------------------------------------	---	-
	-----	---	--------------------	---	-
	-----	---	--------------------	---	-
		-		---	-
	-----	---	---------------------------	---	-
		---	---------------------------	---	-
		-	---------------------------	---	-
		-	---------------------------	---	-
	-----	--	--------------------	---	-
		---	--------------------	-	-
	-----	--	----------------- -----------	---	-
			----------------- -----------	---	-
			----------------- ------ -----------	---	-
			----------------- ------ -----------	---	-
		---	----------------	-	-

----	---- ---	---- ----	---- ---- ---	---- ------ --	(우측 현행과 같음)
SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단주철품)-흑심가단 주철품 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경	----	--	-	-
	----	--	-	-
	----	--	-	-
	----	--	-	-

----	----	----	----	----	(우측 현행과 같음)
SPS-KFCA-D4101-5004 탄소강 주강품 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경	----	-------- -----------	---	---
	----	-------- -----------	---	---
	----	-------- -----------	---	---
	----	-------- -----------	---	---

----	----	----	----	----	(우측 현행과 같음)
SPS-KFCA-D4103-5006스테인리스강 주강품 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경	----	--	---	---
	----	--	---	---
	----	--	---	---
	----	----	---	---
	----	----	---	---
	----	--------	---	---
	----	--	---	---
	----	----	---	---
	----	--------	---	---
	----	--	---	---
	----	--	---	---
	----	----	---	---
	----	----	---	---

----	----	----	----	----	(우측 현행과 같음)
SPS-KFCA-D4106-5009용접구조용 주강품 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경	----	-- --	---	---
	----	-- --	---	---
	----	-- --	---	---
	----	-- --	---	---

----	----	----	----	----	(우측 현행과 같음)
SPS-KFCA-D4107-5010 고온고압용 주강품 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경	----	-- --	---	---
	----	-- --	---	---
	----	-- --	---	---
	----	--	---	---
	----	--	---	---
	----	--	---	---

----	----	----	----	----	(우측 현행과 같음)
SPS-KFCA-D4111-5012 저온고압용 주강품 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경	----	--	---	---
	----	--	---	---
	----	--	---	---
	----	--	---	---

ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정

- 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함.

부록 A의2 비철금속재료의 최대 허용 인장 응력값

비고 1. 이 표에 있어서 각 온도 중간에서의 기본 허용 인장응력의 값은 비례계산에 의해 계산한다.

2. KS D 5546, KS D 6719 및 KS D 6720의 질별의 나에 있어서 A는 어닐링, SR은 응력제거법 어닐링, S는 용체화처리를 나타낸다.

3. 이 표의 규정 최소 항복점 또는 내력의 란의 단위는 (N/㎟)로 한다.

<주석 신설>

부록 A의2 비철금속재료의 최대 허용 인장 응력값

비고 1. -------------------------------------   -------------.

2. -------- SPS-KONMA17-ISO6207-5512 ------ - --------------------------------------.

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국비철금속협회의 대체표준으로 변경

3. -------------------------------------   -.

ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정

- 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함.

부록 B

구분	재료의 종류	최저사용온도
5	KS D 4101 탄소강 주강품에 적합한 재료 KS D 4106 용접구조용 주강품에 적합한 재료 KS D 4103 스테인리스강 주강품에 적합한 재료	<비고 2>의 충격시험에 합격한 경우, 당해 충격시험을 행한 시험온도

재료의 형상 또는 종류	한국산업표준
주조재	KS D 4111 저온고압용주강품
단조품	KS D 0028 단강품의 검사통칙
관	KS D 3569 저온배관용강관
판	KS D 3521 압력용기용강판

부록 B

--	-------	-------
-	SPS-KFCA-D4101-5004--------------- 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경 SPS-KFCA-D4106-5009--------------- 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경 SPS-KFCA-D4103-5006--------------- 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경	------------------------------------------

--------	--------
---	SPS-KFCA-D4111-5012 저온고압용주강품 국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국주물공업협동조합의 대체표준으로 변경
---	----------------
-	----------------
-	----------------

ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정

- 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함.

부록 D 덕타일 철주조품 및 맬리어블 철주조품

2.3 품  질

2.3.1 주철품은 KS D ISO 5922를 만족함과 동시에 4.에 규정한 충격값을 만족해야 한다.

<주석 신설>

부록 D 덕타일 철주조품 및 맬리어블 철주조품

2.3 품  질

2.3.1 --- SPS-KOSA0179-ISO5922-5244--------

국가기술표준원의 국가표준 민간 이양 정책 추진에 따라 한국철강협회의 대체표준으로 변경

-----------------.

ㅇ KS표준 폐지에 따른 대체표준으로 수정

- 주석은 개정안 각 단에 명시하며, 규정에 따라 쪽마다 새로운 일련번호 부여함.