KGS AA911(고압가스용 기화장치 제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

3.2.2 내면 또는 외면에 0 ㎩를 초과하는 압력을 받는 부분(이하 “내압부분”이라 한다)에는 다음 기준에 따른  규격에 적합한 재료(이하 “규격재료”라 한다) 또는 이와 동등 이상의 화학적 성분 및 기계적 성질을 갖는 재료(이하 “동등재료”라 한다)를 사용한다.

(1) ~ (39) (생 략)

(40) KS D 3758(배관용 이음매 없는 니켈-크롬-철합금 관)

(41) ~ (52) (생 략)

(53) KS D 5201(동 및 동합금의 판 및 띠)

(54) ~ (57) (생 략)

(58) KS D 5574(배관용 타이타늄관)

(59) KS D 5575(열교환기용 티타늄관 및 티타늄합금강)

(60) KS D 5604(티타늄 및 티타늄 합금봉)

(61) SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단 주철품)

(62) KS D 6000(티탄 판 및 조)

(63) ~ (66) (생 략)

(67) KS D 6726(배관용 티탄 및 팔라듐합금 관)

(68) ~ (73) (생 략)

3.2.2 ----------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) ~ (39) (현행과 같음)

(40)-------(배관용 이음매 없는 니켈-크로뮴-철 합금 관)

(41) ~ (52) (현행과 같음)

(53) -------(구리 및 구리합금의 판 및 띠)

(54) ~ (57) (현행과 같음)

(58) -------(타이타늄 및 타이타늄합금-이음매 없는 관)

(59) -------(열교환기용 타이타늄관 및 타이타늄합금 관)

(60) -------(타이타늄 및 타이타늄합금-봉)

(61) -----------------------------

(62) -------(타이타늄 및 타이타늄합금의 판 및 띠)

(63) ~ (66) (현행과 같음)

(67) -------(타이타늄 및 타이타늄합금 용접관)

(68) ~ (73) (현행과 같음)

ㅇ 한국산업표준(KS) 표준명과 부합화로 오인용 방지

3.6.4 용접부의 강도 등

3.6.4.1 용접부는 모재의 규격에 따른 인장강도의 최소값(모재가 서로 다른 경우에는 가장 작은 값) 이상의 강도를 유지한다. 다만, 모재를 알루미늄 및 알루미늄합금, 동 및 동합금, 티탄 및 티탄합금 또는 9 %니켈강으로 하여 허용인장응력 이하로 사용하는 것으로서 그 허용인장응력 값의 4배 이상의 강도를 갖는 경우에는 그러하지 아니한다.

3.6.4 -----------

3.6.4.1 ---------------------------------

--------------------------------------------------- 구리 및 구리합금, 타이타늄 및 타이타늄합금 --------------------------------------------------------------------------.

ㅇ 한국산업표준(KS)에서 사용되는 재료명 및  코드별 문구 일치

3.8.2.1 용접 성능

용접부는 다음 기준에 따라 비파괴시험을 실시하여 이상이 없는 것으로 한다.

3.8.2.1.1 방사선투과검사

(1) 맞대기용접부에 속하는 용접부 중 다음에 열거한 것은 용접부 전길이에 대하여 방사선투과시험을 실시하고 시험에 적합한 것으로 한다. 다만, 기화통을 밀폐시키기 위한 동체 또는 경판의 마지막 용접이음매는 3.8.1.3.2에 따른 초음파탐상시험으로 갈음할 수 있으며, 호칭지름 300 ㎜ 이하의 노즐을 부착하기 위한 용접부등 방사선투과시험을 실시하기 곤란한 것은 자분탐상시험 등으로 갈음할 수 있다.

(1-1) ~ (1-5) (생 략)

(1-6) 모재가 KS D 3521(압력용기용 강판), KS D 3530(압력용기용 조질형 망간·몰리브텐강 및 망간·몰리브텐·니켈합금강 강판),  KS D 3541(저온압력용기용 탄소강 강판) 또는 KS D 3586(저온압력용기용 니켈강 강판)에 해당하는 재료 및 이 재료들과 동등한 재료〔부록 A의 제조방법 등의 항 (66)에 기재한 허용응력 값을 이용한 것에만 적용한다〕인 용접부

(1-7) (생 략)

(1-8) 모재가 크래드강(접합재와 모재가 완전히 밀착된 것과 맞대기 용접부의 접합재가 내 부식성의 용착금속으로 완전히 융착되어 있는 것에만 적용한다)인 용접부

(1-9) ~ (1-13) (생 략)

(1-14) 모재가 두께 5 ㎜ 이상인 티탄 및 티탄합금인 용접부

(1-15) (생 략)

(2) (생 략)

(3) 방사선투과시험은 용접금속의 종류에 따라 표 3.8.2.1.1(3)에서 정한 시험방법으로 실시하고, 표 3.8.2.1.1(3)에서 정한 합격기준에 적합한 것으로 한다.

표 3.8.2.1.1(3) 방사선투과시험 방법 및 합격기준

용접금속의 종류	시 험 방 법	합 격 기 준
강 재	KS B 0845(강용접이음부의 방사선투과 시험방법)에서 정한 방법	투과사진이 KS B 0845의 투과사진 등급분류방법에 따른 2급 이상일 것
알루미늄 및 알루미늄합금	KS D 0242(알루미늄 평판 접합 용접부의 방사선투과시험방법)에서 정한 방법	투과사진이 KS D 0242의 투과사진 등급분류방법에 따른 2급 이상일 것
스테인리스강, 내열내식초합금, 9%니켈강과 그 밖에 이와 유사한 것	KS D 0237(스테인리스강 용접부의 방사선투과시험방법 및 투과사진의 등급 분류방법)에서 정한 방법	투과사진이 KS D 0237의 투과진 등급분류방법에 따른 2급 이상일 것
티탄 및 티탄합금	KS D 0239(티탄용접부의 방사선투과시험)에 서 정한 방법	투과사진이 KS D 0239의 투과사진 등급분류방법에 따른 2급 이상일 것

3.8.2.1.4 침투탐상시험

(1) 3.8.2.1.1(1-1)부터 3.8.2.1.1(1-15)까지에서 정한 용접부와 모재가 내열합금·동합금·니켈·동합금·알루미늄·알루미늄합금·티탄 등인 용접부 중 비자성체인 부분 및 그 밖에 자분탐상시험을 실시하기 곤란한 것은 그 전 길이에 대하여 침투탐상시험을 실시하여 합격하는 것으로 한다.

(2) ~ (3) (생 략)

3.8.2.1 용접 성능

용접부는 다음 기준에 따라 비파괴시험을 실시하여 이상이 없는 것으로 한다.

3.8.2.1.1 --------

(1) -----------------------------------

----------------------------------. --,

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1-1) ~ (1-5) (현행과 같음)

(1-6) --------------------------(압력용기용 조질형 망가니즈 몰리브데넘강 및 망가니즈 몰리브데넘 니켈합금강 강판),  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1-7) (현행과 같음)

(1-8) ---- 클래드강--------------------------------------------------------------------------

(1-9) ~ (1-13) (현행과 같음)

(1-14) ------------ 타이타늄 및 타이타늄합금---

(1-15) (현행과 같음)

(2) (현행과 같음)

(3) -----------------------------------

------------------------------------------------.

표 3.8.2.1.1(3) -------------------

------------	---------	---------
------	-----------------------------------	----------------------------------------
------- --------	--------------------------------------------	----------------------------------------
--------------------------------------	------------------------------------------------------	----------------------------------------
타이타늄 및 타이타늄합금	-------------------------------	----------------------------------------

3.8.2.1.4 --------

(1) -------------------------------------- 내열합금, 구리합금, 니켈동합금, 알루미늄, 알루미늄합금, 타이타늄 ----------------------------------------------------------------------------.

(2) ~ (3) (현행과 같음)

ㅇ 한국산업표준(KS) 표준명과 부합화로 오인용 방지

ㅇ 외래어 표기방법에 따른 문구 수정

ㅇ 한국산업표준(KS)에서 사용되는 재료명과 일치

ㅇ 한국산업표준(KS)에서 사용되는 재료명과 일치

ㅇ 한국산업표준(KS)에서 사용되는 재료명 및  코드별 문구 일치

부록 A 철강 재료의 최대 허용 인장 응력값

규격 명칭	종류 및 기호	(우측 란 생략)
KS D 3541 저온 압력용기용 탄소강 강판	SLAI 235A	(우측 란 생략)
	SLAI 235B	(우측 란 생략)
	SLAI 325A	(우측 란 생략)
	SLAI 325B	(우측 란 생략)
	SLAI 360	(우측 란 생략)

부록 A -------------------

-----	-------	(현행과 같음)
------ -----------------	SLAl 235A	(현행과 같음)
	SLAl 235B	(현행과 같음)
	SLAl 325A	(현행과 같음)
	SLAl 325B	(현행과 같음)
	SLAl 360	(현행과 같음)

ㅇ 한국산업표준(KS)에 따른 재료기호 오류 수정

규격 명칭	(우측 란 생략)
KS D 3867 기계구조용 합금강 강재-니켈크롬강 강재	(우측 란 생략)
KS D 3867 기계구조용 합금강 강재-니켈크롬몰리브덴 강재	(우측 란 생략)
KS D 3867 기계구조용 합금강 강재-크롬강재	(우측 란 생략)
KS D 3867 기계구조용 합금강 강재- 크롬몰리브덴강 강재	(우측 란 생략)
KS D 3867 기계구조용 합금강 강재- 망간강 강재 및 망간크롬강 강재	(우측 란 생략)

------	(현행과 같음)
------ 기계 구조용 합금강 강재-니켈크로뮴강	(현행과 같음)
------ 기계 구조용 합금강 강재-니켈크로큠몰리브데넘강	(현행과 같음)
------ 기계 구조용 합금강 강재-크로뮴강	(현행과 같음)
------ 기계 구조용 합금강 강재-크로뮴몰리브데넘강	(현행과 같음)
------ 기계 구조용 합금강 강재-망가니즈강 및 망가니즈크로뮴강	(현행과 같음)

ㅇ 한국산업표준(KS) 표준명과 부합화로 오인용 방지

규격 명칭	(우측 란 생략)
KS D 3758 배관용 이음매없는 니켈·크롬·철 합금관	(우측 란 생략)

------	(현행과 같음)
------- 배관용 이음매 없는 니켈-크로뮴-철 합금 관	(현행과 같음)

ㅇ 한국산업표준(KS) 표준명과 부합화로 오인용 방지

부록 A의2 비철금속재료의 최대 허용 인장 응력값

규격 명칭	(우측 란 생략)
KS D 5201 동 및 동합금의 판 및 조	(우측 란 생략)
KS D 5101 동 및 동합금 봉	(우측 란 생략)
KS D 5301 이음매 없는 동 및 동합금 관	(우측 란 생략)
KS D 5545 동 및 동합금 용접관	(우측 란 생략)

부록 A의2 비철금속재료의 최대 허용 인장 응력값

------	(현행과 같음)
------- 구리 및 구리합금의 판 및 띠	(현행과 같음)
------- 구리 및 구리합금 봉	(현행과 같음)
------- 이음매 없는 구리 및 구리합금 관	(현행과 같음)
------- 구리 및 구리합금 용접관	(현행과 같음)

ㅇ 한국산업표준(KS) 표준명과 부합화로 오인용 방지

ㅇ 한국산업표준(KS) 표준명과 부합화로 오인용 방지

부록 B

구분	재료의 종류	최저사용온도
1	KS D 3515 용접구조용 압연강재 (SM400A, SM490A 및 SM490YA를 제외한다)에 적합한 재료 KS D 3521 압력용기용강판에 적합한 재료	<비고 1>의 충격시험에 합격한 경우, 당해 충격시험을 행한 시험온도에 대응하는 <비고 3>의 시험온도표중 최저사용온도
2	KS D 3541 저온압력용기용탄소강강판에 적합한 재료 (두께가 50 ㎜를 초과하는 것에 한한다) KS D 3541 저온압력용기용탄소강강판 SLA325 B 및 SLA360에 적합한 재료(두께가 32 ㎜를 초과하는 것에 한한다)	<비고 2>의 충격시험에 합격한 경우, 당해 충격시험을 행한 시험온도
3	KS D 3541 저온압력용기용탄소강강판에 적합한 재료로서 전호 이외의 것	<비고 1>의 충격시험에 합격한 경우, 당해 충격시험을 행한 시험온도에 대응하는 <비고 3>의 시헙온도표중 최저사용온도
4	KS D 3710 탄소강단강품에 적합한 재료 KS D 4122 압력용기용탄소강단강품에 적합한 재료 KS D 4123 압력 용기용 합금강단강품에 적합한 재료 <개정 14.11.17>	<비고 2>의 충격시험에 합격한 경우, 당해 충격시험을 행한 시험온도
5	SPS-KFCA-D4101-5004 탄소강 주강품에 적합한 재료 SPS-KFCA-D4106-5009 용접구조용 주강품에 적합한 재료 SPS-KFCA-D4103-5006 스테인리스강 주강품에 적합한 재료	<비고 2>의 충격시험에 합격한 경우, 당해 충격시험을 행한 시험온도
6	KS D 3752 기계구조용탄소강강재에 적합한 재료 KS D 3867 니켈크롬강강재에 적합한 재료 KS D 3867 니켈크롬몰리브덴강강재에 적합한 재료 KS D 3867 크롬강강재에 적합한 재료 KS D 3867 크롬몰리브덴강강재에 적합한 재료 KS D 3867 기계구조용망간강강재 및 망간크롬강강재에 적합한 재료 KS D 3756 알루미늄크롬몰리브덴강강재에 적합한 재료	<비고 2>의 충격시험에 합격한 경우, 당해 충격시험을 행한 시험온도

[비고 1] 일반강판의 충격시험

가. 부록B 제1호에 기재한 재료의 시험온도는 각각 KS D 3515 용접구조용압연강재 및 KS D 3521 압력용기용강판에서 정하는 시험온도에 20 K(흡수에너지의 규격값이 4.8kg·m이상인 것은 10K)를 더한 온도로 한다.

이 경우에 재료의 사용응력은 원칙적으로 한국산업표준에서 정한 당해 재료의 항복점 값의 2분의 1로 하고, 당해 1/2의 값에 상당한 값이 <비고 3>의 시험온도표 중에 없을 때에는 그것에 가장 가까운 값을 갖는 당해재료의 사용응력의 값으로 한다.

나. ~라. (생 략)

부록 B

--	-------	--------
1	------------------------------------------------------ -----------------------	----------------------------------------------------------------------
2	---------------------------- (------------- --------) -------------------- SLAl 325 B 및 SLAl 360------ (--------------------- -)	---------------------------------------
3	-----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------
4	---------------------- ---------------------------- -------------------------------	----------------------------------------
5	---------------- ---------------- ---------------- ------------------ ---------------- --------------------	--------------------------------------
6	---------------------------- ------- 기계구조용 합금강 강재-니켈크로뮴강------- ------- 기계구조용 합금강 강재-니켈크로뮴몰리브데넘강-------- ------- 기계구조용 합금강 강재-크로뮴강------ ------- 기계구조용 합금강 강재-크로뮴몰리브데넘강----- ------- 기계구조용 합금강 강재-망가니즈강 및 망가니즈크로뮴강--- ----------------------------------	-----------------------------------------

[비고 1] ------------

가. ---------------------------------------

-----------------------------------------

------- 47 J ------------------.

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

--.

나. ~ 라. (현행과 같음)

ㅇ 한국산업표준(KS)에 따른 재료기호 오류 수정

ㅇ 한국산업표준(KS)에서 사용되는 재료명과 일치

ㅇ 단위 표기방법 수정

- SI 단위 사용(kg·m→J)