KGS AC217(고압가스용 용접용기 재검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  안

개정사유

5. 재검사기준

5.1 (생  략)

5.2 재검사방법

용기의 재검사는 그 용기를 계속 사용할 수 있는지 확인하기 위하여 다음 방법으로 실시한다. 다만, 신규검사 또는 재검사를 받은 후 열처리(용기의 건조를 위한 열처리를 제외한다)를 하였거나 열영향을 받은 용기는 용기신규검사기준을 준용하여 검사를 실시한다.

5.2.1 재검사요령

5.2.1.1 초저온용기

5.2.1.1.1 외관검사

용기에는 도색(다만, 스테인레스강 등 내식성재료를 사용한 용기의 경우에는 용기 동체의 외면 상단에 10㎝ 이상의 폭으로 충전가스에 해당하는 색으로 도색할 수 있다. 이하 같다) 및 표시가 되어 있고, 스커트에 현저한 부식·마모 또는 변형이 없으며, 아랫면간격(용기를 수평면에 세운 경우에 그 용기본체의 아랫면과 수평면과의 간격을 말한다)이 그 용기의 부식방지를 위하여 충분한 간격을 가진 것을 적합으로 한다.

5.2.1.1.2 단열성능검사

(1) 검사방법

(1-1) ∼ (1-3) (생 략)

(1-4) 침입열량은 식(5.1)에 따른다.

[eqn: rm Q= {Wq} over {H․ DELTA t․V}] … (5.1)

여기에서

Q  : 침입열량 (㎉/h·℃·Ｌ)

W : 기화된 가스량(㎏)

q : 시험용 가스의 기화잠열(㎉/㎏)

H : 측정기간(h)

△t : 시험용 가스의 비점과 대기온도와의 온도차(℃)

V : 초저온용기의 내용적(Ｌ)

단, 시험용 가스의 비점 및 기화잠열은 표 5.2.1.1.2(3)과 같다.

표 5.2.1.1.2(3) 가스의 종류에 따른 비점 및 기화잠열

시험용 가스의 종류	비점(℃)	기화잠열(㎉/㎏)
액화질소	-196	201
액화산소	-183	214
액화아르곤	-186	159

(2) 판정

침입열량이 0.0021 ㎉/h·℃·Ｌ(내용적이 1 000 Ｌ 이상인 초저온용기는 0.0084 ㎉/h·℃·Ｌ) 이하의 경우를 적합한 것으로 한다.

(3) 재시험

단열성능시험에 부적합 된 초저온용기는 단열재를 교체하여 재시험을 행할 수 있다.

5.2.1.2 아세틸렌용기

5.2.1.2.1 외관검사

(1) 검사방법

용기 외부는 측정기기 및 육안으로 관찰한다.

(2) 판정방법

(2-1) 외관검사 결과를 표 5.2.1.3.1(2)와 같이 4등급으로 분류하고, 등급분류 결과 4급에 해당하는 용기는 재검사에 불합격한 것으로 한다.

(2-2) 용기밸브 부착부 나사산은 해당 플러그게이지 치수에 적합한 것으로 한다.

(2-3) 용기는 규칙별표 24 제1호에 따른 도색 및 표시가 되어 있는 을 적합으로 한다.

(2-4) 용기의 스커트는 부식방지를 위한 통기구멍의 변형이 없고, 아랫면 간격(용기를 수평면에 세운 경우에 그 용기본체의 아랫면과 수평면과의 간격을 말한다)이 그 용기의 부식방지를 위하여 최소 10㎜이상의 간격을 가진 것을 적합으로 한다.

(2-5) 열영향을 받은 용기는 불합격처리 한다.

5.2.1.2.2 ~ 5.2.1.2.3 (생  략)

5.2.1.3 액화석유가스용기

5.2.1.3.1 외관검사

(1) 검사방법

용기 외부는 측정기기 및 육안으로 관찰하고, 용기내부는 조명기구를 이용하여 육안으로 관찰한다.

(2) 판정방법

검사대상 용기는 다음을 확인하고, 표 5.2.1.3.1(2)에 따라 외관검사 결과를 4등급으로 분류한다. 등급분류결과 4급에 해당하는 용기는 재검사에 불합격한 것으로 한다.

(2-1) 용기의 외면은 용기의 사용상 지장이 있는 부식·흠·우그러짐 등이 없는 것으로 한다. 용기의 내면은 용기의 사용상 지장이 있는 부식·금·주름 등이 없는 것으로 하며 용기의 검사 및 사용에 지장을 주는 이물질(유분, 쇼트볼 등)을 진공흡입설비로 제거하여야 한다.

(2-2) 용기에는 도색 및 표시가 되어 있는 것으로 한다. 용기는 규칙 별표 24 제1호에 따른 도색 및 표시가 되어있는 것을 적합으로 한다.

(2-3) 용접용기 중 스커트가 부착되어 있는 용기는 스커트에 현저한 부식·마모 또는 변형이 없는 것으로 하며, 아랫면간격(용기를 수평면에 세운 경우에 그 용기본체의 아랫면과 수평면과의 간격을 말한다)이 그 용기의 부식방지를 위하여 최소 10㎜ 이상의 간격을 가진 것으로 한다.

5.2.1.3.2∼5.2.1.3.6 (생  략)

5.2.1.4 그 밖의 용기

5.2.1.4.1 외관검사

용기의 내면 및 외면은 용기의 사용상 지장이 있는 부식·금·주름등이 없고, 도색 및 표시가 되어 있으며, 스커트에는 현저한 부식·마모 또는 변형이 없고 아랫면간격(용기를 수평면에 세운 경우에 그 용기본체의 아랫면과 수평면과의 간격을 말한다)이 그 용기의 부식방지를 위하여 충분한 간격을 가진 것을 적합으로 한다.

5.2.1.4.2 (생  략)

5. 재검사기준

5.1 (생  략)

5.2 재검사방법

용기의 재검사는 그 용기를 계속 사용할 수 있는지 확인하기 위하여 다음 방법으로 실시한다. 다만, 신규검사 또는 재검사를 받은 후 열처리(용기의 건조를 위한 열처리를 제외한다)를 하였거나 열영향을 받은 용기는 용기신규검사기준을 준용하여 검사를 실시한다.

5.2.1 재검사요령

5.2.1.1 초저온용기

5.2.1.1.1 외관검사

용기의 외관검사는 다음 기준에 따라 실시한다.

(1) 용기는 규칙 별표 24 제1호에 따른 용기의 각인, 도색 및 표시가 되어 있는 것을 적합으로 하며 용기에 각인된 사항의 식별이 곤란한 경우에는 불합격 처리한다.

(2) 스커트에 현저한 부식·마모 또는 변형이 없으며, 아랫면간격(용기를 수평면에 세운 경우에 그 용기본체의 아랫면과 수평면과의 간격을 말한다)이 그 용기의 부식방지를 위하여 충분한 간격을 가진 것을 적합으로 한다.

5.2.1.1.2 ------

(1) -----

(1-1) ∼ (1-3) (생 략)

(1-4) -----------------

[eqn: rm Q= {Wq} over {H․ DELTA t․V}] … (5.1)

----

Q  : -------(J/h·℃·L)

------------

----------------(J/㎏)

----------

-------------------------

-------------------

----------------------------------

표 5.2.1.1.2(3) -------------------

---------	------	------(J/㎏)
-----	---	200 966
-----	---	213 526
-------	---	159 098

(2)판정

침입열량이 8.79 J/h·℃·L(--------------------

---35.16 J/h·℃·L)---------------

(3) -----

---------------------------------------------

5.2.1.2 ----------

5.2.1.2.1 -------

(1) -------

--------------------------

(2) ------

(2-1) ---------------------------------

----------------------------------------------

(2-2) ---------------------------------

-----------

(2-3) 용기는 규칙 별표 24 제1호에 따른 용기의 각인, 도색 및 표시가 되어 있는 것을 적합으로 하며, 용기에 각인된 사항의 식별이 곤란한 경우에는 불합격 처리한다.

(2-4) ---------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

(2-5) 열영향을 받은 용기는 불합격처리 한다.

5.2.1.2.2 ~ 5.2.1.2.3 (생  략)

5.2.1.3----------

5.2.1.3.1 -----

(1) -----

-------------------------------------------------------

(2) ------

---------------------------------------------------------------------------------------------

(2-1) ---------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2-2) 용기는 규칙 별표 24 제1호에 따른 용기의 각인, 도색 및 표시가 되어있는 것을 적합으로 하며 용기에 각인된 사항의 식별이 곤란한 경우에는 불합격 처리한다.

(2-3) ---------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5.2.1.3.2∼5.2.1.3.6 (현행과 같음)

5.2.1.4 --------

5.2.1.4.1 ---------

용기의 외관검사는 다음 기준에 따라 실시한다.

(1) 용기는 규칙 별표 24 제1호에 따른 용기의 각인, 도색 및 표시가 되어 있는 것을 적합으로 하며 용기에 각인된 사항의 식별이 곤란한 경우에는 불합격 처리한다.

(2) 스커트에는 현저한 부식·마모 또는 변형이 없고 아랫면간격(용기를 수평면에 세운 경우에 그 용기본체의 아랫면과 수평면과의 간격을 말한다)이 그 용기의 부식방지를 위하여 충분한 간격을 가진 것을 적합으로 한다.

5.2.1.4.2 (생  략)

ㅇ 용기정보 인식이 어려운 용기는 불합격 처리함을 명확하게 함.

ㅇ SI단위 사용

ㅇ SI단위 사용

ㅇ 용기정보 인식이 어려운 용기는 불합격 처리함을 명확하게 함.

ㅇ 용기정보 인식이 어려운 용기는 불합격 처리함을 명확하게 함.

ㅇ 용기정보 인식이 어려운 용기는 불합격 처리함을 명확하게 함.