KGS FP111(고압가스 특정제조의 시설·기술·검사·감리·정밀안전검진 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

1.3.15 “불연재료”란 「건축법 시행령」 제2조제1항제10호에 따른 불연재료를 말한다.

1.3.15 -----------------------제2조제10호-----------.

ㅇ 인용법령 개정(「건축법 시행령」, 2008.10.29)에 따른 문구수정

<신  설>

1.5.16 독성가스시설 보호구에 대한 경과조치

2016년 8월 24일 이전에 설치된 독성가스 시설로서 2.7.4.5의 개정기준에 적합하지 아니한 경우에는 시행일로부터 1년 이내에 적합하게 하여야 하며, 2.7.4.5.1의 기준과 동등 성능 이상의 보호구를 갖춘 경우에는 개정기준에 적합한 것으로 본다.

ㅇ 기존시설의 보호구 재구매에 따른 업체 부담을 완화

2.2.3 저장탱크 고정

저장탱크(저장능력이 압축가스는 100 ㎥, 압축가스는 1톤 미만인 저장탱크는 제외)를 기초에 고정하는 방법은 다음 기준에 따른다.

2.2.3 ------

-----------------액화가스-----------

--------------------------------------

ㅇ 오류수정

2.5.8.4 누출확산방지 조치

(생 략)

2.5.8.4.1 배관을 2중관으로 하여야 하는 장소는 고압가스가 통과하는 부분으로서 가스의 종류에 따라 주위의 상황이 표 2.5.8.4.1과 같은 장소로 한다.

표 2.5.8.4.1 고압가스 종류에 따른 2중관 설치장소

가스의 종류	주위의 상황
	지상설치 (하천 위 또는 수로 위를 포함한다)	지하설치
염 소 포 스 겐 불 소 아크릴알데히드 (아크로레인)	2.5.7.3.2(1)에서 정한 수평거리의 2.0배(500 m를 초과하는 경우는 500 m로 한다) 미만인 거리에 배관을 설치하는 구간	2.5.7.2.2(1) 및 2.5.7.2.2(2)에서 정한 수평거리 미만인 거리에 배관을 설치하는 구간
아 황 산 가 스 시 안 하 수 소 황 화 수 소	2.5.7.3.2(1)에 따른 수평거리의 1.5배 미만인 거리에 배관을 설치하는 구간

2.5.8.4 -----------

(현행과 같음)

2.5.8.4.1 ----------------------------

------------------------------------------------.

표 2.5.8.4.1 ----------------------

------	------
	---- (-------------------)	----
-- --- -- ------ (-----)	-------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------
----- 시 안 화 수 소 ----	-------------------------------------------

ㅇ 오류 수정

2.7.4.5 제독작업에 필요한 보호구 보유

제해작업에 필요한 방독마스크 그 밖의 보호구는 안전한 장소에 보관하고 항상 사용할 수 있는 상태로 유지한다.

<신  설>

2.7.4.5 -------------------

제독작업-------------- 및 그 밖의--------

-----------------------------.

2.7.4.5.1 선정조건

제독작업에 필요한 보호구는 「산업안전보건법」 제34조에 따른 안전인증을 받은 것으로 갖추어야 한다. 다만, 「산업안전보건법」제34조에 따른 안전인증 대상에 해당하지 않는 독성가스의 방독마스크는 안전인증을 받지 않은 것으로 할 수 있다.

ㅇ 문구 명확화

2.7.4.5.1 보호구의 종류와 수량

(1) 독성가스 종류에 따라 구비하는 보호구 종류는 다음과 같다.

(1-1) 공기호흡기 또는 송기식마스크(전면형)

(1-2) 격리식 방독마스크(농도에 따라 전면 고농도형, 중농도형, 저농도형 등)

(1-3) 보호장갑 및 보호장화(고무 또는 비닐제품)

(1-4) 보호복(고무 또는 비닐제품)

(2) 독성가스의 종류에 따라 구비해야 할 보호구 수량은 다음과 같다.

(2-1) (1-1) 또는 (1-4)의 보호구 수량은 긴급작업에 종사하는 작업원에게 적절하게 배부할 수 있는 수량에 예비개수를 더한 수량 또는 상시 작업에 종사하는 작업원 10인당 3개의 비율로 계산한 수량(3개미만인 경우 3개로 한다) 중 많은 수량으로 한다.

(2-2) (1-1)의 보호구를 상시작업에 종사하는 작업원 수에 상당한 수량을 보유한 경우에는 (1-2) 보호구를구비하지 아니할 수 있다.

(2-3) (1-2) 또는 (1-3) 보호구 수량은 독성가스를 취급하는 전 종업원 수량에 상당한 수량으로 한다.

<신  설>

2.7.4.5.2 --------------

(1) -------------------------------

---

(1-1) -------------

(1-2) 방독마스크(----------------------

-----------)

(1-3) 안전장갑 및 안전화(「산업안전보건법」제34조에 따른 안전인증을 받은 것으로서 화학물질용 성능수준 2 이상의 것)

(1-4) ---------(「산업안전보건법」제34조에 따른 안전인증을 받은 것으로서 화학물질용 보호복 1형식)

(2)------------------------------
------.

(2-1) ------- 및--------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------------------------------

---------.

(2-2)---------------------------------------------------------------------.

(2-3)-----------------------------

--------------------.

(2-4) (2-1) 및 (2-3)에도 불구하고, (1-4)에 따른 보호복이 공기호흡기, 송기식마스크, 안전장갑 또는 안전화를 포함하는 일체형일 경우에는 보호복에 포함된 공기호흡기, 송기식마스크, 안전장갑 또는 안전화의 개수만큼 이들을 갖춘 것으로 본다.

ㅇ 독성가스 사고대응 실효성 확보를 위한 보호구 성능기준 명확화

※ [참고] 보호구 안전인증고시(고용노동부 고시 제2014-46호, 2014.11.20)

[별표 2의7] 화학물질용 안전화의 성능기준

[별표 3의2] 화학물질용 안전장갑의 성능기준

[별표 5] 방독마스크의 성능기준

[별표 8의2] 화학물질용 보호복의 성능기준

ㅇ 문구 명확화

2.7.4.5.2 보호구의 보관

(1) ~ (3) (생략)

2.7.4.5.3 --------

(1) ~ (3) (현행과 같음)

3.1.5.1 긴급차단장치

3.1.5.1.1 이미 설치되어 있는 긴급차단장치는 매년 1회 이상 밸브씨이트의 누출 및 작동검사를 실시하여 그 누출량이 안전상 지장이 없는지 확인하고 개폐 조작기능 등이 원활하고 확실하게 되는지 확인한다.

3.1.5.1 ---------

3.1.5.1.1 ---------------------자체 정기보수시마다---------------------------------------------------------------------.

ㅇ 긴급차단장치 누출 및 작동검사는 공정의 가동정지 없이 점검이 불가능하므로 이를 정기보수기간에 실시하도록 함

3.2.2 제조 및 충전작업

3.2.2.1 에어졸 제조작업

3.2.2.1.1 에어졸 제조

(1) 에어졸의 제조는 그 성분 배합비(분사제의 조성 및 분사제와 원액과의 혼합비를 말한다) 및 1일에 제조하는 최대수량을 정하고 이를 준수한다.

(2) 에어졸의 분사제는 독성가스를 사용하지 아니한다.

(3) 인체용(「약사법」 제2조에 따른 의약품·의약부외품, 「화장품법」 제2조에 따른 화장품으로서 인체에 직접 사용하는 제품을 말한다. 이하 같다)으로 사용하거나 가정에서 사용하는 에어졸의 분사제는 가연성가스를 사용하지 아니한다. 다만, 다음에서 정한 것은 가연성가스를 분사제로 사용할 수 있다.

(3-1) 「약사법」 제31조 및 제41조에 따라 보건복지부장관의 허가를 받은 의약품·의약부외품

(3-2) 「약사법」 제2조 제8항의 에 따른 화장품 중 물이 내용물 전질량의 40% 이상이고 분사제가 내용물 전질량의 10% 이하인 것으로서 내용물이 거품 또는 반죽(gel)상태로 분출되는 제품

(3-3) ~ (3-5) (생략)

(4) ~ (11) (생략)

3.2.2 ----------

3.2.2.1 ---------

3.2.2.1.1 ------

(1) ----------------------------------------------------------------------

(2) ----------------------------

(3) ----------------------의약외품--------제2조제1호-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(3-1) ----------------제42조----------------------의약외품

(3-2) 「화장품법」제2조제1호에 따른 화장품--------------------------------------------------------------------------

(3-3) ~ (3-5) (현행과 같음)

(4) ~ (11) (현행과 같음)

ㅇ 「약사법」의 용어변경에 따른 개정

(2001.1.12 개정, 2001.1.29 시행)

ㅇ 오류 수정

ㅇ 「화장품법」제정에 따른 용어정의 이동

(1999.9.7 제정, 2000.7.1 시행)

4.1.5 정밀안전검진

4.1.5.3 특수선택 분야

특수분야 정밀안전검진 항목은 다음과 같다. 다만, 수요자가 원하거나 공공의 안전을 위하여 산업통상자원부장관이 필요하다고 인정하는 때에 실시한다.

(1) 음향방출시험

(2) 열교환기의 튜브건전성 검사

(3) 노후설비의 성분분석

(4) 전기판넬의 열화상 측정

(5) 고온설비의 건전성

<신  설>

4.1.5 ------

4.1.5.3 특수·선택 --

특수·선택 분야-------------- 같으며, 수요자와 협의하여 다음 중 1가지 이상을 선택하여 실시한다.

(1) ------

(2) ---------------

(3) ----------

(4) ------------

(5) ---------

(6) 자동화초음파탐상시험

(7) 진동측정

(8) 위상배열초음파탐상시험

(9) 계장화연속압입시험

(10) 교류장탐상시험

(11) 마이크로웨이브시험

(12) 유도초음파시험

ㅇ 고압가스 안전관리법 시행규칙 개정(`15.7.29)에 따른 정밀안전검진 항목 확대 내용을 반영