KGS FP111(고압가스 특정제조의 시설·기술·검사·감리·정밀안전검진 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

2.2.3 저장탱크 고정

저장탱크(저장능력이 압축가스는 100 ㎥, 압축가스는 1톤 미만인 저장탱크는 제외)를 기초에 고정하는 방법은 다음 기준에 따른다.

2.2.3.1 저장탱크를 기초에 고정할 때는 앵커보울트(기초 중의 철근에 용접하거나, 콘크리트로 기초에 고정한 것에 한정한다) 또는 앵커스트랩(Anchor Strap)(기초 중의 철근에 용접하거나 콘크리트로 기초에 고정한 것 또는 기초를 관통시켜 기초의 바닥면에 고정한 것에 한정한다)으로 고정시킨다.

2.2.3.2 앵커보울트·너트·평와셔 및 앵커스트랩의 재료는 그 사용온도에 따라 다음 규격에 적합한 것 또는 이들과 동등 이상의 강도를 갖는 것 중 적당한 것으로 한다.

(1) ~ (10) (생 략)

2.2.3.3 앵커보울트의 모양·치수 및 소요수량의 보기는 표 2.2.3.3 및 그림 2.2.3.3과 같다. 다만, 그 치수 및 소요수량은 앵커보울트의 지름 및 강도(인장강도 및 전단강도)와 이에 작용하는 하중과의 관계에 대하여 강도 계산을 하여 구한 경우에는 그 구한 치수 및 수량으로 할 수 있다.

표 2.2.3.3 앵커보울트의 치수 및 소요수량

치 수			저장능력(T)별앵커보울트의호칭지름별소요수량
호칭지름	나사길이	전 길이	1	6	10	15	20	30	40	50	60	70	80
			T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
20	50	250	4	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	63	315	-	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-
30	80	400	-	-	-	8	8	8	8	-	-	-	-
36	90	500	-	-	-	-	-	-	-	8	8	8	8

그림 2.2.3.3 앵커보울트의 치수표시

2.2.3.4 수평원통형(水平圓筒形) 저장탱크의 안쪽 앵커보울트는 그림 2.2.3.4의 예와 같이 고정한다.

그림 2.2.3.4 앵커보울트의 고정방법

2.2.3.5 (생 략)

2.2.3.6 구형저장탱크의 앵커보울트는 그림 2.2.3.6 또는 이와 동등 이상의 효과를 갖는 방법에 따라 설치한다.

그림 2.2.3.6 구형저장탱크 지주와 기초에 앵커볼트 체결방법

2.2.3.7 (생 략)

2.2.3 --------

-----------------------------------------------------------------------

2.2.3.1 ----------------- 앵커볼트-----------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

2.2.3.2 앵커볼트----------------------------

------------------------------------------------------.

(1) ~ (10) (현행과 같음)

2.2.3.3 앵커볼트 ----------------------------

-------------. --, ---------------앵커볼트-

-------------------------------------------------------------------------------.

표 2.2.3.3 앵커볼트--------------

치 수			--------- 앵커볼트------------
호칭지름	나사길이	전 길이	1	6	10	15	20	30	40	50	60	70	80
			T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
20	50	250	4	8	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	63	315	-	8	8	-	-	-	-	-	-	-	-
30	80	400	-	-	-	8	8	8	8	-	-	-	-
36	90	500	-	-	-	-	-	-	-	8	8	8	8

그림 2.2.3.3 앵커볼트---------

2.2.3.4 ----------------------- 앵커볼트-----

---------------.

앵커볼트

그림 2.2.3.4 앵커볼트--------

2.2.3.5 (현행과 같음)

2.2.3.6 -------- 앵커볼트--------------------

-------------------.

앵커볼트 너트

그림 2.2.3.6 ---------------------------

2.2.3.7 (현행과 같음)

ㅇ 외래어 표기법과 부합화

ㅇ 외래어 표기법과 부합화

ㅇ 외래어 표기법과 부합화

표 2.4.3.2.2(2)① 경판의 부착방법에 따른 계수 K

부 착 방 법		K의 수치
	경판이 리벳트 또는 보울트로 부착된 경우	0.162
	경판이 동판과 일체로 되어 있고, d가 600 ㎜ 이하이고 또한 t가 0.05d 이상인 경우	0.162
	경판이 동판에 용접되고 d가 600 ㎜ 이하이고 또한 t가 0.05d 이상인 경우	0.162
	경판이 동판과 일체로 되어 있고 또한 단곡부 내면의 반지름이 동판두께(ts)의 3배 이상인 경우	0.250
	경판이 동판에 용접되고 또한 단곡부 내면의 반지름이 동판두께(ts)의 3배 이상인 경우	0.250
	경판이 겹치기 리벳트 이음매 또는 나사조임으로 부착되고 또한 단곡부 내면의 반지름이 3t 이상인 경우	0.300
	경판이 나사조임링으로 부착되는 경우	0.300
	경판이 패킹을 끼워 나사조임링 및 보울트로 부착되는 경우	0.300
	경판이 그림과 같은 방법으로 동판에 용접되는 경우	0.500
	경판이 그림과 같은 방법으로 동판에 용접되고 또한 동판두께(ts)의 2배 이상인 경우	0.500
	경판이 그림과 같은 방법으로 동판에 용접되는 경우	0.500
	경판이 보울트로서 그림과 같은 방법으로 부착되는 경우	[eqn: 0.3+ {1.4Wa} over {H(d+2ts)}] 여기에서 W : 전보울트에 작용하는 힘(㎏)의수치 a : 보울트 중심원의 지름에서 d와 동판두께(ts)의 2배를 뺀 길이(㎜)의 1/2의 수치 H : 경판의 접촉면 외경 안의 면적에 작용하는 힘(㎏)의 수치
	경판이 보울트로서 패킹을 끼워 동판에 부착되는 경우	[eqn: 0.3+ {1.4Wa} over {Hd}] 여기에서 W : 전보울트에 작용하는 힘(㎏)의 수치 a : 보울트 중심원의 지름에서 d를 뺀길이(㎜)의 1/2수치 H : 패킹 외경 안의 면적에 작용하는 힘(kg)의 수치
그 밖의 경우		0.750

f : 재료의 항복점[eqn: { σ}_{y }](N/㎟)에 표 2.4.3.2.2(2)②의 왼쪽란에 게기하는 재료의 구분에 따라서 각각 같은 표의 오른쪽란에 게기하는 수치를 곱한 수치 또는 재료의 인장강도[eqn: { σ}_{b }](N/㎟)의 수치. 다만[eqn: { σ}_{b }]는 재료규격상의 최소인장강도로 하고 규격이 없는 경우에는 재료의 인장시험의 결과에 따른다.[eqn: { σ}_{y }] 는 재료규격상의 최소항복점 또는 0.2% 내력으로 하고 규격이 없는 경우에는 재료의 인장시험결과에 따른다.

표 2.4.3.2.2(2)② f값 계산수치

재료의 구분	수 치
KS D 3515에 따른 SWS에 상당하는 재료 이상. 다만, 재료의 항복점과 인장강도의 비가 0.9를 넘는 것을 제외한다.	3.4-2γ 여기에서 γ : 그 재료의 항보점과 인장강도 비(0.7 미만의 경우에는 0.7)를 표시한다.
그 밖의 강	1.6

사용온도가 상온 이상인 경우에는 상기 수치에서 표 2.4.3.2.2(2)③에 게기하는 온도에 따른 강도저하계수를 곱한 것을 f로 한다.

[비고][eqn: { σ}_{y }]와[eqn: { σ}_{b }]를 혼용하지 않는다.

표 2.4.3.2.2(2)① ------------------

-------------------		------
	---- 리벳 또는 볼트-------------------	----
	-------------------------------------------------	----
	--------------------------------------------	----
	------------------------------------------------------	----
	-------------------------------------------------	----
	---------리벳-----------------------------------------------	----
	--------------------	----
	----------------------볼트- -------	----
	-----------------------------	----
	----------------------------------------------	----
	-----------------------------	----
	--- 볼트------- -------------------	[eqn: 0.3+ {1.4Wa} over {H(d+2ts)}] ---- W : 전볼트---- ---- 힘(N) --- a : 볼트 ------ -------- -------- -------- -------- ----- H : -------- -------- -------- 힘(N)----
	--- 볼트------- -------------------	[eqn: 0.3+ {1.4Wa} over {Hd}] ----- W : 전볼트---- ---- 힘(N) --- a : 볼트 ------ --------- --------- ------ H : -------- -------- --- 힘(N)- --
--------		----

f : ------------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

----------------------------------

---------.

-------	------
------------------------------------------------------------------.	----- ----- γ : ----- 항복점------ --------------- ---------.
--------	--

표 2.4.3.2.2(2)② -------

----------------------------------

----------------------------------.

[비고] ----------------.

ㅇ 외래어 표기법과 부합화

ㅇ 외래어 표기법과 부합화

ㅇ 외래어 표기법과 부합화

ㅇ SI단위 표기

ㅇ SI단위 표기

ㅇ 외래어 표기법과 부합화

ㅇ SI단위 표기

ㅇ 오타 수정

2.5.1.2 고압가스 배관재료

2.5.1.2.1 고압의 압력을 받는 부분(이하 “내압부분”이라 한다)에 사용하는 재료는 가스의 종류·성질·온도 및 압력 등의 사용조건에 따라 다음에서 정한 규격의 재료 또는 이와 동등 이상의 기계적 성질 및 화학적 성분을 갖는 재료를 사용한다. <개정 16.1.8>

(1) 관 재료

(1-1) ~ (1-13) (생 략)

(1-14) KS D 5574(배관용 타이타늄관)

(1-15) (생 략)

(2) 형·판·대재

(2-1) ~ (2-19) (생 략)

(2-20) KS D 5201(동 및 동합금의 판 및 띠)

(2-21) ~ (2-23) (생 략)

(2-24) KS D 6000(티탄늄 및 티타늄합금의 판 및 띠)

(3) ~ (4) (생 략)

(5) 봉재료

(5-1) ~ (5-9) (생 략)

(5-10) KS D 5604(티탄늄 및 티타늄 합금봉)

[비고] (생 략)

2.5.1.2.2 (생 략)

2.5.1.2 -----------`

2.5.1.2.1 --------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) ----

(1-1) ~ (1-13) (현행과 같음)

(1-14) KS D 5574(타이타늄 및 타이타늄합금-이음매 없는 관)

(1-15) (현행과 같음)

(2) -------

(2-1) ~ (2-19) (현행과 같음)

(2-20) KS D 5201(구리 및 구리합금의 판 및 띠)

(2-21) ~ (2-23) (현행과 같음)

(2-24) KS D 6000(타이타늄 및 타이타늄합금의 판 및 띠)

(3) ~ (4) (현행과 같음)

(5) ---

(5-1) ~ (5-9) (현행과 같음)

(5-10) KS D 5604(타이타늄 및 타이타늄합금-봉)

[비고] (현행과 같음)

2.5.1.2.2 (현행과 같음)

ㅇ KS규격의 재료명과 부합화

ㅇ KS규격의 재료명과 부합화

2.6.1.5 과압안전장치 축적압력

안전밸브·파열판 또는 릴리프밸브(이하 2.6.1.5에서 “안전밸브”라 한다)의 축적압력은 다음 기준에 적합한 것으로 한다. 이 경우 안전밸브의 축적압력·설정압력 및 초과압력의 보기는 표 2.6.1.5과 같다.

(1) 분출원인이 화재가 아닌 경우

(1-1) 안전밸브를 1개 설치한 경우의 안전밸브의 축적압력은 최고허용압력(MAWP : Maxim Allowable Working Pressure. 이하 같다)의 110% 이하로 한다.

(1-2) 안전밸브를 2개 이상 설치한 경우의 안전밸브의 축적압력은 최고허용압력의 116% 이하로 한다.

(2) (생 략)

2.6.1.5 -------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) -------------------

(1-1) -----------------------------------(MAWP : Maximum Allowable Working Pressure. 이하 같다)--

-----------.

(1-2) --------------------------------------------------.

(2) (현행과 같음)

ㅇ 오타 수정

2.6.3.1 저장탱크에 긴급차단장치 설치

저장탱크에는 다음 기준에 따라 긴급차단장치를 설치한다.

2.6.3.1.1 ~ 2.6.3.1.5 (생 략)

2.6.3.1.6 긴급차단장치 또는 역류방지밸브에는 그 차단에 따라 그 긴급차단장치 또는 역류방지밸브 및 접속하는 배관 등에서 워터햄머(Water hammer)가 발생하지 아니하는 조치를 강구한다.

2.6.3.1 -----------------

------------------------------.

2.6.3.1.1 ~ 2.6.3.1.5 (현행과 같음)

2.6.3.1.6 --------------------------------

---------------------------- 워터해머(Water hammer)---------------------.

ㅇ 외래어 표기법과 부합화

2.6.3.5 긴급차단장치 워터해머방지 조치

긴급차단장치 또는 역류방지밸브에는 그 차단에 따라 그 긴급차단장치 또는 역류방지밸브 및 접속하는 배관 등에서 워터햄머(Water hammer)가 발생하지 아니하는 조치를 강구한다.

2.6.3.5 -------------------

----------------------------------------------------------- 워터해머(Water hammer)

--------------------.

ㅇ 외래어 표기법과 부합화

3.1.2.1.3 저장탱크 침하상태에 따른 조치

저장탱크의 침하상태에 따라 다음과 같이 안전조치를 한다.

(1) (생략)

(2) 침하량(h/ℓ)이 1%를 초과한 경우

(2-1) 저장탱크의 사용을 중지하고 저장탱크의 형상, 구조, 용량 및 제조 후의 경과연수 등에 따라 다음 중 어느 하나의 조치 또는 이에 준하는 유효한 조치를 한다.

(2-1-1) 앵커보울트를 분리한 후 저장탱크에 무리한 하중이 걸리지 아니하도록 지지하면서 저장탱크를 기초로부터 들어 올리고 해당 기초의 경사 또는 침하량에 따라 필요한 두께의 라이나를 삽입하거나 무수축 콘크리트를 충전한다.

(2-1-2) ~ (2-1-3) (생 략)

3.1.2.1.3 -----------------

---------------------------------.

(1) (현행과 같음)

(2) -------------------

(2-1) ---------------------------------

--------------------------------------------------.

(2-1-1) 앵커볼트---------------------------

------------------------------------------------------------------------------------.

(2-1-2) ~ (2-1-3) (현행과 같음)

ㅇ 외래어 표기법과 부합화

4.2.1.5 내압 및 기밀시험 방법

내압 및 기밀시험은 가스설비 또는 배관의 설치가 완료되어 시험을 실시할 수 있는 상태의 공정에서 다음 기준에 따라 실시한다.

4.2.1.5.1 (생 략)

4.2.1.5.2 내압시험 생략

사업소 경계 밖에 설치되는 배관에 대하여 내압시험을 생략할 수 있는 경우는 다음과 같다.

(1) 내압시험을 위하여 구분된 구간과 구간을 연결하는 이음관으로서 그 관의 용접부가 방사선투과시험에 합격된 경우

(2) 길이가 15 m 미만인 배관의 이음부와 동일재료, 동일치수 및 동일시공방법으로 접합시킨 시험을 위한 관을 이용하여 미리 상용압력의 1.5배(공기 등의 기체의 압력에 의한 경우에는 1.25배) 이상인 압력으로 시험을 실시하여 합격된 경우

<신 설>

4.2.1.5 ------------

------------------------------------------------------------------.

4.2.1.5.1 (현행과 같음)

4.2.1.5.2 내압시험 생략

(1) 사업소 경계 밖에 설치되는---------------------

---------.

(1-1) ---------------------------------

-------------------------

(1-2) ---------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------

(2) 사업소 경계 안에 설치되는 배관으로서 (1-1)에 해당하고, 내압시험의 실시로 인하여 뜨임취화 현상의 발생 등 배관에 손상을 줄 우려가 있는 경우에는 내압시험을 생략할 수 있다.

ㅇ 내압시험이 불가능한 구간에 대하여 사업소 경계 밖의 배관만 허용해 주던 것을 사업소 안 배관으로 확대

- 기존배관에 다시 수압시험을 하는 경우 취성발생에 따른 안전성 저하

- 도법 상세기준에서도 사업소 안․밖 모두에 대하여 내압시험 생략 기준 운영