KGS FP113(고압가스 냉동제조의 시설·기술·검사 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

KGS FP113(고압가스 냉동제조의 시설·기술·검사 기준)

(Facility/Technical/Inspection Code for Production of High-pressure Gases during Refrigeration)

KGS FP113(고압가스 냉동제조의 시설·기술·검사·정밀안전검진 기준)

(Facility/Technical/Inspection/Safety Diagnosis Code for Production of High-pressure Gases during Refrigeration)

1.5 경과조치

<신 설>

1.5 -------

1.5.5 정밀안전검진에 대한 경과조치

규칙 제33조제2호의 개정규정에 따라 정밀안전검진을 받아야 하는 다음의 냉동제조시설은 규칙 제34조제2항의 개정규정에도 불구하고 다음 구분에 따른 기간의 정기보수기간에 정밀안전검진을 받아야 한다. 다만, 해당 기간에 정기보수기간이 없는 경우에는 해당 연도나 그 전년도 또는 다음 연도의 정기보수기간에 받아야 한다.

(1) 1989년 12월 31일 이전에 설치된 시설: 2016년 7월 1일부터 2017년 6월 30일까지의 기간

(2) 1990년 1월 1일부터 1995년 12월 31일까지 설치된 시설: 2017년 7월 1일부터 2018년 6월 30일까지의 기간

(3) 1996년 1월 1일부터 2002년 12월 31일까지 설치된 시설: 2018년 7월 1일부터 2019년 6월 30일까지의 기간

ㅇ 고압가스안전관리법 시행규칙 제33조개정에 따른 경과조치 적용

※ 부칙<제 148호, 2015.7.29.>

제3조(냉동제조시설의 정밀안전검진에 관한 특례) 제33조제2호의 개정규정에 따라 정밀안전검진을 받아야 하는 다음 각 호의 냉동제조시설은 제34조제2항의 개정규정에도 불구하고 다음 각 호의 구분에 따른 기간의 정기보수기간에 정밀안전검진을 받아야 한다. 다만, 해당 기간에 정기보수기간이 없는 경우에는 해당 연도나 그 전년도 또는 다음 연도의 정기보수기간에 받아야 한다.

1. 1989년 12월 31일 이전에 설치된 시설: 2016년 7월 1일부터 2017년 6월 30일까지의 기간

2. 1990년 1월 1일부터 1995년 12월 31일까지 설치된 시설: 2017년 7월 1일부터 2018년 6월 30일까지의 기간

3. 1996년 1월 1일부터 2002년 12월 31일까지 설치된 시설: 2018년 7월 1일부터 2019년 6월 30일까지의 기간

4.1 검사항목

<신 설>

4.1 -----

4.1.5 정밀안전검진

고압가스냉동제조시설의 정밀안전검진 항목은 다음과 같다.

4.1.5.1 일반분야

일반분야 정밀안전검진 항목은 다음과 같다.

(1) 안전장치 관리 실태

(2) 공장안전 관리 실태

(3) 냉동기 운영 실태

(4) 계측설비 유지·관리 실태

4.1.5.2 장치분야

장치분야 정밀안전검진 항목은 다음과 같다.

(1) 외관검사

(2) 배관두께 및 부식 상태

(3) 회전기기 진동분석

(4) 보온·보랭 상태

4.1.5.3 전기·계장분야

전기·계장분야 정밀안전검진 항목은 다음과 같다.

(1) 가스시설과 관련된 전기설비의 운전 중 열화상·절연저항 측정

(2) 방폭설비 유지관리 실태

(3) 방폭지역 구분의 적정성

ㅇ 고압가스 안전관리법 시행규칙 별표7 개정(2015.7.29)에 따른 정밀안전검진 기준을 코드에 반영

4.2 검사방법

<신 설>

4.2 ------

4.2.3 정밀안전검진

정밀안전검진의 방법은 다음과 같다.

4.2.3.1 정밀안전검진 시기

4.2.3.1.1 정밀안전검진을 받으려는 자(이하 “사업자”라 한다)는 검진을 받으려는 시기의 전년도 11월말까지 정기보수 예정일 및 검진 희망일 등을 포함한 실시계획서를 정밀안전검진기관에 제출하여야 한다.

4.2.3.1.2 정밀안전검진기관(이하 “검진기관”이라 한다)의 검진실시 시기는 가스설비의 개방 및 작업준비 등을 고려하여 해당 시설의 정기보수기간  또는 사업자와 협의한 기간에 실시한다.

4.2.3.2 정밀안전검진계획 수립

4.2.3.2.1 검진기관은 검진실시 전에 다음 내용을 포함하는 검진계획을 수립한다.

(1) 검진일정

(2) 검진수행범위 및 세부 검진항목

(3) 검진 수행에 필요한 인원, 장비 및 기기

(4) 검진 수행에 따른 현장여건의 위험성 검토

4.2.3.2.2 정밀안전검진팀의 편성 등

검진기관은 검진의 효율적인 수행을 위하여 분야별로 검진반을 편성하고, 관련전문가를 검진반원으로 참여시킬 수 있다.

4.2.3.3 정밀안전검진 준비

4.2.3.3.1 검진기관은 다음 사항을 준비한다.

(1) 검진계획 및 검진항목 등을 검진원에게 주지시킨다.

(2) 검진계획에는 지시 및 보고체계를 명시한다.

(3) 검진에 필요한 장비, 측정기구, 보호구 등을 준비하고 이를 확인한다.

4.2.3.3.2 사업자는 검진을 실시하기 전에 그 시설의 안전확보를 위하여 가동중단에 따른 현장여건 등을 감안한 위험성 검토 및 안전대책을 사전에 마련하고 지원하여야 한다.

4.2.3.4 정밀안전검진 방법

검진기관은 검진대상시설에 대하여 4.1.5에 따른 일반분야, 장치분야, 전기·계장분야에 대한 작동·실측·공장안전관리에 대한 기록 등을 확인하고, 분야별 검진항목에 대하여 설치·운영의 적정성 등을 포함하여 종합적으로 검진해야 한다.

4.2.3.5 정밀안전검진의 세부내용

분야별 세부 검진내용은 한국가스안전공사 사장이 정하는 바에 따른다.

4.2.3.6 정밀안전검진보고서 작성

검진기관은  검진 후  다음 사항이 포함된 검진보고서를 작성한다. 이 경우 검진결과 도출된 사항은 가능한 상세하게 설명한다.

(1) 검진개요

(1-1) 제출문(검진기관의 장)

(1-2) 참여 기술자 명단

(1-3) 검진결과 요약문

(2) 검진목적 및 수행내용 등

(2-1) 검진의 목적

(2-2) 시설의 개요 및 이력사항

(2-3) 검진의 범위 및 수행내용

(2-4) 검진 수행일정

(3) 검진결과와 검사, 시험 및 측정의 결과분석

(3-1) 일반 분야

(3-2) 장치 분야

(3-3) 전기·계장분야

(4) 종합결론 및 개선방안 등

(4-1) 검진 결과의 종합결론

(4-2) 검진결과 도출된 문제점에 대한 개선방안

(4-3) 유지관리 시 특별한 관리가 요구되는 사항

(4-4) 그 밖에 필요한 사항

(5) 부록

(5-1) 검진관련 사진

(5-2) 측정, 시험 결과표

(5-3) 사용장비 내역

(5-4) 그 밖에 참고자료

ㅇ  KGS FP111(고압가스 특정제조의 시설 ·기술·검사·감리·정밀안전검진 기준)을 준용하여 정밀안전검진 세부 기준 신설