KGS FP113(고압가스 냉동제조의 시설·기술·검사·정밀안전검진 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  안

개정사유

1.3 용어 정의

이 기준에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1.3.1 (생 략)

1.3.2 “독성가스”란 아크릴로니트릴‧아크릴알데히드·아황산가스·암모니아·일산화탄소·이황화탄소·불소·염소·브롬화메탄·염화메탄·염화프렌·산화에틸렌·시안화수소·황화수소·모노메틸아민·디메틸아민·트리메틸아민·벤젠·포스겐·요오드화수소·브롬화수소·염화수소·불화수소·겨자가스·알진·모노실란·디실란·디보레인·세렌화수소·포스핀·모노게르만 및 그 밖에 공기 중에 일정량 이상 존재하는 경우 인체에 유해한 독성을  가진 가스로서  허용농도 (해당 가스를 성숙한 흰쥐 집단에게 대기 중에서 1시간 동안 계속하여 노출시킨 경우 14일 이내에 그 흰쥐의 2분의 1 이상이 죽게 되는 가스의 농도를 말한다. 이하 같다)가 100만분의 5 000 이하인 것을 말한다.<신설>

1.3.2~1.3.17 (생 략)

1.3 용어 정의

-------------------------.

1.3.1 (현행과 같음)

1.3.2------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 이 경우, 혼합가스의 허용농도는 식 1.3.2에 따라 계산한다.

[eqn: LC _{50} = {1} over {sum _{i=1} ^{n} {C _{i}} over {LC _{50i}}}] ... (식 1.3.2)

여기에서

LC50 : 독성가스의 허용농도

n    : 혼합가스를 구성하는 가스 종류의 수

Ci    : 혼합 가스에서 i번째 독성 성분의 몰분율

LC50i : 부피 ppm으로 표현되는 i번째 가스의 허용농도

1.3.2~1.3.17 (현행과 같음)

ㅇ KS B ISO 10298 가스 또는 혼합 가스의

독성 평가 기준을 참고하여 수정

2.4.1.1 재료의 사용제한

2.4.1.1.1 ~ 2.4.1.1.2 (생 략)

2.4.1.1.3 냉매가스·흡수용액 또는 피냉각물에 접하는 부분의 재료는 냉매가스의 종류에 따라 다음의 것을 사용하지 아니한다.

(1) 암모니아에는 동 및 동합금. 다만, 압축기의 축수 또는 이들과 유사한 부분으로 항상 유막으로 덮여 액화 암모니아에 직접 접촉하지 아니하는 부분에는 청동류를 사용할 수 있다.

(2) ~ (3) (생 략)

2.4.1.1.4 (생 략)

2.4.1.1.5 내면 또는 외면에 0 ㎩ 을 넘는 압력을 받는 부분(이하 “내압부분”이라 한다)에는 다음에서 정한 규격의 재료(이하 “규격재료”라 한다) 또는 이와 동등 이상의 화학적 성분 및 기계적 성질을 갖는 재료(이하 “동등재료”라 한다)를 사용한다.

(1) ~ (39) (생 략)

(40) KS D 3758(배관용 이음매 없는 니켈-크롬-철합금 관)

(41) ~ (52) (생 략)

(53) KS D 5201(동 및 동합금의 판 및 띠)

(54) ~ (57) (생 략)

(58) KS D 5574(배관용 타이타늄관)

(59) KS D 5575(열교환기용 티타늄관 및 티타늄합금강)

(60) KS D 5604(티타늄 및 티타늄 합금봉)

(61) SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단 주철품)

(62) KS D 6000(티탄 판 및 조)

(63) ~ (66) (생 략)

(67) KS D 6726(배관용 티탄 및 팔라듐합금 관)

(69) KS B 6750압력용기(기반규격) 부속서 5 A에서 정한(덕타일 철주조품)

(70) KS B 6750압력용기(기반규격) 부속서 5 B에서 정한(멜리어블 철주조품)

(71) KS D 6759(알루미늄 및 알루미늄합금 압출 형재)

(72) KS D 6761(이음매 없는 알루미늄 및 알루미늄합금 관)

(73) SPS-KFCA-D6770-5022(알루미늄 및 알루미늄함금 단조품)

(74) KS D 6770(알루미늄 및 알루미늄함금 단조품)

2.4.1.1.6 (생 략)

2.4.1.1 -----------

2.4.1.1.1 ~ 2.4.1.1.2 (현행과 같음)

2.4.1.1.3 --------------------------------

-------------------------------.

(1) ------- 구리 및 구리합금. --, -----------------

--------------------------------------------------------.

(2) ~ (3) (현행과 같음)

2.4.1.1.4 (현행과 같음)

2.4.1.1.5 --------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) ~ (39) (현행과 같음)

(40) KS D 3758(배관용 이음매 없는 니켈-크로뮴-철합금 관)

(41) ~ (52) (현행과 같음)

(53) KS D 5201(구리 및 구리합금의 판 및 띠)

(54) ~ (57) (현행과 같음)

(58) KS D 5574(타이타늄 및 타이타늄합금-이음매 없는 관)

(59) KS D 5575(열교환기용 타이타늄관 및 타이타늄합금 관)

(60) KS D 5604(타이타늄 및 타이타늄합금-봉)

(61) SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단 주철품)

(62) KS D 6000(타이타늄 및 타이타늄합금의 판 및 띠)

(63) ~ (66) (현행과 같음)

(67) KS D 6726(타이타늄 및 타이타늄합금 용접관)

(68) KGS AC111(고압가스용 저장탱크 및 압력용기 제조의 시설․기술․검사 기준)부록 J에서 정한 덕타일 철주조품

(69) KGS AC111(고압가스용 저장탱크 및 압력용기 제조의 시설․기술․검사 기준)부록 J에서 정한 멜리어블 철주조품

(70) ---------------------------

(71) --------------------------------

(72) ----------------------------------

(73) ------------------------

2.4.1.1.6 (현행과 같음)

ㅇ KS규격의 재료명과 부합화

ㅇ KS규격의 표준명과 부합화

ㅇ KS규격의 표준명과 부합화

ㅇ 폐지된 KS규격이 KGS AC111의 부록으로 이관됨에 따른 개정

2.4.1.2 재료의 사용조건

2.4.1.2.1 규격재료는 재료의 종류에 따라 부록 B에서 정한 허용인장응력에 대응하는 온도의 범위(규격재료 중 부록 C 재료의 종류 란에서 정한 재료는 그 온도범위 안의 최고온도를 상한으로, 같은 표 최저 온도 란에서 정한 온도를 하한으로 하는 범위) 안에서 사용한다. 다만, 표 2.4.1.2.1의 재료를 같은 표의 두께 범위에서 사용하는 경우에는 같은 표 온도까지 사용할 수 있다.

표 2.4.1.2.1 내압부분에 사용하는 재료의 최저사용 온도

재료의 종류	두께(㎜)	최저사용온도(℃)
KS D 3503 일반 구조용 압연강재	13 이하	-20
KS D 3515 용접 구조용 압연강재중 SM-A	13 이하 13 초과 26 이하 26 초과 70 이하	-40 -30 -20
KS D 3515 용접 구조용 압연강재중 SM-B	13 이하 13 초과 26 이하 26 초과 70 이하	-50 -45 -35
KS D 3515 용접 구조용 압연강재중 SM-C	13 이하 13 초과 26 이하 26 초과 70 이하	-55 -50 -40
KS D 3541 저온 압력용 탄소강 강판중 SLAI 235B	13 이하 13 초과 26 이하 26 초과 70 이하	-75 -70 -65
KS D 3541 저온 압력용 탄소강 강판중 SLAI 325B	13 이하 13 초과 26 이하 26 초과 70 이하	-90 -85 -80
KS D 3501 열간 압연 연강판 및 강대	13 이하	-50
KS D 3512 냉간 압연 강판 및 강대 중 SPCD 및 SPCE	3.2 이하	-50
KS D 3507 배관용 탄소 강관		-50
KS D 3562 압력 배관용 탄소 강관		-50
KS D 3583 배관용 아아크 용접 탄소 강관		-25
KS D 3569 저온 배관용 강관 중 SPLT 390		-60
KS D 3710 탄소강 단강품		-60
KS D 3752 기계 구조용 탄소 강재		-60
SPS-KFCA-D4101-5004 탄소강 주강품		-60
SPS-KFCA-D4106-5009 용접 구조용 주강품		-60
[비고] 이 표는 이들의 재료를 사용하는 냉매설비 내압부분의 최저사용 온도에서의 사용압력이 설계압력의 1/2.5 이하가 된 경우로서 그 때 생긴 응력이 해당 부분에 작용하는 때에만 적용한다.

2.4.1.2.2 표 2.4.1.2.2①부터 표 2.4.1.2.2③까지에서 냉매설비의 구분 란에 기재된 설비에는 2.4.1.2.1에도 불구하고 사용할 수 없는 재료 란에 기재된 재료는 사용하지 아니한다. 다만, 냉동용 압축기에 대하여는 이를 적용하지 아니한다.

표 2.4.1.2.2① 탄소강 및 주강품의 사용제한(압력용기)

번호	냉매설비의 구분	사용할 수 없는 재료
1	압력용기등의 용접하는 부분	탄소함유량이 0.35 % 이상인 강재 또는 저합금 강재
2	①설계압력(해당 압력용기 등을 사용할 수 있는 최고압력으로 설계된 압력을 말한다. 이하 같다)이 1.6 ㎫를 초과하는 압력 ②독성가스용 압력용기 등 ③두께가 16 ㎜를 초과하는 압력용기 등의 동판, 그 밖에 이와 유사한 판(관판은 제외)과 설계압력이 1 ㎫를 초과하는 압력용기 등의 동체 중 길이방향 용접을 하는 부분 및 용접으로 경판으로 하는 부분	KS D 3503(일반 구조용 압연 강재) KS D 3515(용접 구조용 압연 강재)에 해당하는 재료 중 SM400A KS D 3583(배관용 아크 용접 탄소 강관)
3	설계압력이 3 ㎫를 초과하는 압력용기 등	KS D 3515(용접 구조용 압연 강재)
4	①독성가스용 압력용기 등 ②설계압력이 0.2 ㎫ 이상인 액화가스용 압력용기 등 ③설계압력이 1 ㎫를 초과하는 압력용기 등 ④설계온도(해당 압력용기 등을 사용할 수 있는 최고 또는 최저온도로 설계된 온도를 말한다. 이하 같다)가 0 ℃ 미만인 압력용기 등 및 설계온도가 100 ℃(압축공기에 관계되는 것은 200 ℃, 설계압력이 0.2 ㎫ 미만인 것은 350 ℃)를 초과하는 압력용기	KS D 3507(배관용 탄소 강관)
5	①독성가스용 압력용기 등 ②설계압력이 0.2 ㎫ 이상인 가연성가스용 압력용기 등 ③설계압력이 1.1 ㎫를 초과하는 가연성가스 및 독성가스이외의 가스용 압력용기 등과 설계온도가 0 ℃ 미만 또는 250 ℃를 초과하는 압력용기 등	KS D4302(구상 흑연 주철품) SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단 주철품)
6	①포스겐 및 시안화수소용 압력용기 등 ②설계온도가 -5 ℃ 미만 또는 350 ℃를 초과하는 압력용기 등 및 설계압력이 1.8 ㎫를 초과하는 특정설비	KS B 6750[압력용기(기반규격)] 부속서 5 A에서 정한 덕타일 철주조품 KS B 6750[압력용기(기반규격)] 부속서 5 B에서 정한 멜리어블 철주조품

표 2.4.1.2.2② (생 략)

표 2.4.1.2.2③ 탄소강 및 주철품의 사용제한(밸브)

번호	냉매설비의 구분	사용할 수 없는 재료
1	밸브, 자동제어밸브 및 안전밸브	KS D 4301(회주철품 중 GC100, GC150, GC200)
2	암모니아에 사용되는 밸브	KS D 4301(회주철품 중 GC250, GC300)
3	암모니아 이외의 독성가스에 사용하는 밸브, 자동제어밸브, 안전밸브	KS D 4301(회주철품 중 GC300, GC350)
4	①설계압력이 2 ㎫을 초과하는 암모니아의 밸브 ②설계압력이 0.2 ㎫을 초과하는 가연성가스(암모니아를 제외)의 밸브 ③설계압력이 1.6 ㎫을 초과하는 가연성가스 및 독성가스 이외의 밸브. 다만, 다음의 조건을 만족하는 것은 설계압력을 2.6㎫를 초과하는 것으로 할 수 있다. (a)호칭경 4B(100A) 이하의 것 (b)설계압력의 2배 이상의 압력으로 내압시험을 실시한 것 (c)설계온도가 150 ℃이하의 것 ④설계온도가 0 ℃ 미만, 250 ℃를 초과하는 밸브. 다만, 그 밸브의 최저사용온도에서 생기는 응력이 설계압력의 1/2.5이하가 되는 경우에는 0 ℃ 미만을 -50 ℃미만으로 볼 수 있다. ⑤안전밸브	KS D 4301(회주철품 중 GC250, GC300, GC350)
5	①독성가스(암모니아를 제외한다)의 밸브 ②설계압력이 0.2 ㎫ 이상의 가연성가스(암모니아를 제외한다)의 밸브 ③설계압력이 1.6 ㎫을 초과하는 가연성가스 및 독성가스이외의 밸브, 암모니아 밸브 다만, 다음의 조건을 만족하는 것은 설계압력을 2.6 ㎫을 초과하는 것으로 할 수 있다. (a)호칭경 4B(100A) 이하의 것 (b)설계압력의 2배 이상의 압력으로 내압시험을 실시한 것 (c)설계온도가 150 ℃이하의 것 ④설계온도가 0 ℃미만, 250 ℃를 초과하는 밸브. 다만, 그 밸브의 최저사용 온도에서 생기는 응력이 설계압력의 1/2.5 이하가 되는 경우에는 0 ℃미만을 -50 ℃미만으로 볼 수 있다. ⑤안전밸브 및 설계압력이 3.2 ㎫을 초과하는 자동제어밸브	KS D 4302(구상 흑연 주철품)(설계압력이 1.6㎫ 이하의 가연성가스의 밸브에 사용하는 경우에는 1종 및 2종 제외) SPS-KOSA0179-ISO5922-5244(가단 주철품) [KS B 6750{압력용기(기반규격)} 부속서 5.A 덕타일 철 주조품 및 5.B 맬리어블 철주조품]
6	①설계압력이 1.6 ㎫를 초과하는 자동제어밸브(안전밸브를 제외한다. 이하 같다)다만, 다음의 조건을 만족하는 것은 설계압력을 2.6 ㎫을 초과하는 것으로 할 수 있다. (a)호칭경 4B(100A) 이하의 것 (b)설계압력의 2배 이상의 압력으로 내압시험을 한 것 (c)설계온도가 150 ℃이하의 것 ②설계온도가 0 ℃ 미만, 250 ℃를 초과하는 자동제어밸브. 다만, 자동제어밸브의 최저사용온도에서 사용압력이 설계압력의 1/2.5배가 되는 경우에는 0 ℃ 미만을 -50 ℃미만으로 할 수 있다.	KS B 4301(회주철품 중 GC300, GC350)
7	①안전밸브(③중 단서의 조건에 적합한 것을 제외한다) ②독성가스(아황산가스 등과 같은 독성이 있는 것만을 말한다. 암모니아를 제외 한다)의 밸브․자동제어 밸브 및 안전밸브 ③설계압력이 2.6 ㎫을 초과하는 밸브, 자동제어밸브 및 안전밸브 다만, 다음의 조건을 만족하는 것은 설계압력을 3.2 ㎫을 초과하는 것으로 할 수 있다. (a)호칭경 4B(100A) 이하의 밸브 및 자동제어밸브 등 2B(50A) 이하의 안전밸브 (b)설계압력의 2배 이상의 압력으로 내압시험을 한 것 (c)설계온도가 150 ℃이하의 것 ④설계온도가 -5 ℃ 미만, 350 ℃를 초과하는 밸브 다만, 해당 밸브 등의 최저 사용온도에서 사용압력이 설계압력의 1/2.5이하로 되는 경우에는 -5 ℃미만을 -55 ℃미만으로 할 수 있다.	KS B 6750[압력용기(기반규격)] 부속서 5.A 덕타일 철 주조품 및 5.B 멜리어블 철주조품 기준에 적합한 가단주철 주조품 및 강인주철 주조품
8	용접 접합을 하는 밸브	탄소의 함유량이 0.35 % 이상인 강

2.4.1.2.3 (생  략)

2.4.1.2 -----------

2.4.1.2.1 -------------------------------

-------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

표 2.4.1.2.1 ------------------------

-------	----	---------
--------------------	-----	--
-------------------------	-------------------------	-- -- --
-------------------------	-------------------------	-- -- --
-------------------------	-------------------------	-- -- --
----------------------- SLAl 235B	-------------------------	-- -- --
----------------------- SLAl 325B	-------------------------	-- -- --
---------------------	-----	--
---------------------------------	-----	--
----------------		--
--------------------		--
------------------------		--
--------------------------		--
--------------		--
------------------		--
------------------------		--
-------------------------------		--
[비고] ---------------------------------- ----------------------------------- ----------------------------------.

2.4.1.2.2 -------------------------------

-------------------------------------------------------. --, ---------------

------------.

표 2.4.1.2.2① -----------------------

--	-----------	------------
--	----------------	--------------------------
--	①--------------------------------------------------------------------- ②------------------------------------ ③----------------------------------------------------- --------------------------------------	------------------- ------------------------------------------------------
--	----------------------	-------------------
--	①------------ ②--------------------------- ③------------------------ ④----------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- ----------------------------------	-----------------
--	①------------ ②----------------------------- ③-----------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------- ---------------------------------------
--	①------------------- ②---------------------------------------------------------	KGS AC111(고압가스용 저장탱크 및 압력용기 제조의 시설․기술․검사 기준) 부록 J에서 정한 덕타일 철주조품 KGS AC111(고압가스용 저장탱크 및 압력용기 제조의 시설․기술․검사 기준) 부록 J에서 정한 멜리어블 철주조품

표 2.4.1.2.2② (현행과 같음)

표 2.4.1.2.2③ --------------------

--	----------	-----------
--	-------------------	-----------------------
--	----------------	--------------------
--	-----------------------------------------	--------------------
--	①---------------------------- ②--------------------------------------- ③----------------------------------------------------------------------------------------------- (a)----------------- (b)--------------------------------- (c)------------------- ④------------------------------------------------------------------------------------------------------------. ⑤------	-------------------------
--	①------------------------- ②--------------------------------------- ③-------------------------------------------------------------------------------------------------------- (a)----------------- (b)---------------------------------- (c)----------------- ④---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ⑤------------------------------------	----------------------------------------------------- ---------------------- KGS AC111(고압가스용 저장탱크 및 압력용기 제조의 시설․기술․검사 기준) 부록 J에서 정한 덕타일 철주조품 KGS AC111(고압가스용 저장탱크 및 압력용기 제조의 시설․기술․검사 기준) 부록 J에서 정한 멜리어블 철주조품
--	①----------------------------------------------------------------------------------------------------- (a)---------------- (b)--------------------------------- (c)-------------- ②---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------
--	①------------------------------ ②-------------------------------------------------------------------------- ③------------------------------------------------------------------------------------------- (a)-------------------------------------------------- (b)------------------------------ (c)---------------- ④-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	KGS AC111(고압가스용 저장탱크 및 압력용기 제조의 시설․기술․검사 기준) 부록 J에서 정한 덕타일 철주조품 및 멜리어블 철주조품
--	-----------	-----------------

2.4.1.2.3 (현행과 같음)

ㅇ KS규격의 재료기호 오류 수정

ㅇ 폐지된 KS표준을 KGS Code 부록으로 대체

ㅇ 폐지된 KS표준을 KGS Code 부록으로 대체

ㅇ 폐지된 KS표준을 KGS Code 부록으로 대체

ㅇ 폐지된 KS표준을 KGS Code 부록으로 대체

규격 명칭	(우측 란 생략)
KS D 3867 기계구조용 합금강 강재-니켈크롬강 강재	(우측 란 생략)
KS D 3867 기계구조용 합금강 강재-니켈크롬몰리브덴 강재	(우측 란 생략)
KS D 3867 기계구조용 합금강 강재-크롬강재	(우측 란 생략)
KS D 3867 기계구조용 합금강 강재- 크롬몰리브덴강 강재	(우측 란 생략)
KS D 3867 기계구조용 합금강 강재- 망간강 강재 및 망간크롬강 강재	(우측 란 생략)

부록 B

------	(현행과 같음)
------ 기계 구조용 합금강 강재-니켈크로뮴강	(현행과 같음)
------ 기계 구조용 합금강 강재-니켈크로큠몰리브데넘강	(현행과 같음)
------ 기계 구조용 합금강 강재-크로뮴강	(현행과 같음)
------ 기계 구조용 합금강 강재-크로뮴몰리브데넘강	(현행과 같음)
------ 기계 구조용 합금강 강재-망가니즈강 및 망가니즈크로뮴강	(현행과 같음)

부록 B

ㅇ 한국산업표준(KS) 표준명과 부합화로 오인용 방지

규격 명칭	(우측 란 생략)
KS D 3758 배관용 이음매없는 니켈·크롬·철 합금관	(우측 란 생략)

------	(현행과 같음)
------- 배관용 이음매 없는 니켈-크로뮴-철 합금 관	(현행과 같음)

ㅇ 한국산업표준(KS) 표준명과 부합화로 오인용 방지

규격 명칭	(우측 란 생략)
KS B 6750 부속서 5 A 덕타일철주조품	(우측 란 생략)
KS B 6773 부속서 5 B 맬리어블철주조품	(우측 란 생략)

------	(현행과 같음)
KGS AC111(고압가스용 저장탱크 및 압력용기 제조의 시설․기술․검사 기준) 부록 J에서 정한 덕타일 철주조품	(현행과 같음)
KGS AC111(고압가스용 저장탱크 및 압력용기 제조의 시설․기술․검사 기준) 부록 J에서 정한 멜리어블 철주조품	(현행과 같음)

ㅇ 폐지된 KS표준을 KGS Code 부록으로 대체

규격 명칭	(우측 란 생략)
KS D 5201 동 및 동합금의 판 및 조	(우측 란 생략)
KS D 5301 이음매 없는 동 및 동합금 관	(우측 란 생략)
KS D 5545 동 및 동합금 용접관	(우측 란 생략)

------	(현행과 같음)
------- 구리 및 구리합금의 판 및 띠	(현행과 같음)
------- 이음매 없는 구리 및 구리합금 관	(현행과 같음)
------- 구리 및 구리합금 용접관	(현행과 같음)

ㅇ 한국산업표준(KS) 표준명과 부합화로 오인용 방지

규격 명칭	(우측 란 생략)
KS D 6000 티탄 판 및 조	(우측 란 생략)
KS D 5574 배관용 티탄관	(우측 란 생략)
KS D 5575 열교환기용 티탄관	(우측 란 생략)
KS D 6726 배관용 티탄팔라듐 합금관	(우측 란 생략)

------	(현행과 같음)
------- 타이타늄 및 타이타늄합금의 판 및 띠	(현행과 같음)
------- 타이타늄 및 타이타늄합금-이음매 없는 관	(현행과 같음)
------- 열교환기용 타이타늄관 및 타이타늄합금 관	(현행과 같음)
------- 타이타늄 및 타이타늄합금 용접관	(현행과 같음)

ㅇ 한국산업표준(KS) 표준명과 부합화로 오인용 방지

ㅇ 한국산업표준(KS) 표준명과 부합화로 오인용 방지

부록 C

구분	재료의 종류	최저사용온도
1	KS D 3515 용접구조용 압연강재 (SM400A, SM490A 및 SM490YA를 제외한다)에 적합한 재료 KS D 3521 압력용기용강판에 적합한 재료	<비고 1>의 충격시험에 합격한 경우, 당해 충격시험을 행한 시험온도에 대응하는 <비고 3>의 시험온도표중 최저사용온도
2	KS D 3541 저온압력용기용탄소강강판에 적합한 재료 (두께가 50 ㎜를 초과하는 것에 한한다) KS D 3541 저온압력용기용탄소강강판 SLA325 B 및 SLA360에 적합한 재료(두께가 32 ㎜를 초과하는 것에 한한다)	<비고 2>의 충격시험에 합격한 경우, 당해 충격시험을 행한 시험온도
3	KS D 3541 저온압력용기용탄소강강판에 적합한 재료로서 전호 이외의 것	<비고 1>의 충격시험에 합격한 경우, 당해 충격시험을 행한 시험온도에 대응하는 <비고 3>의 시헙온도표중 최저사용온도
4	KS D 3710 탄소강단강품에 적합한 재료 KS D 4122 압력용기용탄소강단강품에 적합한 재료 KS D 4123 압력 용기용 합금강단강품에 적합한 재료	<비고 2>의 충격시험에 합격한 경우, 당해 충격시험을 행한 시험온도
5	SPS-KFCA-D4101-5004 탄소강 주강품에 적합한 재료 SPS-KFCA-D4106-5009 용접구조용 주강품에 적합한 재료 SPS-KFCA-D4103-5006 스테인리스강 주강품에 적합한 재료	<비고 2>의 충격시험에 합격한 경우, 당해 충격시험을 행한 시험온도
6	KS D 3752 기계구조용탄소강강재에 적합한 재료 KS D 3867 니켈크롬강강재에 적합한 재료 KS D 3867 니켈크롬몰리브덴강강재에 적합한 재료 KS D 3867 크롬강강재에 적합한 재료 KS D 3867 크롬몰리브덴강강재에 적합한 재료 KS D 3867 기계구조용망간강강재 및 망간크롬강강재에 적합한 재료 KS D 3756 알루미늄크롬몰리브덴강강재에 적합한 재료	<비고 2>의 충격시험에 합격한 경우, 당해 충격시험을 행한 시험온도

[비고 1] 일반강판의 충격시험

가. 부록B 제1호에 기재한 재료의 시험온도는 각각 KS D 3515 용접구조용압연강재 및 KS D 3521 압력용기용강판에서 정하는 시험온도에 20 K(흡수에너지의 규격값이 4.8kg·m이상인 것은 10 K)를 더한 온도로 한다.

이 경우에 재료의 사용응력은 원칙적으로 한국산업표준에서 정한 당해 재료의 항복점 값의 2분의 1로 하고, 당해 1/2의 값에 상당한 값이 <비고 3>의 시험온도표 중에 없을 때에는 그것에 가장 가까운 값을 갖는 당해재료의 사용응력의 값으로 한다.

나. ~라. (생 략)

부록 C

--	-------	--------
1	------------------------------------------------------ -----------------------	----------------------------------------------------------------------
2	---------------------------- (------------- --------) -------------------- SLAl 325 B 및 SLAl 360------ (--------------------- -)	---------------------------------------
3	-----------------------------------------	---------------------------------------------------------------------
4	---------------------- ---------------------------- -------------------------------	----------------------------------------
5	---------------- ---------------- ---------------- ------------------ ---------------- --------------------	--------------------------------------
6	---------------------------- ------- 기계구조용 합금강 강재-니켈크로뮴강------- ------- 기계구조용 합금강 강재-니켈크로뮴몰리브데넘강-------- ------- 기계구조용 합금강 강재-크로뮴강------ ------- 기계구조용 합금강 강재-크로뮴몰리브데넘강----- ------- 기계구조용 합금강 강재-망가니즈강 및 망가니즈크로뮴강--- ----------------------------------	-----------------------------------------

[비고 1] ------------

가. ---------------------------------------

-----------------------------------------

------- 48 J -------------------.

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

--.

나. ~ 라. (현행과 같음)

ㅇ 한국산업표준(KS)에 따른 재료기호 오류 수정

ㅇ 한국산업표준(KS)에서 사용되는 재료명과 일치

ㅇ 단위 표기방법 수정

- SI 단위 사용(kg·m→J)