KGS FP331(액화석유가스 용기충전의 시설·기술·검사·정밀안전진단·안전성평가 기준) 개정안 항목별 개정사유

현 행	개 정 (안)	개정사유
<신설> <신설>	1.5.6.4 2016년 10월 19일(승인일) 이전에 허가 또는 완성검사를 받은 시설에 대하여는 2.3.3.2.2(7), 2.3.3.2.3.(1)의 개정기준에도 불구하고 종전의 기준에 따른다. 1.5.6.5 2.3.3.2.3(3)․(4)의 개정규정은 2016년 10월 19일(승인일) 이후에 기술검토를 받는 시설부터 적용한다.	ㅇ 소형저장탱크 설치관련 신설규정에 대한 경과조치 - KGS FU432('15.10.2 개정)와 정합화 - 2015년 10월 2일로부터 6개월이 경과한 날 이후 (2016.4.3부터 시행됨)
2.3.3.1.2 저장탱크 지하 설치 저장탱크(소형저장탱크는 제외한다)를 지하에 설치하는 기준은 다음과 같다. (1) (생 략) (2) 저장탱크실은 천정․벽 및 바닥의 두께가 각각 30 ㎝ 이상의 방수조치를 한 철근콘크리트구조로 한다. (3) ~ (8-4) (생 략)	2.3.3.1.2 ----------- ------------------------------------------. (1) (현행과 같음) (2) ------- 천정․벽 및 바닥[2.3.3.1.2(3-5)의 집수구 바닥을 포함한다]의 -------------. (3) ~ (8-4) (현행과 같음)	ㅇ 문구 명확화(집수구 바닥도 30 ㎝이상)
2.3.3.2.2 소형저장탱크 설치장소 소형저장탱크는 그 소형저장탱크를 보호하고, 그 소형저장탱크를 사용하는 시설의 안전을 확보하기 위하여 다음 기준에 적합한 장소에 설치한다. (1) ~ (6) (생 략) <신설>	2.3.3.2.2 ------------ ---------------------------------------------------------------------------------. (1) ~ (6) (현행과 같음) (7) 소형저장탱크는 건축물이나 사람이 통행하는 구조물의 하부에 설치하지 아니한다. 다만, 처마, 차양, 부연(附椽), 그 밖에 이와 비슷한 것으로서 건축물의 외벽으로부터 수평거리 1 m 이내로 돌출된 부분의 하부에는 소형저장탱크를 설치할 수 있다.	ㅇ KGS FU432(소형저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설․기술․검사 기준)와 정합화
2.3.3.2.3 소형저장탱크 설치방법 소형저장탱크는 그 소형저장탱크를 보호하고, 그 소형저장탱크를 사용하는 시설의 안전을 확보하기 위하여 위해의 우려가 없도록 다음 기준에 따라 설치한다. (1) 동일 장소에 설치하는 소형저장탱크의 수는 6기 이하로 하고, 충전 질량의 합계는 5,000 ㎏ 미만이 되도록 한다. <후단 신설> (2) (생 략) (3) 소형저장탱크는 그 기초가 지면보다 5 ㎝ 이상 높게 설치된 콘크리트 등에 설치한다. <신설> (4) ~ (15) (생 략)	2.3.3.2.3 ---------------- ---------------------------------------------------------------------------------------. (1) ------------------------------------------------------------------. 이 경우 “동일 장소에 설치하는 소형저장탱크”란 다음 중 어느 하나에 해당하는 소형저장탱크를 말한다. (1-1) 배관으로 연결된 소형저장탱크 (1-2) 탱크 중심 사이의 거리가 30 m 이하이거나 같은 구축물에 설치되어 있는 소형저장탱크 (2) (현행과 같음) (3) --------- 지면보다 5 ㎝ 이상 높게 설치된 일체형 콘크리트 기초에 설치한다. 이 경우, 저장능력이 1톤 초과인 소형저장탱크는 일체형 철근콘크리트 기초에 설치하여야 하며 철근의 규격, 배근·결속 등의 설치기준은 다음과 같다. (3-1) 철근의 규격 : 직경 9 ㎜ 이상 (3-2) 배근·결속 : 가로·세로 400 ㎜ 이하의 간격으로 배근하고, 모서리 부분의 철근은 확실히 결속한다. (3-3) 소형저장탱크 지지대는 배근·결속된 철근의 안쪽에 위치한다. 그림 2.3.3.2.3(3-3) 소형저장탱크 일체형 철근콘크리트 기초의 철근배근 예시 (4) 소형저장탱크의 일체형 기초는 소형저장탱크의 수평투영면적보다 넓게 설치한다. 다만, 소형저장탱크의 지지대가 설치된 면적이 소형저장탱크의 수평투영면적보다 넓은 경우에는 일체형 기초를 소형저장탱크의 지지대가 설치된 면적보다 넓게 설치한다. 그림 2.3.3.2.3(4) 소형저장탱크 일체형기초 설치방법 예시 (5) ~ (16) (현행 (4) ~ (15)와 같음)	ㅇ KGS FU432(소형저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설․기술․검사 기준)와 정합화 ㅇ KGS FU432(소형저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설․기술․검사 기준)와 정합화 ㅇ KGS FU432(소형저장탱크에 의한 액화석유가스 사용시설의 시설․기술․검사 기준)와 정합화
2.9.3 경계책 충전시설의 안전을 확보하기 위하여 필요한 곳에 외부인의 출입을 통제할 수 있도록 다음 기준에 따라 경계 울타리를 설치한다. 2.9.3.1 저장설비 및 가스설비를 설치한 장소 주위에는 높이 1.5 m 이상의 철책 또는 철망 등의 경계 울타리를 설치하여 일반인의 출입이 통제되도록 필요한 조치를 한다. 다만, 건축물 안에 설치하였거나, 차량의 통행 등 조업시행이 현저히 곤란하여 위해요인이 가중될 우려가 있는 경우에는 경계 울타리를 설치하지 아니할 수 있다. 2.9.3.2 ~ 2.9.3.3 (생 략)	2.9.3 ------ ---------------------------------------------------------------------. 2.9.3.1 ------------------------------------------------ 경계 울타리를 설치하고, 작업 등을 위한 관계자 출입이 완료되면 출입문을 잠금조치 되도록 하는 등 ------------. --------------------------------------------------------------. 2.9.3.2 ~ 2.9.3.3 (현행과 같음)	ㅇ 외부인 통제기능 강화 - 안전관리자 등 관계자가 작업 등을 위한 출입이 완료되면, 출입문 잠금조치 되도록 하는 등 외부인 출입통제를 강화 ※ 국민안전처 불시점검결과 개선요청 사항