KGS FP332(액화석유가스 자동차에 고정된 용기충전의 시설ㆍ기술ㆍ검사ㆍ정밀안전진단ㆍ안전성평가 기준) 개정안 항목별 개정사유

현   행

개  정  (안)

개정사유

<신 설>

1.3.34 “태양광발전설비” 란 태양빛을 직접 전기에너지로 변환시키는 발전설비로서 태양빛을 받아 전기를 발생시키는 태양전지로 구성된 집광판(모듈),  전력변환장치(인버터) 등으로 구성된 설비를 말한다.

ㅇ 시행규칙 개정(‘15.12.30 공포)에 따라 태양광발전설비 용어정의 신설

<신 설>

<신 설>

1.5.21 태양광발전설비 설치에 관한 경과조치

2.8.4.4(12), 2.8.5의 개정기준은 2016년 5월 1일부터 적용한다.

1.5.22 도로 범위 기준에 대한 경과조치

1.5.22.1 2.1.4.1의 개정규정은 2016년 7월 1일부터 적용한다.

1.5.22.2 2016년 7월 1일 이전에 종전의 규정에 따라 기술검토나 허가를 받은 액화석유가스 충전시설에 대해서는 2.1.4.1의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따를 수 있다.

ㅇ 시행규칙 개정(‘15.12.30 공포)에 따라 태양광발전설비 설치와 도로에 대한 범위 규정 기준에 대한 경과조치

- 태양광발전설비 설치: 시행규칙 공포일(2015.12.30)로부터 4개월 → 2016.5.1 시행

- 도로에 대한 범위 규정 기준 적용: 시행규칙 공포일(2015.12.30)로부터 6개월 → 2016.7.1 시행

<신 설>

2.1.1.3 산업자원부령 제37호 액화석유가스의안전및사업관리법시행규칙중개정령의 시행일인 1999년 4월 1일 전에 표 2.1.1.3에 따라 설치된 충전시설로서 주변에 보호시설이 설치되어 표 2.1.1.3에 따라 안전거리를 유지하지 못하게 된 시설(표 2.1.1.3에 따른 안전거리의 2분의 1 이상이 유지되는 시설만을 말한다)은 다음 (1)내지 (3)의 요건을 모두 갖춘 경우에 표 2.1.1.3에 적합한 것으로 본다.

(1) 보호시설이 설치되기 전과 후의 안전도에 관한 안전성평가는 한국가스안전공사에서 실시한다.

(1-1) 안전성평가는 2.1.8.1.2, 2.1.8.1.7에 따라 실시한다.

(1-2) 안전성평가는 사고의 발생빈도, 사고발생 시 피해영향 등 안전도를 정량적 또는 정성적으로 평가하는 방법에 따라서 실시한다.

(1-3) 안전성평가 결과에 따라 사업소와 보호시설과의 안전도가 향상되도록 한다.

(2) 안전성평가 결과에 맞게 충전시설을 보완한다.

(3) 한국가스안전공사는 안전성평가에 따른 시설보완 조건이 충족되는지 확인하고, 충족되는 경우에 법 제37조에 따른 정기검사를 적합한 것으로 처리한다.

표 2.1.1.3 보호시설과의 안전거리

저장능력	제1종보호시설	제2종보호시설
10톤 이하	17 m	12 m
10톤 초과 20톤 이하	21 m	14 m
20톤 초과 30톤 이하	24 m	16 m
30톤 초과 40톤 이하	27 m	18 m
40톤 초과	30 m	20 m
[비고] 지하에 저장설비를 설치하는 경우에는 상기 보호시설과의 안전거리의 2분의 1로 할 수 있다.

ㅇ 시행규칙 개정(‘15.12.30 공포)에 따른 내용 추가

2.1.4.1 액화석유가스 충전시설 중 저장설비의 외면에서 사업소경계(사업소경계가 바다․호수․하천․도로 등과 접한 경우에는 그 반대편 끝을 경계로 본다. 이하 같다)까지 유지해야 할 거리는 표 2.1.4.1에서 정한 거리 이상으로 한다. 다만, 저장설비를 지하에 설치하거나 지하에 설치된 저장설비 안에 액중펌프를 설치하는 경우에는 저장능력별 사업소경계와의 거리에 0.7을 곱한 거리 이상으로 할 수 있다.

2.1.4.1 --------------------------------------------------------------------- 사업소경계[사업소경계가 바다․호수․하천․도로(「도로법」 제2조제1호에 따른 도로 및 같은 법 제108조에 따라 같은 법이 준용되는 도로를 말한다) 등과 접한 경우에는 그 반대편 끝을 경계로 본다. 이하 같다]까지 ----------------. ---------, ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

ㅇ 시행규칙 개정(‘15.12.30 공포)에 따른 내용 추가

2.3.3.1.2 저장탱크 지하 설치

저장탱크(소형저장탱크는 제외한다)를 지하에 설치하는 기준은 다음과 같다.

(1) ~ (3) (생 략)

(3-1) 저장탱크실의 재료는 표 2.3.3.1.2(3)에서 정한 규격을 가진 레디믹스콘크리트(ready-mixed concrete)로 하고, 저장탱크실의 시공은 수밀(水密) 콘크리트로 한다.

표 2.3.3.1.2(3) 저장탱크실 재료의 규격

항 목	규 격
(생 략)	(생 략)
[비고] 수밀 콘크리트의 시공기준은 국토해양부가 제정한 “콘크리트 표준 시방서”를 준용한다.

(3-2) ~ (8-4) (생 략)

2.3.3.1.2 -----------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) ~ (3) (현행과 같음)

(3-1) -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, -----------------------------------------------------------------.

----------------------------------------

----	----
(현행과 같음)	(현행과 같음)
--------------------------국토교통부----------------------------------.

(3-2) ~ (8-4) (현행과 같음)

ㅇ 문구수정

2.6.1.7.2 프로판용 및 부탄용 가스설비등에 부착되어 있는 안전밸브의 설정압력은 1.8 ㎫ 이하로 한다. 다만, 부탄용 저장설비의 경우에는 1.08 ㎫ 이하(압축기나 펌프 토출압력의 영향을 받는 부분은 1.8 ㎫ 이하)로 한다.

2.6.1.7.2 프로판용 가스설비등에 부착되어 있는 안전밸브의 설정압력은 1.8 ㎫ 이하로 하고, 부탄용 가스설비등에 부착되어 있는 안전밸브의 설정압력은 1.08 ㎫ 이하(압축기나 펌프 토출압력의 영향을 받는 부분은 1.8 ㎫ 이하)로 한다.

ㅇ 문구 명확화

2.8.4.4 자동차용기충전소에는 충전 또는 그 충전소의 안전 확보에 지장이 없는 범위에서 그에 부대하는 업무를 위하여 사용되는 다음의 건축물 또는 시설외의 건축물 또는 시설을 설치하지 않는다. 이 경우 (6)부터 (11)까지에 해당하는 건축물 또는 시설은 저장설비․가스설비 및 자동차에 고정된 탱크 이입․충전장소의 외면(자동차에 고정된 탱크 이입․충전장소의 경우에는 지면에 표시된 정차위치의 중심을 말한다)으로부터 직선거리 8m 이상의 거리를 두고 설치한다.

(1) ~ (11) (생 략)

<신 설>

(12) 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법 시행령」 제2조제1항제1호에 해당하는 충전사업 용도의 건축물이나 시설

2.8.4.4 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) ~ (11) (현행과 같음)

(12) 2.8.5에 따른 태양광발전설비

(13) ----------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------

ㅇ 시행규칙 개정(‘15.12.30 공포)에 따른 내용 추가

<신 설>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

<신 설>

2.8.5 태양광발전설비 설치

태양광발전설비는 다음 기준에 적합하게 설치한다.

2.8.5.1 태양광발전설비를 사업소 건축물 상부에 설치하는 경우에는 「건축법」 등 건축물 관련 법규 및 하위규정에 따른 구조 및 설비기준을 준수하고, 건축구조기술사 또는 건축시공기술사의 구조안전확인을 받은 것으로 한다.

2.8.5.2 태양광발전설비는「전기사업법」제63조에 따른 사용전검사나 「전기사업법」제66조에 따른 사용전점검에 합격한 것으로 한다.

2.8.5.3 태양광발전설비 중 집광판은 캐노피의 상부, 건축물의 옥상 등 충전소 운영에 지장을 주지 아니하는 장소에 설치한다.

2.8.5.3.1 집광판을 설치할 수 있는 캐노피는 불연성 재료로 하고, 캐노피의 상부바닥면이 충전기의 상부로부터 3 m 이상 높이에 설치한다.

2.8.5.3.2 충전소 내 지상에 집광판을 설치하려는 경우에는 충전설비, 저장설비, 가스설비, 배관, 자동차에 고정된 탱크 이입‧충전장소의 외면(자동차에 고정된 탱크 이입․충전장소의 경우에는 지면에 표시된 정차위치의 중심)으로부터 8 m 이상 떨어진 곳에 설치하고, 집광판은 지면으로부터 1.5 m 이상 높이에 설치한다.

2.8.5.4 태양광발전설비 관련 전기설비는 2.6.8에 따라 방폭성능을 가진 것으로 설치하거나, 폭발위험장소(0종 장소, 1종 장소 및 2종 장소를 말한다)가 아닌 곳으로 가스시설 등과 면하지 않는 방향에 설치한다.

ㅇ 시행규칙 개정(‘15.12.30 공포)에 따른 내용 추가

- 충전소 내 건축물 상부 설치시 구조안전확인 사항

- 전기안전공사로부터 검사나 점검받은 태양광발전설비 설치함

- 태양광발전설비 설치장소 상세기준 설명

- 태양광발전설비 관련 전기설비의 방폭규정 준수 규정

* 가스시설 등과 면하지 않는 방향 : 전력변환장치나 분전반 등의 전기설비는 가스시설이 있는 방향 이외의 장소에 설치하도록 하기 위한 것임.

3.4.1 수리․청소 및 철거 준비

3.4.1.1 가스설비의 수리․청소 및 철거(이하 “수리등”이라 한다)를 할 때에는 해당 수리등의 작업내용, 일정, 책임자 그 밖의 작업담당구분, 지휘체제, 안전상의 조치, 소요자재 등을 정한 작업계획을 미리 해당 작업의 책임자 및 관계자에게 주지시키는 동시에 그 작업계획과 해당 책임자의 감독에 따라 수리등의 작업을 실시한다.

3.4.1.2 액화석유가스설비의 수리등을 할 때에는 다음 기준에 따라 미리 그 내부의 가스를 불활성가스 또는 물 등 해당 가스와 반응하지 아니하는 가스 또는 액체로 치환한다.

3.4.1.2.1 가스설비의 내부가스를 그 압력이 대기압 가까이 될 때까지 다른 저장탱크 등에 회수한 후 잔류가스를 서서히 안전하게 방출하거나 연소장치에 유도하여 연소시키는 방법으로 대기압이 될 때가지 방출한다.

3.4.1.2.2 ~ 3.4.1.2.5 (생 략)

3.4.1 --------------------

3.4.1.1 가스시설----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------, --, ----------------------------------------------------, --------,--------------, -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

3.4.1.2 가스시설----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

3.4.1.2.1 가스시설-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

3.4.1.2.2 ~ 3.4.1.2.5 (현행과 같음)

ㅇ 문구 명확화

- 가스설비: 저장설비외의 설비로서 액화석유가스가 통하는 설비(배관은 제외한다)와 그 부속설비

- 가스시설: 저장설비, 가스설비 및 배관

ㅇ 문구 명확화

ㅇ 문구 명확화

3.4.2 수리․청소 및 철거 작업

3.4.2.1 가스 재치환

가스설비의 수리등을 위하여 작업원이 해당 가스설비 안에 들어갈 경우에는 다음 기준에 따라 3.4.1.2에서 정한 치환이 완료된 후 해당 치환에 사용된 가스 또는 액체를 공기로 재치환하는 동시에 수리등을 하는 중에는 산소의 농도를 수시로 확인한다. 이 경우 3.4.1.2의 치환을 불활성가스등으로 한 때에는 특히 주의한다.

3.4.2.1.1 ~ 3.4.2.1.2 (생 략)

3.4.2.2 누출방지조치

가스설비를 개방하여 수리등을 할 경우에는 다른 부분으로부터의 가스누출을 방지하는 조치 등은 그 작업내용 등에 따라 다음 기준에 따른다.

3.4.2.2.1 (생 략)

3.4.2.2.2 설비의 기능상 또는 작업상 수시로 개방할 필요가 있는 설비에 대한 작업(3.4.1.2.5에서 정한 것에 한정한다)에는 (1) 또는 (2)에 따른다. (1) 또는 (2)에 따를 경우에는 해당 작업기준을 안전관리규정에 명확하게 규정한다.

(1) ~ (2) (생 략)

3.4.2 --------------------

3.4.2.1 ---------

가스시설-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.----------------------------------------------------------------------------------------------.

3.4.2.1.1 ~ 3.4.2.1.2 (현행과 같음)

3.4.2.2 ---------

가스시설-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

3.4.2.2.1 (현행과 같음)

3.4.2.2.2 가스시설----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) ~ (2) (현행과 같음)

ㅇ 문구 명확화

ㅇ 문구 명확화

ㅇ 문구 명확화

3.4.3 수리 및 청소 사후조치

가스설비의 수리등을 완료한 경우에는 다음 기준에 따라 해당 가스설비가 정상으로 작동하는지 확인한다.

3.4.3.1 ~ 3.4.3.6 (생 략)

3.4.3.7 액화석유가스의 가스설비는 그 내부가 불활성가스등으로 치환되어 있는지 확인한다.

3.4.3 --------------------

가스시설-------------------------------------------------------------------------- 가스시설----------------------------------------------.

3.4.3.1 ~ 3.4.3.6 (현행과 같음)

3.4.3.7 ----------------------- 가스시설----------------------------------------------------------------------------------.

ㅇ 문구 명확화

ㅇ 문구 명확화

4.1.1 안정성확인

안전성확인은 충전시설이 적합하게 설치되고 있는지를 확인하기 위하여 다음 항목에 대하여 실시한다.

(1) ~ (6) (생 략)

(7) 2.7.2에 따른 방호벽 설치에 적합한지 확인(방호벽의 기초설치 공정에 한정함)

4.1.1 ------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) ~ (6) (현행과 같음)

(7) 2.7.2에 따른 방호벽 설치에 적합한지 확인[방호벽의 기초설치 공정과 방호벽(철근콘크리트제 방호벽이나 콘크리트블럭제 방호벽의 경우만 해당한다)의 벽 설치공정에 한정함]

ㅇ 시행규칙 개정(‘15.12.30 공포)에 따른 내용 추가

4.1.3 정기검사

정기검사는 충전시설이 적합하게 유지․관리되고 있는지 확인하기 위하여 다음 항목에 대하여 실시한다.

(1) ~ (41) (생 략)

<신설>

(42) ~ (49) (생 략)

4.1.3 --------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------.

(1) ~ (41) (현행과 같음)

(42) 2.8.5에 따른 태양광발전설비 설치에 적합한지 확인

(43) ~ (50) (현행 (42) ~ (49)과 같음)

ㅇ 태양광발전설비 설치에 대한 검사방법 추가